АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023 № 2

р.п. Мокшан

О порядке утверждения Актуализации схемы водоснабжения

и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с посл. изм.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ( с посл. изм.), на основании статьи 23 Устава рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области,

Администрация рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по утверждению Актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год согласно приложению 1.

2. Разместить 10 января 2021 года на официальной странице администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района официального сайта администрации Мокшанского района телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» проект Актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год (далее – Схема). Прилагается.

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год на 15 марта 2023 года.

4. Создать комиссию по реализации мероприятий и проведению публичных слушаний по утверждению Актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Адаев Анатолий Дмитриевич - глава администрации рабочего поселка Мокшан.

Заместитель председателя комиссии:

Пузрина Оксана Юрьевна - заместитель главы администрации рабочего поселка Мокшан

Секретарь комиссии:

Худякова Наталья Владимировна –ведущий специалист администрации рабочего поселка Мокшан

Члены комиссии:

Мальчунасова Наталья Петровна - заместитель главы администрации рабочего поселка Мокшан;

Зайцева Ольга Михайловна - ведущий специалист администрации рабочего поселка Мокшан

5. Утвердить порядок приема и рассмотрения замечаний и предложений по Актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год, в соответствии с Приложением 2.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Глава администрации рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области                                                                     А.Д. Адаев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района

Пензенской области

от 09.01.2023 № 2

ПРОЕКТ

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования рабочий посёлок Мокшан

Мокшанского района Пензенской области

на период с 2021 по 2032 годы

(по состоянию на 2024 год)

Оглавление

Общие положения	7

Характеристика муниципального образования	8

Книга I. Водоснабжение	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан	9

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения рабочего посёлка Мокшан и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	9

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	9

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	10

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	12

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан	13

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	13

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	14

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	14

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды рабочего посёлка Мокшан (пожаротушение, полив и др.)	14

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	15

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета	15

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан	15

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	15

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды	16

3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	16

3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	16

3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	16

3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	16

3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	17

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	17

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	17

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	17

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	18

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	18

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	18

4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан и их обоснование	18

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	19

4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	19

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	19

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	19

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	19

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	19

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	20

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	20

Книга II. Водоотведение	21

Раздел 1. Система водоотведения	21

1.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего посёлка Мокшан	21

1.1.1. Описание структуры системы сбора, чистки и отведения сточных вод на территории рабочего посёлка Мокшан и деление территории на эксплуатационные зоны	21

1.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	21

1.1.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	22

1.1.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	22

1.1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	23

1.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	23

1.1.7. Описание территорий рабочего посёлка Мокшан, не охваченных централизованной системой водоотведения	24

1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан	24

1.1.9. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	24

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	25

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам	25

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	25

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов	25

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	25_Toc41823234

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан	25

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	25

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	25

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	26

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	27

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	27

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	27

4.3Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	28

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	28

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	28

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	29

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведение	29

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведение	29

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	29

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	29

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	29_Toc41823258

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	31

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	31

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	32

# Общие положения

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы по состоянию на 2024 год проведена на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «Об утверждении правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проводится в целях:

- приведения разделов по водоснабжению и водоотведению в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечения охраны здоровья населения и качества жизни путем бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов;

- обеспечения развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления, привлечения инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения поселения.

Актуализированная схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию эффективных систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности их функционирования, безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды сроком на 12 лет;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно);

- карты (схемы) действующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия актуализированной схемы охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение: магистральные сети водоснабжения, водозаборы.

Водоотведение: магистральные сети водоотведения, очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий посёлок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.

Местонахождение объекта

Россия, Пензенская область, Мокшанский район, рабочий посёлок Мокшан.

Нормативная правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

# Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование рабочий поселок Мокшан Мокшанского района находится в 40 км к северу от г. Пенза и связан с областным центром асфальтобетонной дорогой федерального значения М-5 «Урал» Москва-Челябинск. Ближайшая железнодорожная станция Нечаевка находится на расстоянии 20 км.

Городское поселение «рабочий посёлок Мокшан» включает населенные пункты: рабочий посёлок Мокшан, посёлок Красное Польцо и посёлок Красный Кордон.

Территория муниципального образования рабочий поселок Мокшан простирается на северо-западных отрогах Приволжской возвышенности. Поверхность сильно расчленяется микрорельефом и глубоко врезанными долинами реки Мокша, которая разделяет рабочий посёлок Мокшан на западную и восточную части и крупными балками: Бутырки, Песчаная с ярко выраженной асимметрией склонов.

Климат рабочего посёлка Мокшан умеренно-континентальный с холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Среднегодовая температура +2,7ºС; среднемесячные температуры колеблются от -11,6 ºС в январе до +18,4 ºС в июле. Максимальная температура летом доходит до +35 ºС, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен - 46 ºС. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 0 ºС- 210 дней.

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. На расчетный период ожидается приток жителей поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого, выделяются зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам Нижний Ломов, Пенза, Саранск, Саратов, Нижний Новгород.

Численность постоянно проживающего населения муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района на расчетный срок до 2032 года составит около 12 700 человек.

# Книга I. Водоснабжение

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения рабочего посёлка Мокшан и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Источником водоснабжения территории рабочего посёлка Мокшан служат подземные воды.

Централизованные водопроводные сети имеются в рабочем посёлке Мокшан и посёлке Красное Польцо. Существующая система водоснабжения состоит из артезианских скважин (далее – артскважин), водонапорных башен и централизованной сети. Протяженность водопроводных сетей в целом по поселению, по предоставленным данным, составляет 63 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Водопроводная сеть посёлка Мокшан и посёлка Красное Польцо тупиковая с кольцевой центральной частью, проложенной из труб диаметром 50÷150мм.

Для наружного пожаротушения используются пожарные резервуары и пожарные гидранты.

## 1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент не охвачен централизованным водоснабжением посёлок Красный Кордон. По имеющейся информации на настоящее время в поселке проживает меньше 10 жителей.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») было введено понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из приведенного определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозаборов ООО «Росич» включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

Перечень действующих централизованных систем водоснабжения на проектируемой территории приведен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Перечень действующих централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Кол-во ск./В.Б., шт | Ориентировочное водопотребление, тыс. м3/год | Протяженность сетей водопровода, км | Состояние источника водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. 1-я ул. Разведки | 1/0 | 549,325 | 63 | Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта |
| 2 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. 1-я ул. Разведки, Кирова, Совхозная | 1/0 |  |  |  |
| 3 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Строителей | 3/2 |  |  |  |
| 4 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Дружбы | 0/1 |  |  |  |
| 5 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Транспортная | 1/1 |  |  |  |
| 6 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Ново-Загумённая | 3/0 |  |  |  |
| 7 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Урицкого | 1/0 |  |  |  |
| 8 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Победы | 0/1 |  |  |  |
| 9 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Кузнечная, Клочкова | 2/0 |  |  |  |
| 10 | посёлок Красное Польцо | по ул. Лесная | 1/1 | 31 |  |  |
| 11 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Малышкина | 1/0 | 20 |  |  |
| 12 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Студенческая | 1/0 | 85,5 |  |  |
| 13 | Рабочий посёлок Мокшан | по пер. Засечный | 1/0 |  |  |  |

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории рабочего посёлка Мокшан расположены 20 водозаборных артскважин, из них 15 находятся в долгосрочной аренде у специализированного предприятия ООО «Росич», в ведении ТНВ «Пугачевское» в посёлке Красное Польцо – 1 артскважина, в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат»- 1 артскважина, 1 артскважина - в АО «Виктория», 1 артскважина – в ООО «Новая Изида», 1 артскважина – в ООО «Вик-Инвест». Вода поступает в 5 водонапорных башен, откуда по водопроводным сетям протяженностью 63 км распределяется потребителям.Водоразбор осуществляется через водоразборные колонки и вводы водопровода. Вода соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Общее потребление на 01.01.17 г. составило 685,825 м3/год.

Артскважины находятся в разных частях поселка. Основной забор воды происходит от водозабора по улице Кузнечная в рабочем посёлке Мокшан.Производительность артезианских скважин составляет от 10 м3/час до 20 м3/час.

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень источников водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, с указанием характеристик объектов.

Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Данные анализа по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Год бурения | Статус объекта (находится в эксплуатации, в резерве, бесхозяйный) | Физический износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий посёлок Мокшан | по улицам 1-я ул. Разведка | - | в эксплуатации | 75 |
| 2 | Рабочий посёлок Мокшан | по улицам 1-я ул. Разведка, Кирова, Совхозная | - | в эксплуатации |  |
| 3 | Рабочий посёлок Мокшан | по улице Строителей | - | в эксплуатации |  |
| 4 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Дружбы | - | в эксплуатации |  |
| 5 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Транспортная | - | в эксплуатации |  |
| 6 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Ново-Загумённая | - | в эксплуатации |  |
| 7 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Урицкого | - | в эксплуатации |  |
| 8 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Победы | - | в эксплуатации |  |
| 9 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Кузнечная, Клочкова | - | в эксплуатации |  |
| 10 | посёлок Красное Польцо | по ул. Лесная | 1975 | в эксплуатации |  |
|  | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Малышкина | 1980 | в эксплуатации |  |
| 12 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Студенческая | 1979-1990 | в эксплуатации |  |
| 13 | Рабочий посёлок Мокшан | по пер. Засечный |  | в эксплуатации |  |

#### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В результате проведенного анализа системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, установлено, что в настоящее время система очистки воды в поселении отсутствует.

#### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории рабочего посёлка Мокшан, выявлены6 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1. Данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Год бурения | Наименование объекта | Компоновка объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий посёлок Мокшан | по улицам 1-я ул. Разведка | - | Артскважина | насос глубинный |
| 2 | Рабочий посёлок Мокшан | по улицам 1-я ул. Разведки, Кирова, Совхозная | - | Артскважина | насос глубинный |
| 3 | Рабочий посёлок Мокшан | по улице Строителей | - | Водонапорная башня с артскважиной | насосы глубинные |
| 4 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Дружбы | - | Водонапорная башня |  |
| 5 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Транспортная | - | Водонапорная башня с артскважиной | насос глубинный |
| 6 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Ново-Загумённая | - | Артскважина | насосы глубинные |
| 7 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Урицкого | - | Артскважина | насос глубинный |
| 8 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Победы | - | Водонапорная башня |  |
| 9 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Кузнечная, Клочкова | - | Артскважина | насосы глубинные |
| 10 | посёлок Красное Польцо | по ул. Лесная | 1975 | Водонапорная башня с артскважиной | насос глубинный |
| 11 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Малышкина | 1980 | Артскважина | насос глубинный |
| 12 | Рабочий посёлок Мокшан | по ул. Студенческая | 1979-1990 | Артскважина | насос глубинный |
| 13 | Рабочий посёлок Мокшан | по пер. Засечный |  | Артскважина | насос глубинный |

#### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения абонентов ООО «Росич»не имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артскважин.

Протяженность водопроводной сети составляет63 км. Общий средний износ водопроводных сетей составляет 75%. Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации металлических труб. Трубы из полимерных материалов значительно легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, удобны в монтаже. Благодаря малой массе и достаточной гибкости полимерных труб, можно проводить замены старых трубопроводов бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»,утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999года. В целях обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки, производится постоянный мониторинг соответствияводы требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиеническиетребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества».

#### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении рабочего посёлка Мокшан, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения рабочего посёлка Мокшан выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Длительная эксплуатация водозаборных артскважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Недостаточная производительность источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие поселка в целом.

- Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в 70-е годы и ранее, имеют неудовлетворительное состояние, и требует перекладки замены изношенных участков трубопровода.

#### 1.4.6.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

#### 1.4.7.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан находится в собственности муниципального образования. В настоящее время сети переданы в долгосрочную аренду ООО «Росич».

## Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечениеохраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшанявляются:

- совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, последующей реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки сформированных технических решений и мероприятий;

- системное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами, решаемыми в части «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью повышения надежности функционирования системы и снижения аварийности;

- строительство новых централизованных сетей и сооружений системы водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей поселения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в разделе 7 Схемы водоснабжения.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан

Сценарии развития системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан сформированы исходя из стратегических ориентиров, приведенных в Стратегии социально-экономического развития Мокшанского муниципального района Пензенской области до 2035 года.

В основу сценариев развития системы водоснабжения поселения на период до 2032 года заложены показатели уровня потенциального спроса потребителей на услуги коммунальной инфраструктуры, а также учтены требования законодательства Российской Федерации в части обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения предлагается возможность перспективного развития систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан по нескольким сценариям развития.

Инерционный сценарий отражает развитие систем водоснабжение в условиях сохранения существующей инфраструктуры;

Оптимистический сценарий предполагает комплексную реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения с использованием инновационных, современных технологий.

При выборе основного сценария развития системы водоснабжения основными ориентирами будут следующие факторы:

- объем финансовых вложений;

- формы и способы достижения целей;

- существующая интенсивность инновационных преобразований.

Инерционный сценарий характеризуется следующим параметрами.

В качестве источников водоснабжения будут использованы существующие источники. Сценарий предполагает проведение незначительной модернизации оборудования, отслужившего нормативный срок эксплуатации. При этом, система водоснабжения останется частично децентрализованной. Данный сценарий не предусматривает строительство новых объектов водоснабжения.

В рамках инерционного развития системы водоснабжения поселения могут быть реализованы следующие мероприятия:

1. Ремонт артскважин.

2. Ремонт участков водопроводных сетей.

Оптимистический сценарий предлагается развитие системы водоснабжения, строительствоновыхобъектовисетейдляподключениясуществующихобщественных и жилых зданий, а также перспективных потребителей в районах существующей и перспективной застройки.

Для реализации данного сценария предлагается провести следующиемероприятия:

1. Реконструкция каптажа и водопровода 2034,4 м и строительство систем очистки воды;

2. Организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

3. Строительство и реконструкция водозаборных узлов, артскважин с установкой станций водоподготовки.

4. Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети общей протяженностью 30,7 км.

Исходя из целей разработки Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан на период до 2032 года, в качестве сценария реализации схемы водоснабжения принимается оптимистический сценарий – представляющий собой исполнение всех мероприятий оптимистического сценария развития.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 685,825 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 115,9 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 16,9 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 569,9 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по рабочему посёлку Мокшангоду составил 569,9 тыс. м3. Расчётный объем потерь воды при реализации составил 115,9 тыс. м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды систематически производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа, неучтенные и неустранимые расходы ипотери из водопроводных сетей в рабочем посёлке Мокшан можно разделить на:

Полезные расходы:

1.Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей.

2. Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Основные направления потерь из водопроводных сетей:

1.Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2.Скрытые утечки из водопроводных сетей;

3.Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4.Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5.Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся набалансе абонентов до водомерных узлов.

### 3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды по рабочему посёлку Мокшан составляет 685,825 тыс. м3/год, в среднем за сутки 1,95 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 2,36 тыс. м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Структурный территориальный баланс

| № п/п | Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рабочий посёлок Мокшан | 685,825 | 1,95 | 2,36 |

### 3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды рабочего посёлка Мокшан (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п/п | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 285,5 |
| 2 | Организации | 274,1 |
| 3 | ГБОУ СПО ПО «МАК» | 79,3 |
| 4 | АО «Невский кондитер» | 18,2 |
| 5 | НТВ «Пугачёвский» | 28,7 |
| Итого |  | 685,825 |

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в рабочем посёлке Мокшан потребление воды организациями превышает уровень потребления воды населением.

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в рабочем посёлке Мокшан Мокшанского района нормы удельного водопотребления, утверждены приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережение Пензенской области от 25.01.16 г. № 6.

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рабочем посёлке Мокшан необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, формирование системыбережного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Также для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

### 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан

Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Резерв производительной мощности, тыс. м3/год | Дефицит систем водоснабжения,тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | рабочий посёлок Мокшан | 1369,6 | 0 |

В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения установлено, что в настоящее время по рабочему посёлку Мокшан имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 1369,6 тыс. м3/год, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует.

### 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Мокшанрассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети исооружения» и ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельско-хозяйственного водоснабжения».

Согласно таблице 1 СП 31.13330.2012, с учетом таблицы 1. ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения» среднесуточное водопотребления для II климатической зоны составит 140 л/сут. Остальные водопотребители получают воду из водопровода. Удельное среднесуточное водопотребление составляет 85 л/сут.

В соответствии со статистическими данными, численность населения рабочего посёлка Мокшанпо состоянию на 01.01.2020 года составила 11867 человека. С учетом прогнозных данных по численности населения, приведенных в Схеме территориального планирования Мокшанского района Пензенской области до 2030 года, прогнозируется следующая численность постоянного населения: на 2026 год – 11893 человека, на 2032 год – 12701 человек (расчетный метод).

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

Qж= ∑qжNж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 85 л/сут;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды в рабочем посёлке Мокшан (тыс. м3/год) приведена в таблице3.7.1.

Таблица 3.7.1.Прогнозные балансы потребления воды населением

| Год | Балансы водопотребления населением, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2020 | 685,825 |
| 2026 | 755,2 |
| 2032 | 779,3 |

### 3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление воды за 2019 год составило 685,825 тыс. м3/год, в среднем за сутки 1,95 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора - 2,36 тыс.м3/сут.

Плановое потребление воды к 2032 году составит 779,3 тыс. м3/год, в среднем за сутки 2,1 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора - 2,54 тыс.м3/сут.

### 3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Результаты прогноза распределения расходов воды

| № п/п | Год | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. м3/год | Прочие потребители, тыс. м3/год |
| 1 | 2020 | 285,83 | 400,3 |
| 2 | 2032 | 378,9 | 400,3 |

Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Мокшан рассчитаны с учетом параметров перспективного развития поселения, приведенных в Схеме территориального планирования Мокшанского района Пензенской области до 2030 года.

### 3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2019 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 16,9 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующих источниках водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования систем водоснабжения на более современное.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению (организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах)) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в сетях водоснабжения в 2032 году составят 77,9 тыс. м3 или 10%.

### 3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2032 год приведены в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 779,3 |
| 2 | Объем потерь ХВП | тыс. м3 | 77,9 |
| 3 | Объем потерь ХВП | % | 10 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 701,4 |

### 3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:

- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составляет: 779300 м3/год;

- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 779300/ 351*1,3 =2886,3 м3/сут;

- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 5856 м3/сут;

- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-2886,3/5856)*100 = 50,7 %; 100-50,7=49,3%.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.

### 3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На настоящий момент на территории рабочего посёлка Мокшан отсутствует организация, наделенная статусом гарантирующей организации.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития муниципального образования, выявлены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения:

На первый этап 2019-2020 год:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов в рабочем посёлке Мокшан с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

- Проведение капитального ремонта водозаборных узлов каптажа в посёлке Красное Польцо со строительством узла водоподготовки.

- Строительство водозаборного узла в посёлке Красный Кордон с последующим соединением водоснабжения от артскважины и водоснабжения от каптажа с водоподготовкой.

- Организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых водозаборных узлов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключение части существующей и планируемой первоочередной застройке к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 3,3 км.

На второй этап 2021-2026 год:

- Строительство водозаборных узлов в составе: планируемых артартскважин, станций водоподготовки, с заменой старых и прокладкой новых водопроводных сетей.

- Организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех планируемых водозаборных узлов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью 8,3 км.

На третий этап 2027-2032 год:

- Строительство водозаборных узлов, организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих водозаборных узлов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм общей протяженностью 3,7 км.

- Обустройство водозаборных узлов новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 15,4 км.

### 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

#### 4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Проведенный анализ показал, что к 2032 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений рабочего посёлка Мокшан будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия:

– строительство и реконструкция водопроводных сетей (30,7 км);

– реконструкция водонапорных башен;

– ремонт артскважин;

– установка станции водоподготовки.

4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В результате проведенного анализа системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а также на участках перспективного строительства ввиду наличия в муниципальном образовании перспективных планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- поэтапная перекладка ветхих водопроводных сетей и строительство новых сетей (30,7 км).

#### 4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствиякачества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

В настоящее время качество подаваемой абонентам воды соответствует предельно допустимым нормам. В целях поддержания качества воды необходимо осуществить приобретение и установку станций водоподготовки, а также систематически осуществлять мероприятия попроведению контроля состава подземных вод согласно плану-графику. Кроме того, предлагается осуществить разработку и реализацию проектов организации зон санитарной охраны артскважинных водозаборов системы водоснабжения.

Зона санитарной охраны водоисточников (зона строгого режима) установлена для артскважин радиусом 30 м, поверхностный слой должен быть спланирован с организацией отвода стоков за пределы зоны.

Зона ограждается забором высотой 1,5 м, засевается многолетними травами, по периметру озеленяется деревьями.

II пояс – зона ограниченная (150-250м).

Задачей зоны является предупреждение на его территории таких производственных процессов, которые могут повлиять на санитарное состояние источников водоснабжения, и, следовательно, на качество воды.

Размеры зоны II пояса уточняются в техническом проекте в зависимости от водоносного горизонта.

Зона санитарной охраны резервуаров – 30м от стенок водоотводов по 10м в обе стороны.

### 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что на настоящий момент, согласно генеральному плану, в поселении планируется строительные и иные подготовительные работы к вводу в эксплуатацию:

- строительство артезианской скважины по 1-й ул. Разведки;

- строительство артезианской скважины по ул. Заводская.

К выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения не планируются.

### 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Анализ ситуации по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения в поселении показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, таких как создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением поселения.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Также, посредством преобразователей достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основными задачами внедрения автоматизированной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- контроль состава подземных вод согласно плану-графику.

- сигнализация возникновения отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности рабочего посёлка Мокшан приборами учета говорят об отсутствии приборов учёта воды на источниках водоснабжения. Потребители частично оснащены приборами учета.

В связи с отсутствием приборов учёта, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом рекомендуется устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления по насосным станциям, населенным пунктам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов подачи.

### 4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.

### 4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложениях к схеме водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории рабочего посёлка Мокшан сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

### 5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На настоящее время в рабочем посёлке Мокшан отсутствуют станции очистки воды.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения рабочего посёлка Мокшан.

Таблица 6.1.Финансированиеработ по развитию системы водоснабжения за счет обслуживающей организации

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Ед. изм. | Объем работ | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт артскважины и водопровода, строительство системы очистки воды | рабочий посёлок Мокшан | км | 1,972 | 1700,0 |
| 2 | Реконструкция каптажа и водопровода и строительство системы очистки воды | посёлок Красное Польцо | км | 1,619 | 800,0 |
| 3 | Реконструкция каптажа и водопровода и строительство системы очистки воды | посёлок Красный Кордон | км | 0,415 | 500,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 3000,0 |

Общие объемы планового финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет всех источников представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Финансирование работ по развитию системы водоснабжения

за счет всех источников

| Наименование объекта | Объемы финансирования по источникам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживающая организация | Бюджет муниципального образования | Население | Внебюджетные источники |
| Система водоснабжения | 3000,0 | 15000,0 | 700,0 | 2500,0 |
| Итого: | 21200,0 |  |  |  |

На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, которая формируется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Таким образом, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

## Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 7.1. представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, согласно приказу от 17.12.2018 г. № 119, утвержденному Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Таблица 7.1. Плановые значения целевых показателей развития

централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Индикаторы | Ед. измерения | 2020 год | 2021 год | 2026 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | Ед/км | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |  |  |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/ куб.м | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт·ч/ куб.м | - | - | - | - |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По представленной информации в рабочем посёлке Мокшан бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

# Книга II. Водоотведение

## Раздел 1. Система водоотведения

### 1.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего посёлка Мокшан

## 1.1.1. Описание структуры системы сбора, чистки и отведения сточных вод на территории рабочего посёлка Мокшан и деление территории на эксплуатационные зоны

Эксплуатирующими организациями являются – ООО «Очистные сооружения» и ООО «Радикс».

ООО «Очистные сооружения» принимает, осуществляет очистку и утилизацию хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций.

ООО «Радикс» осуществляет транспортировку (перекачку) стоков в канализационную сеть ООО «Очистные сооружения».

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в рабочем посёлке Мокшан включает в себя: очистные сооружения (биопруды) в западной части поселения, в которых производится очистка сточных вод, канализируемых из жилого сектора и объектов соцкультбыта близлежащего микрорайона, канализационные насосные станции и сети, секционные жилые дома, детсады и некоторые другие общественные здания имеют выгребные ямы с дальнейшим вывозом в чеки-накопители. Часть населения пользуется дворовыми туалетами и выгребными ямами, содержимое которых используется в качестве удобрений.

По наполняемости канализационные ямы очищаются путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами.

## 1.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения и канализационные сети от них находятся в собственности муниципального образования и переданы в долгосрочную аренду ООО «Очистные сооружения». Месторасположение объекта – рабочий посёлок Мокшан, ул. Милосердия, 4.

В настоящее время на канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод ООО «Очистные сооружения» принимаются: хозяйственно-бытовые и производственные стоки от ООО «Невский кондитер», ГБУЗ «Мокшанская ЦРБ», ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат», ОМВД России по Мокшанскому району, ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж», ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», МБДОУ детский сад «Солнышко», МБОУ ДО ЦДТ рабочего посёлка Мокшан, Управление судебного департамента по Пензенской области, ГУ УПФРФ по Мокшанскому району Пензенской области.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций производится в канализационный коллектор, и самотеком поступает в Канализационную насосную станцию очистных сооружений биологической очистки производительностью 700 м3/сут.

Канализационный коллектор включает в себя канализационные колодцы и трехсотмиллиметровый асбестоцементный трубопровод. Протяженность канализационного коллектора составляет 4162,2 м.

Канализационная насосная станция разделена перегородкой на две части. В одну часть поступает сточная, а в другой сухой части расположен насосный агрегат СД 160-10, оборудованный устройством автоматического включения и отключения насоса по уровню воды. Сточная вода из канализационной насосной станции насосом СД 160-10 перекачивается в аэротенки продленной аэрации № 1 и № 2.

В аэротенки продленной аэрации для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в активном иле, непрерывно подается воздух компрессором шестеренчатым 2АФ53Э51Ш из воздуходувной станции, расположенной в административном здании. Микроорганизмы в аэротенках необходимы для переработки органических веществ находящихся в сточных водах. Рабочий объем аэротенков продленной аэрации составляет по 400 м3 каждый.

Сточная вода, смешанная с активным илом, попадает в вертикальные отстойники № 1 и № 2 объемом 100 м3 каждый, где активный ил оседает и возвращается в аэротенки продленной аэрации, а чистая сточная вода попадает в биологические пруды № 1, № 2 объемом по 2500 м3 каждый. Излишки активного ила сбрасываются на иловую площадку.

Очищенная сточная вода после доочистки в биологических прудах поступает в приемник сточных вод - реку Мокша. Место сброса очищенных сточных вод 53˚27' северной широты и 44˚34' восточной долготы.

Водопотребление организаций осуществляется из артезианских скважин, находящихся в аренде ООО «Росич».

Рисунок 1. Структурная схема водоотведения сточных вод в реку Мокша

ООО «Очистные сооружения»

## 1.1.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод образуется иловый осадок. Иловый осадок очистных сооружений размещается на площадке очистных сооружений.

## 1.1.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

На балансе ООО «Очистные сооружения» находится 4162,2 м канализационных сетей. За период 2017-2019 гг. на сетях ООО «Очистные сооружения» зафиксировано 15 засоров. Доля сточных вод, подвергающихся очистке составила 100 %.

Характеристика канализационных сетей ООО «Очистные сооружения» приведена в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Характеристика канализационных сетей ООО «Очистные сооружения»

| Протяженность сетей, м | Диаметр сетей, мм | Год строительства | Материалы труб | Физический износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4162,2 | 100-130 | 1985 | Цементо-асбест | 80% |

Деятельность по организации сбора жидких бытовых отходов на территории рабочего посёлка Мокшан осуществляет ООО «Радикс».

В собственности ООО «Радикс» имеется 2 объекта водоотведения – канализационная насосная станция(КНС) по ул. Пензенская, 83 и насосная станция по ул. Энгельса. В здании КНС установлено 2 насоса марки ЭЦВ -165-200, мощностью 30 кВт, подача 10 куб.м/час.

На балансе предприятия находятся канализационные сети от КНС: по ул. 1-ая Разведка, протяженностью 4,68 км, по ул. Энгельса, протяженностью 694,3 м.

Характеристика канализационных сетей ООО «Радикс» приведена в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3. Характеристика канализационных сетей в ведении ООО «Радикс»

| Местонахождение объекта | Протяженность сетей, м | Диаметр сетей, мм | Год строительства | Материалы труб | Физический износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энгельса | 694,3 | 100-150 напорная | 1996 | металл | 100% |
| ул. 1-ая Разведка | 3600,0 | 120 напорная | 1970 | полиэтилен | 100% |
|  | 1077,0 | 200 самотечная | - | полиэтилен | 100% |

За период 2017-2019 годов средняя величина сбора жидких бытовых отходов составила 22,82 тыс. куб.м в год, на сетях ООО «Радикс» зафиксировано 28 засоров. Очистка сточных вод не проводилась.

## 1.1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 9,5 км отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории рабочего посёлка Мокшан.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Информация по аварийным ситуациям на объектах водоотведения рабочего посёлка Мокшан за период 2017-2019 гг. представлена в таблице 1.1.5.1.

Таблица 1.1.5.1. Информация по аварийным ситуациям на объектах водоотведения

за 2017-2019 годы

| Канализационные сети | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Очистные сооружения» | шт. | 6 | 4 | 5 |
| ООО «Радикс» | шт. | 11 | 9 | 8 |

Приэксплуатациибиологическихочистныхсооруженийканализациинаиболеечувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений:

- перебои в энергоснабжении;

- поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условияхэкономииэнергоресурсов)являетсявнедрениеавтоматическогорегулированиятехнологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселка.

## 1.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации рабочего посёлка Мокшан. Очистные сооружения имеют биологический комплекс очистки.

Сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты осуществляется на основании Разрешений, выдаваемых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области.

Оценить степень влияния, выпускаемых сточных вод ООО «Очистные сооружения» на качество воды в реке Мокша – не представляется возможным, по причине отсутствия протоколов за 2018, 2019 год с результатами замеров качествастоков на выходе очистных сооружений, со стороны организации коммунального комплекса.

В настоящее время на территории рабочего посёлка Мокшан отсутствует централизованная система ливневой канализации. Водоприемником водосточной сети является р. Мокша и осушительные канавы поселка.

Отведение дождевых и талых вод с территории рабочего посёлка Мокшан можно предусмотреть путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки.Трассировкаводоотводящейсетипроизводитсясучетомбассейновстока.

Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Возможен напорный участок дождевой сети. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергатьсяочисткенаспециальныхочистныхсооруженияхдождевойканализации.

Очистные сооружения принимают наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На перспективу, возможно предусмотреть строительство очистных сооружений дождевой канализации: очистные сооружения дождевой канализации поселкового значения или локальные очистные сооружения (колодец-отстойник). Все очистные сооружения проектируются закрытыми. В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков возможно устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

## 1.1.7. Описание территорий рабочего посёлка Мокшан, не охваченных централизованной системой водоотведения

Согласно схеме водоотведения рабочего посёлка Мокшан в настоящее время централизованной системой водоотведения частично охвачены: ул. Милосердия, Засечный переулок, ул. Транспортная, ул. Энгельса, ул. Свердлова, ул. Суворова, ул. Садовая, ул. Победы, ул. 1-ая Разведка.

Остальные территории рабочего посёлка Мокшан не охвачены централизованной системой водоотведения.

## 1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан

Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства рабочего посёлка Мокшан в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения.

В результате анализа системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан, выявлены следующие проблемы:

- малый охват территории поселения централизованной системой водоотведения;

- износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов составляет от 80 до 100 %;

- износ основного оборудования очистных сооружений составляет 80%;

- отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки с обеззараживанием;

- отсутствуют системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах, что ведет к загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;

- отсутствует система дождевой канализации.

## 1.1.9. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а)объемсточныхвод,принятыхвцентрализованнуюсистемуводоотведения(канализации), составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения, эксплуатируемая ООО «Очистные сооружения» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691.

Сточные воды, централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан отводятся через очистные сооружения ООО «Очистные сооружения». Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 1.1.2. Схемы водоотведения.

## Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам

Согласно представленной ООО «Очистные сооружения» информации, сформирован среднегодовой баланс притока сточных вод.

Таблица 2.1.1.Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия 4 | 269000,0 |

## 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Данные по фактическому притоку неорганизованного стока не предоставлены.

## 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

Данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод не предоставлены.

## 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Мокшан с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | 2015-2019 гг. |
| --- | --- |
| Централизованная система водоотведения, тыс.м3/год | 269,0 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 737,0 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 700,0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -37,0 |

## Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в рабочем посёлке наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения.

## 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан

Прогнозные балансы централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан представлены в таблице 3.1.1.

## Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно данным, полученным от администрации, до 2024 г. в рабочем посёлке Мокшан планируется подключение новых потребителей к централизованному водоотведению, в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года с подключением 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Мокшан представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

в централизованную систему водоотведения

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год | 269 | 745,3 | 769,4 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2032 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 500,4 тыс. м3/год.

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Состав технологических и эксплуатационных зон водоотведения в централизованной системе водоотведения рабочего посёлка Мокшан сохраняется без изменений на период действия «Схемы водоотведения»:

- технологическая и эксплуатационная зона водоотведения ООО «Очистные сооружения» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от потребителей селитебной территории посёлка и промышленной зоны);

- технологическая и эксплуатационная зона водоотведения ООО «Радикс» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий).

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений,

исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)

мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год | 269 | 745,3 | 769,4 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 737 | 2041,8 | 2107,8 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут. | 700 | 700 | 700 |
| Дефицит/резерв | -37 | -1341,8 | -1407,8 |

Из таблицы видно, что при максимальном суточном водоотведении мощности очистных сооружений будет не достаточно.

Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением производительности с 700 м3/сут. до 2107,8 м3/сут.

Расчёт перспективной производительности очистных сооружений был произведен на основании 100% подключения населения к централизованным сетям водоотведения, прогнозируемой численности населения, которая к расчетному сроку составит 12701 человек, туристическому потоку, с учётом возможности размещения, а также среднегодовых объемов поверхностных сточных вод. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полива территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Мокшан рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельско-хозяйственного водоснабжения».

Согласно таблице 1 СП 31.13330.2012, с учетом таблицы 1. ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения» среднесуточное водопотребления для II климатической зоны составит 140 л/сут. Остальные водопотребители получают воду из водопровода. Удельное среднесуточное водопотребление составляет 85 л/сут.

Результаты расчёта приведены в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Наименование | Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2026 | 2032 |
| Население | 22,87 | 354,8 | 378,9 |
| Организации | 246,13 | 380 | 380 |
| Туристический поток | - | 0,365 | 0,365 |
| Поверхностные сточные воды | - | 10,1 | 10,1 |
| Итого | 269 | 745,3 | 769,4 |

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время разработан проект реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности до 1050 м3/сут, которым предусматривается централизованная система канализации с отводом всех стоков на очистные сооружения и дальнейшим закрытием чеков-накопителей у многоквартирных домов по улицам Строителей, 8-е Марта, в которые в настоящее время отводятся стоки части водопотребителей рабочего посёлка Мокшан.

Для приема сточных вод с учетом перспективных водопотребителей в количестве 2107,8 м3/сут. и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо выполнить корректировку проекта реконструкции существующих очистных сооружений производительностью С=700 м3/сут.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия наводные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступностиводоотведениядляабонентовзасчетразвитияцентрализованнойсистемыводоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям(абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:

- модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и исполнения требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей рабочего посёлка Мокшан;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В перспективе водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом их необходимой производительности.

Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения:

На 1 этап 2019-2020 гг.:

- реконструкция локальных очистных сооружений в рабочем посёлке Мокшан;

- строительство канализационных сетей в рабочем посёлке Мокшан для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 4,5 км;

- оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения ООО «Радикс».

На 2 этап 2021-2026 гг.:

- установка приборов автоматического управления насосами ООО «Радикс» – 1 шт.;

- замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры ООО «Радикс»;

- строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 1,5 км;

- реконструкция сети водоотведения 2000 м в рабочем посёлке Мокшан.

На 3 этап 2027-2032 гг.:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования;

- строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки;

- строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,5 км;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м/сут на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту.

Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

В связи с планируемым увеличением объемов стоков, необходимо строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, увеличенное мощности.

Канализование существующей и перспективной усадебной застройки позволит повысить уровень благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации необходимо для улучшения экологической обстановки. Данное мероприятие позволит защитить водный бассейн реки Мокша от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

## В ближайшее время на объектах водоотведения ООО «Радикс» планируется:

- оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения;

- установка приборов автоматического управления насосами – 1 шт.;

- замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время автоматизация и диспетчеризация в канализационно-насосных станциях рабочего посёлка Мокшан отсутствует.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме побезлюднойтехнологии,савтоматическимвключениемрезерва,автоматическойотработкой аварийных и не штатных ситуаций. В плановые мероприятия 1 этапа реализации Схемы водоотведения включена установка приборов автоматического управления насосами в ООО «Радикс».

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений рабочего посёлка Мокшан.

План по автоматизации и диспетчеризации предлагается осуществить следующим образом: очистные сооружения разделяются по обособленным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, отдельные системы диспетчеризации объединяются в общую систему с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным пунктом у технолога очистных сооружений.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения рабочего посёлка Мокшан до 2032 г. планируется проведение реконструкции (капитального ремонта) существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут прокладываться, согласно, утвержденных проектов на застройку данных территорий.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведение

Проектирование и строительство очистных сооружений и новых участков централизованной системы бытовой канализации для рабочего посёлка Мокшан является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определяются нормативно, согласно СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведение

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны планируемого объекта.

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В рабочем посёлке Мокшан утвержденные планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

## Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в том числе поверхностных пресных вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций с фекально-оральным механизмом передачи.

К наиболее опасным в эпидемиологическом отношении относят следующие виды сточных вод:

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;

- сточные воды инфекционных больниц;

- сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства и т.д.;

- поверхностно-ливневые стоки;

- шахтные и карьерные сточные воды;

- дренажные воды.

Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно относительно стабильное качество (при соблюдении норм водопользования). Эти стоки отличаются высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.

В зимний период возрастает риск микробного загрязнения водоемов у мест водозаборов из-за снижения их самоочищающей способности. Следствием этого является более длительная выживаемость и сохранение вирулентных свойств патогенных микроорганизмов в холодной воде. Кроме того, одновременное ухудшение условий очистки и обеззараживания на водопроводных станциях при низкой температуре может привести к нарушению безопасности хозяйственно-питьевого водопользования населения.

В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию.

Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы.

При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.

Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагентным способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения приводопользовании. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значительные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.

Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.

Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но и при озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) происходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонировании других - возможно ухудшение физико-химических показателей.

При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы. При обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репарации (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, поврежденных в процессе облучения.

## При строительстве и реконструкции централизованных систем водоотведения возможно также применение технологии нулевого сброса на промышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исключить сброс сточных вод экстракционного завода. В системе нулевого стока, сточные воды концентрируются в специально сконструированной емкости под давлением, и преобразуется в пар под давлением 2.8 бара и возвращаются в процесс.

## Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопительную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирования pH воды. Установленная в емкости мешалка обеспечивает равномерное перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачивается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистиллятора из коррозионно-стойкого материала осуществляется глухим паром, в результате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может составлять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшиеся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) постоянно сливается в накопительную емкость концентрированной воды. Кроме того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспечения высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засорения. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешалкой для предотвращения образования осадка. Из данной емкости концентрированная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри предприятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулирования шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.

## При соблюдении строительных норм и правил нормативно-технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный бассейн.

## Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоотведения рабочего посёлка Мокшан.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Таблица 6.1. Финансирование работ по развитию системы водоотведения

за счет обслуживающих организаций

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Ед. изм. | Затраты на строительство, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция локальных очистных сооружений | рабочий посёлок Мокшан | км | 2000,0 | 2019- 2021 гг. |
| 2 | Реконструкция сети водоотведения 2000 м | рабочий посёлок Мокшан | км | 1000,0 | 2022- 2024 гг. |
| Итого: |  |  |  | 3000,0 |  |

Общие объемы планового финансирования мероприятий по развитию системы водоотведения за счет всех источников представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Планируемые объемы финансирования работ по развитию

системы водоотведения за счет всех источников

| Наименование объекта | Объемы финансирования по источникам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживающая организация | Бюджет муниципального образования | Население | Внебюджетные источники |
| Система водоотведения | 3000,0 | 5000,0 | 300,0 | 1500,0 |
| Итого: | 9800,0 |  |  |  |

На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, которая формируется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Таким образом, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

## Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 7.1. представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, согласно приказу от 17.12.2018 г. № 119, утвержденному Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Таблица 7.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | 2020 год | 2021 год | 2026 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованнойсистемы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,4 | 1,02 | 0,73 | 0,63 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения* | % | - | - | 1,34 | 1,31 |
| 2.2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения* | % | - | - | - | 1,31 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой)и ливневой централизованных систем водоотведения | % | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очисткисточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |

*-приняты нормативные расчеты поверхностного (неконтролируемого) стока

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «Очистные сооружения» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путемэксплуатациикоторыхобеспечиваютсяводоснабжениеи(или)водоотведениеосуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении».

По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального образования отсутствуют.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего посёлка Мокшан.