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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНОЗЕРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            от 13.07.2026            № 64
с. Чернозерье

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период с 2018 по 2030 годы на 2026 году

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей 23 Устава Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,

администрация Чернозерского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области постановляет:

	1. Актуализировать прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период с 2018 по 2030 согласно приложению.
   2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Чернозерского сельсовета».
	3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.



И.о.главы администрации 
Чернозерского сельсовета
Мокшанского района
Пензенской области                                                                                                С.В.Зезелев                                                                   
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администрации
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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Чернозерского сельсовета  Мокшанского  района Пензенской области являются:
· Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
·  Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения».
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330;
· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры  муниципальных  образований»;
·  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020 с перспективой до 2025год, утвержденная Постановлением администрации Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от  23. 08. 2017г. №53.
·  Генеральный план территории Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (период реализации до 2030г.) утвержден решением Комитета местного самоуправления Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  от 06.11.2011г. №58-27/1.

В соответствии с  ФЗ Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-п об утверждении долгосрочной целевой Программы Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2015-2025 годы», руководствуясь постановлением  Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Уставом Чернозерского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области   утвержден «Генеральный план развития территории Чернозерского  сельсовета Мокшанского района Пензенской области  на период до 2030г.» решением Комитета местного самоуправления от 06.11.2011г. №58-27/1.




Основные цели Программы:
· модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Пензенского  района,
· привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
· строительства и реконструкции систем водоснабжения
· реконструкции источников электроснабжения

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения
· улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
· снижение нерациональных эксплуатационных затрат
· комфортность и безопасность проживания населения
· создание условий для приведения существующего жилищного фонда к нормам, обеспечивающим комфортные условия проживания
· повышение уровня благоустройства и санитарного содержания  муниципального образования Чернозерский сельсовет Мокшанского  района Пензенской области.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Разработка и последующая реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Мокшанского района Пензенской области на 2017-2025 годы»  должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития  Чернозерского   сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.
На основании  Федерального закона  от 07 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении»,  для создания долгосрочной целевой программы разработаны схемы водоснабжения и  водоотведения,  представляющие собой комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по основным направлениям, отражающий технические, правовые  и экономические проблемы с предложением путей их решения.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Чернозерского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области используются следующие термины и определения:
· «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
· «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
· «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
· «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
· «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
· «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» – часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
· «зона действия канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
· «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
· «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение жителей Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области водоснабжением и водоотведением;
· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет.


Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать:

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;
3. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и  нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
4. карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определение в соответствии со схемой подключения объектов к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения;
5. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
6. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;
7. сведения о выводе объектов централизованной системы горячего водоснабжения из эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ЧЕРНОЗЕРСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ МОКШАНСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Характеристика Чернозерского  сельсовета Мокшанского  района                       Пензенской области
Общие сведения
       Чернозерский сельсовет расположен в северной части Мокшанского района Пензенской области. 
        Территория сельсовета состоит из одного участка и граничит:
     на севере с Республикой Мордовия; 
     на востоке с Царевщинским сельсоветом  Мокшанского района Пензенской 
      области;
      на юго-востоке с Плесским сельсоветом  Мокшанского района  Пензенской 
      области;
       на юге с Широкоисским сельсоветом Мокшанского района  Пензенской 
       области;
       на западе  с Нижнеломовским районом  Пензенской области.
         Территория Чернозерского сельсовета составляет 26286,65 га.
          Расстояние от  села Чернозерье до административного центра – р.п.Мокшан  30 км,  до областного центра – г. Пенза  74 км. Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в селе Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 52 км от села Чернозерье.
          На территории сельсовета находятся шестнадцать населенных пунктов: село Алексеевка, поселок Волынский, поселок Георгиевский, поселок Городище, село Долгоруково, поселок Заводской, поселок Коммуна, поселок Красные Озерки, деревня Кругловка, поселок Медаевка, поселок Новая Поляна, поселок Потьминский, поселок Соловьевка, село Чернозерье, деревня Чурдюмка, поселок Ясная Поляна.
 Административным центром сельсовета является  село Чернозерье.

Демографическое состояние  Чернозерского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области
Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость.  Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.
   На 2018г. численность  постоянного населения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составляла 1649 человек. На протяжении последних лет на территории Чернозерского сельсовета наблюдалось постепенное снижение численности населения. Спад рождаемости и естественного прироста отражает сложность переходного периода в нашей стране. Генпланом развития территории Чернозерского сельсовета  на расчетный срок (2030г.) прогнозируется увеличение численности населения до 1874человек. Следует отметить, что численность населения может увеличиться при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так и в данном сельсовете  изменится в сторону наибольшего увеличения.
В настоящее время проблемой для сельсовета остается снижение численности населения, так же основные угрозы связаны со старением населения, миграцией и несоответствием квалификации работников требованиям развития производительных сил.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:
· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте,
· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни,
· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания,
· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица 


                                                                                                                          
Планировочная организация территории Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
Жилая зона
Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития муниципального образования  Чернозерский сельсовет. Жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 
Жилищный фонд различной формы собственности на территории муниципального образования  составляет 46573 кв.м.
Средняя обеспеченность общей  площадью по сельсовету составляет  23 кв.м.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жильем, плотности заселения.  Качественный аспект -  это обеспечение жилого фонда достаточным уровнем инженерного обустройства.
Жилой фонд имеет инженерное обеспечение:
 - 100% - подключение к электроснабжению,  
  - 65% - подключено к сетям  газоснабжения, 
  -75%  населенных пунктов сельсовета обеспечены централизованным водоснабжением. 
Жители остальных населенных пунктов используют для водоснабжения шахтные колодцы, родники. 
Централизованного водоотведения в муниципальном образовании нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными.
Централизованным теплоснабжением обеспечены образовательные учреждения в                          с. Чернозерье и в с. Долгоруково. Здания общественного и производственного назначения отапливаются от автономных котельных, работающих на газе, твердом топливе (уголь, дрова).
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива.  
Анализ современного состояния градостроительной ситуации  и жилищного фонда выявил ряд проблем на территории Чернозерского сельсовета.
- недостаточный уровень инженерного обустройства,
 – тротуары, преимущественно, в грунтовом  исполнении,
      -  не все дороги имеют твердое покрытия и уличное освещение. 
Проблемы в области системы водоснабжения:
Износ оборудования и трубопроводов системы централизованного водоснабжения.  
  Развитие поселения в целом зависит от создания благоприятных инвестиционных условий для развития  малого бизнеса, в том числе, придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства.  

Производственная  и сельскохозяйственная базы.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.
В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой.  Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».
Градообразующим предприятием муниципального образования является  сельское хозяйство. 
Производственная зона
     Производственные и хозяйственные сооружения в селах находятся за чертой населенных пунктов. В производственные зоны входят фермы, мастерские и различные склады.

                                               Растениеводство
        На современном этапе использования сельхозугодий осуществляется в полном объеме. Существенную территорию Чернозерского сельсовета используется сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами. 
Сельское хозяйство (растениеводство) Чернозерского сельсовета специализируется на производстве зерна. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 18271,66 га из них сельскохозяйственных  угодий 17492,5 га. 
На территории Чернозерского сельсовета имеются  сельскохозяйственные предприятия. Их площадь составляет 16201,53 гектар.
Так же на территории сельсовета работают 21 крестьянско-фермерских хозяйств. 
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.
Основными причинами спада производства  в животноводстве является ликвидация поголовья КРС, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту. 
Главными проблемами, сдерживающими рост промышленного производства,  являются устаревшая материальная база и нехватка квалифицированных кадров, как рабочих специальностей, так и инженерно-технического состава.
Малые предприятия, функционирующие на территории муниципального образования, в основном задействованы в сфере розничной торговли и оказания бытовых услуг населению. Производственные предприятия изначально находятся в более сложных финансовых условиях, особенно в части необходимого первоначального капитала.
Потребительский рынок, являющийся составной частью экономики обеспечивает потребности населения  в услугах торговли, общественного питания и бытовом обслуживании.
 Зона специального назначения
В  зоны специального назначения включают территории, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, участками бытовых отходов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Оценка природных условий и ресурсов
Рельеф
Территория Чернозерского сельсовета расположена в пределах Сурско-Мокшанской возвышенности, и характеризуется более возвышенным положением платообразных участков, имеющих глубокое расчленение. Склоны,  спускающиеся от водоразделов к речным долинам изрезаны оврагами, балками и лощинами. 

Климат
Климат на территории Чернозерского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня.
	Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.
	Время вскрытия рек — первая декада апреля.
	Продолжительность снежного покрова — 141 день.	 
         Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м.
В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

Водные ресурсы
Гидрографическая сеть представлена реками Мокша  и Медаевка, многочисленными ручьями и прудами. Все реки относятся к типу равнинных со смешанным питанием. 
Подъем уровня воды в реках начинается в среднем в начале апреля и заканчивается в мае. Зимний режим характеризуется устойчивым ледяным покровом, ледостав устанавливается во второй половине ноября и сохраняется до середины марта, продолжительность его 130-150 дней.
 Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. 
  Самой крупной рекой протекающей по территории  сельсовета является  река Мокша, которая протекает по центральной части сельсовета.  
Вода в реке  используется для хозяйственных  нужд и водопоя скота. 
Река Мокша относится к водному фонду. Площадь водного фонда составляет 35,5 км.









 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
В разделе содержится следующая информация:
1) описание структуры системы водоснабжения муниципального образования;
2) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;
3) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;
4) описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.
Информация о системе централизованного водоснабжения Чернозерского сельсовета Мокшанского района   представлена администрацией сельсовета.         
Система централизованного водоснабжения существует в селах Чернозерье, Долгоруково, Алексеевка, поселках Потьминский, Коммуна, Новая поляна,  а жители поселков: Волынский, Георгиевский, Городище, Заводской, Красные Озерки, Медаевка, Соловьевка, Ясная Поляна, деревни Кругловка, Чурдюмка пользуются шахтными колодцами и родниками.
Инженерные системы и сети водоснабжения,  находятся на балансе и в управлении администрации муниципального образования Чернозерский сельсовет  Мокшанского района Пензенской области, кроме сетей водоснабжения села Долгоруково и села Алексеевка. 
Эксплуатирующей и обслуживающей  централизованные системы водоснабжения организации в  Чернозерском сельсовете нет. 
Система централизованного водоснабжения Чернозерского сельсовета  введена в эксплуатацию в 1972, 1982, 1985, 1986, 1987 годы и состоит из  7 скважин,  9 водонапорных башен, двух каптажей и водопроводных сетей общей протяжённостью 31,031км, выполненных из  стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб  диаметром 90, 110мм. Прокладка водопровода – подземная.  Износ водопроводных сетей составляет порядка 80%. Аварии на водопроводных сетях приводят к потерям воды от  14% от объема воды подаваемой в сеть. 
Разработка и последующая реализация новых мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2017-2025г.г.», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010г. №680-пП» должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования  Чернозерский сельсовет Мокшанского района.
Источником централизованного  водоснабжения Чернозерского сельсовета  служат подземные воды.

Инженерное оборудование системы водоснабжения муниципального образования  
Чернозерский сельсовет Мокшанского района Пензенской области

Система централизованного водоснабжения Чернозерского сельсовета  введена в эксплуатацию в 1972, 1982, 1985, 1986, 1987 годы и состоит из  7 скважин,  9 водонапорных башен, двух каптажей и водопроводных сетей общей протяжённостью 31,031км.
Село Чернозерье – 4 артезианских скважины, 4 водонапорных башен и водопроводные сети,
село Долгоруково – 2 артезианских скважины, 2 водонапорных башен и водопроводные сети,
поселок Потьминский - артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети, 
  село Алексеевка – каптаж, водонапорная башня и водопроводные сети, 
поселок Коммуна - каптаж, водонапорная башня и водопроводные сети,
          поселок Новая поляна - водопроводные сети ( от п. Коммуна).
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
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	Таблица 1 - Сведения об артезианских скважинах

	№
п/п
	Номер арт. скважины
	Место нахождения объекта
	Вид скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания скважины, м
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Диаметр водозаборной трубы, мм
	Производительность  скважины, м3/сут.

	1
	
	
с. Чернозерье, ул. Советская
	бесфильтровая
	
1972
	
50,0
	-
	-
	140

	2
	
	
с. Чернозерье, ул. Верхняя поляна
	бесфильтровая
	
1982
	
300,0
	-
	-
	
140

	3
	
	
с.Чернозерье, ул.Базарная площадь
	бесфильтровая
	
1985
	
120,0
	-
	-
	
140

	4
	
	
с. Чернозерье, ул. Луговая
	бесфильтровая
	
1986
	
100,0
	-
	-
	
140

	5
	
	
с. Долгоруково ул. Буровка
	бесфильтровая
	
1987
	
180,0
	-
	-
	
140

	6
	
	
с. Долгоруково ул. Буровка
	бесфильтровая
	
1986
	
140,0
	-
	-
	
140

	7
	
	
п. Потьминский, ул. Потьминская
	бесфильтровая
	
1972
	
40,0
	-
	-
	
140

	8
	
	
с. Алексеевка, ул. Алексеевская
	каптаж
	
1980
	
н/д
	-
	-
	
-

	9
	
	
п. Коммуна
	каптаж
	
1980
	
н/д
	-
	-
	
-



                               Таблица 2 - Сведения о водонапорных башнях
	 №
п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Высота башни, м
	Емкость бака, куб. м.
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент износа, %

	1
	Водонапорная башня
с. Чернозерье,                 ул. Советская 
	
металлическая
	
14,0
	
25
	
1972
	
80,0

	2
	Водонапорная башня
с. Чернозерье,                  ул. Верхняя поляна 
	
металлическая
	
15,0
	
25
	
2017
	
-

	3
	Водонапорная башня
с. Чернозерье, ул.Базарная площадь 
	
металлическая
	
18,0
	
25
	
1985
	
70,0

	4
	Водонапорная башня
с. Чернозерье,          ул. Луговая 

	
металлическая
	
10,0
	
25
	
1986
	
70,0

	5
	Водонапорная башня 
с. Долгоруково,         ул. Буровка
	
металлическая
	
13,0
	
25
	
2018
	
-

	6
	Водонапорная башня 
с. Долгоруково,              ул. Буровка
	
металлическая
	
11,0
	
25
	
1986
	
70,0

	7
	
п. Потьминский,              ул. Потьминская
	
металлическая
	
9,0
	
25
	
1972
	
80,0

	8
	
с. Алексеевка, ул. Алексеевская
	
металлическая
	15,0
	
25
	
1972
	
70,0

	9
	
п. Коммуна
	
металлическая
	9,0
	25
	
1972
	
70,0




                                                                       Таблица 3 – Установленное насосное оборудование
	Место нахождения объекта
	Насосное оборудование
	Количество, шт.
	Мощность, кВт
	Производительность, м3/час

	Водонапорная башня
с. Чернозерье,                       ул. Советская 
	
ЭЦВ-6-10-140
	1
	6
	
10

	Водонапорная башня
с. Чернозерье,                       ул. Верхняя поляна 
	
ЭЦВ-6-10-110
	
1
	
6
	
10

	Водонапорная башня
с. Чернозерье,                        ул. Базарная площадь 
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10

	Водонапорная башня
с. Чернозерье,                        ул. Луговая 

	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10

	Водонапорная башня 
с. Долгоруково, ул.Буровка
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10

	Водонапорная башня 
с. Долгоруково,              ул. Буровка
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10

	
п. Потьминский,              ул. Потьминская
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10

	
с. Алексеевка,                          ул. Алексеевская
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10

	
п. Коммуна
	
ЭЦВ-6-10-140
	
1
	
6
	
10



Водопроводные сети системы водоснабжения муниципального образования                      Чернозерский   сельсовет Мокшанского района Пензенской области

В муниципальном образовании Чернозерский сельсовет протяженность водопроводных сетей составляет около 31,031км. Строительство водоводов и ввод в эксплуатацию происходил в 1972, 1982, 1985, 1986, 1987  годах.  Материал трубопроводов – асбестоцемент,  полиэтилен, чугун.  Исполнение - подземная прокладка. На водопроводных сетях имеются смотровые колодцы, задвижки, водоразборные колонки.
 Основной группой потребителей услуг централизованного водоснабжения является население  муниципального образования. 
В с. Чернозерье централизованное водоснабжение проходит по улицам: Советская, Верхняя поляна, Базарная площадь, Луговая. Протяженность водопроводных сетей составляет 14,084 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1972 году. Водопроводные сети проложены из асбестоцементных, полиэтиленовых труб диаметром 90,110 мм. На водопроводных сетях села установлено 14 водоразборных колонок.
В с. Долгоруково  централизованное водоснабжение проложено по улицам: Буровка, Школьная.     Протяженность водопроводных сетей составляет    11,478 км. Строительство водопровода и ввод в эксплуатацию происходили в 1972 году. Водопроводные сети проложены из асбестоцементных, чугунных, полиэтиленовых труб диаметром 90,110  мм. На водопроводных сетях села Долгоруково установлено 6 водоразборных колонок.
В п. Потьминский централизованное водоснабжение проложено по улице Потьминская. Водопроводные сети проложены в 1972году  из полиэтиленовых труб диаметром  90,110  мм, протяженность водопроводных сетей составляет 1,469 км.
В  с. Алексеевка  централизованное  водоснабжение проложено по улице  Алексеевская в 1980г.  Протяженность водопроводных сетей составляет 3,0 км.
В п. Коммуна и Новая поляна  протяженность водопроводных сетей составляет 1,0 км.
Уровень износа водопроводных сетей в селах  Чернозерского сельсовета составляет 80%.  Потери передаваемой воды при транспортировке и достигают 14% от объема воды подаваемой в сеть. Согласно сведениям,   представленным администрацией сельсовета в 2019г. на сетях водопровода муниципального образования было 6 аварий. Ремонт магистральных сетей производится   за счет средств муниципального образования, а   ремонт ответвлений водопроводных  сетей от центрального водопровода до водопроводных вводов в здания потребителей  осуществляется за счет средств  потребителей воды. 
Централизованными сетями водопровода охвачены объекты соцкультбыта, производственные объекты и частная жилая застройка населенных пунктов.
В остальных населенных пунктах источником водоснабжения являются родники, шахтные колодцы общего и частного пользования, а также частные скважины мелкого бурения.
Аварийность  систем водоснабжения Чернозерского сельсовета приведена в    таблице 4.
                                                                                                        Таблица 4 
	№
	Наименование населенного пункта 
	
2017
	
2018
	
2019

	
	Чернозерский сельсовет
	7
	6
	6



Данные лабораторных анализов качества воды
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Мокшанском районе» проведены микробиологические исследования и санитарно-гигиенические исследования воды питьевой  централизованных систем питьевого водоснабжения в целях установления соответствия (несоответствия) санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». ГН2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно – бытового водопользования».

Выдан протокол исследования (испытаний) и измерений                                                   № 5.22.01723-1 от 27 июня 2022г.

Проведен анализ воды в скважине в с. Долгоруково, Мокшанского района,  Пензенской области – подземный источник централизованного водоснабжения.
Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в скважине не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 
Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), не превышает  величину допустимого уровня, а содержание  железа (по Fe, включая  хлорное железо)  превышает величину допустимого уровня.
Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.



Выдан протокол исследования (испытаний) и измерений                                                        № 5.22.01723 от 27 июня 2022г.

Проведен анализ воды в скважине в с. Чернозерье, Мокшанского района,  Пензенской области – подземный источник централизованного водоснабжения. 
Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в скважине не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 
Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величину допустимого уровня.
Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.

Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                         
 № 5.22.01723 от 27 июня 2022г.

Проведен анализ системы питьевого водоснабжения в с. Чернозерье,  Мокшанского района, Пензенской области -    распределительная  сеть, водопроводный кран  с. Чернозерье. 
- Результаты органолептического анализа показали, что вода в образце  по цветности и мутности не превышает величины допустимого уровня.
- Результаты бактериологического исследования - обнаружены колиформные бактерии в анализе воды.  
Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                       
   № 5.22.01723 от 27 июня 2022г

Проведен анализ системы питьевого водоснабжения в с. Чернозерье,  Мокшанского района, Пензенской области -    распределительная  сеть, водонапорная башня в                                  с. Чернозерье. 
- Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в башне не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 
- Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величину допустимого уровня.
Результаты бактериологического исследования показали, что общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий не обнаружено.



Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                       
   № 5.22.01723-1 от 27 июня 2022г

Проведен анализ системы питьевого водоснабжения в с. Долгоруково,  Мокшанского района, Пензенской области -    распределительная  сеть, водонапорная башня в                                  с. Долгоруково. 
- Результаты органолептического анализа воды показали, что вода в башне не превышает величины допустимого уровня по цветности и мутности. 
- Результат по количественному химическому анализу показал, что содержание аммиака, нитратов (по NO2), (по NO3), сульфатов (по(SO4), хлоридов (по Cl), железа (по Fe) не превышает  величину допустимого уровня.
Результаты бактериологического исследования показали, что в воде количество общих колиформных бактерий и термотолерантных  колиформных бактерий превышает величину допустимого уровня.


Протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений                       
   № 5.22.01723-1 от 27 июня 2022г


Проведен анализ системы питьевого водоснабжения в с. Догоруково,  Мокшанского района, Пензенской области -    распределительная  сеть, водопроводный кран  с.Долгоруково. 
- Результаты органолептического анализа показали, что вода в образце  по цветности и мутности не превышает величины допустимого уровня.
- Результаты бактериологического исследования показали, что обнаружены колиформные бактерии в анализе воды.  
Администрации Чернозерского сельсовета Мокшанского района, Пензенской области  необходимо вести контроль  за качеством  питьевой воды в скважинах и в системе централизованного  водоснабжения    во всех населенных пунктах. 


Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1. Централизованным водоснабжением  охвачены постройки сел  Чернозерье, Долгоруково, Алексеевка, п. Потьминский, п. Коммуна, п. Новая поляна. 
2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и отсутствие фильтрующих элементов ухудшают показатели качества питьевой воды.
3. Водопроводные сети на территории  муниципального образования,  проложенные в 1972, 1982, 1985, 1986, 1987  годах находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.
4. В  Чернозерском сельсовете имеется  7 артезианских скважин, 2 каптажа и  девять водонапорных башен. 
5.  Оборудование муниципального образования Чернозерский сельсовет Мокшанского района  требует  реконструкции  и капитального ремонта.



2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Расширение существующих границ населенных пунктов, с целью жилищного строительства, генеральным планом не предусматривается. Основной вид новой жилой застройки – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком. 
В настоящее время общая площадь жилищного фонда Чернозерского сельсовета Мокшанского района составляет 46573,0кв. м. Изменение функционального зонирования территории муниципального образования, в части создания планируемых жилых зон ГП не предусмотрено. Размещение нового строительства генпланом  предусматривается на свободной от застройки территории, в границах населенных пунктов  и проектируется строительство жилых домов за чертой с. Чернозерье на участках площадью 34,3 га на землях сельхозназначения и 2,9 га в черте с. Алексеевка.
Средняя площадь, приходящая на 1 человека, м² – 23,0м². 
Нормативная жилая площадь, приходящаяся на 1 человека, 18 м².
Перспективными в отношении создания качественно новой жилищной среды являются                            села Чернозерье и Долгоруково. 
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому  росту.
В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши».
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 18271,66га.
Производственные и хозяйственные сооружения в селах находятся за чертой населенных пунктов. В производственные зоны входят фермы, мастерские и различные склады. Существенная территория Чернозерского сельсовета используется сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами.
Сельское хозяйство (растениеводство) Чернозерского сельсовета специализируется на производстве зерна.
 Направлением перспективы экономического развития сельсовета является развитие объектов сельскохозяйственного производства:
- расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность,
- создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации.
Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от численности населения.          В данной ситуации численность населения на проектный срок (согласно ГП) должна увеличиться, но это возможно при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так  и по сельсовету. 
Освоение земельных участков с целью жилищного строительства должно вестись после подготовки проекта планировки и последующего межевания территории.
Анализ динамики услуг водоснабжения  в селах  Чернозерье, Долгоруково,                               с. Алексеевка, п. Потьминский  п. Коммуна показал, что к 2023 году общий объем потребления воды уменьшится за счет  уменьшения численности населения в населенных пунктах с централизованным водоснабжением. 
В поселках Волынский, Георгиевский, Городище, Заводской, Красные озерки, Медаевка, Соловьевка, Ясная поляна, деревни Кругловка и Чурдюмка   централизованного водоснабжения нет,  и строительство водопровода не  планируется в ближайшее время. 
Для развития централизованного водоснабжения в Чернозерском сельсовете предусматриваются мероприятия:
  Капитальный ремонт  артезианских скважин в с. Чернозерье, ул. Советская и  в            п. Потьминский.
Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Долгоруково.
Строительство артезианской скважины в с. Алексеевка.
Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в                                с. Чернозерье , с. Долгоруково, с. Алексеевка.
Установка пожарных гидрантов.                                  
Установка приборов учета воды на скважинах и у потребителей воды.
С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Располагаемые производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.
Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:
- устройство поливочных водопроводов, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;
- проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 
- своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;
- своевременное ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение правильного и безопасного режима их эксплуатации.
- доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».
Оснащение насосов частотными преобразователями имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:
- экономия  электроэнергии, в результате изменения частоты вращения ротора  электродвигателя, в зависимости от водоразбора,
  - регулирование давления в водопроводной сети, 
  - снижение потерь воды  (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети, 
 - бесперебойность подачи воды в холодный период,  
  - плавная работа насоса в режимах пуска и останова,
  - устройство частотного регулятора  дешевле, чем устройство новой водонапорной  башни.
Недостаток использования частотных преобразователей заключается в том, что при отключении электроэнергии не пополняется запас воды   в водонапорной башне. При установке насосов с частотными  преобразователями  необходимо имеет дизельный генератор.

3.  Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. 

3.1. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
В разделе содержится следующая информация:
1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;
2) территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников (годовой и в сутки максимального водопотребления);
3) структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;
4) сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);
5) описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;
6) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселений, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  Чернозерского сельсовета Мокшанского района  являются артезианские воды.
Полезный отпуск воды в  за 2016 – 2019 г.г. по данным администрации Чернозерского сельсовета представлен  в  таблице 5.
                                                                                                            Таблица 5 
	Вода, м3/год
	2016 
	2017 
	2018 
	2019

	с. Чернозерье
	27900
	27500
	27800
	27900

	с. Долгоруково
	15500
	16200
	16700
	16800

	с. Алексеевка
	7600
	7400
	6500
	6400

	п. Потьминский
	2400
	2300
	2400
	2400



Основным потребителем воды является население сел Чернозерье, Долгоруково, Алексеевка и п. Потьминский, п. Коммуна, использующее воду для питья, хозяйственных нужд и полива зеленых насаждений в летний период.  В п. Коммуна и п. Новая поляна небольшая численность населения  и потребление воды не учитывается. 
По данным администрации Чернозерского сельсовета приборы учета воды не установлены на скважинах и у потребителей воды. Потребление воды в населенных пунктах считается по расходу электроэнергии насосами при подъеме воды.  
 
3.2 Нормативы водопотребления
В муниципальном образовании Чернозерский сельсовет Мокшанского района  приборы учета количества отбираемой воды (водомеры)  не установлены  на артскважинах и у потребителей воды. 
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 04.08.2010  № 440-пП.
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях представлены в таблице 6.
Таблица 6
	N  
п/п
	Вид степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. м на 1 человека, в месяц

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	1  
	2 
	3      
	4      

	1.   
	Для населения, пользующегося водой из водоразборных колонок
	1,22
	-            

	2.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, без канализации
	1,72
	-            

	3.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, без туалета
	2,05
	-            

	4.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	2,50
	-            

	5.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн
	3,35
	-            

	6.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн, с водонагревателем (электрическим или газовым)
	4,05
	-            

	7.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, без обогрева
	4,15
	-            

	8.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванными, с водонагревателем на твердом топливе
	4,55         
	-            

	9.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	4,38         
	-            

	10.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым) при наличии туалета
	5,23         
	-            

	11.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной с душем, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета  
	5,77         
	-            

	12.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем (электрическим или газовым)
	6,35         
	-            

	13.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), с водонагревателем (электрическим или газовым),           
оборудованных:
	
	-            

	13.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	6,57         
	-            

	13.2.
	ванной длиной 1500 – 1700 мм с душем   
	6,63         
	-            

	13.3.
	ванной длиной 1650 – 1700 мм с душем   
	6,67         
	-            

	14.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душем    
	3,58         
	2,35         

	15.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных:
	
	

	15.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	4,18         
	2,82         

	15.2.
	ванной длиной 1500 – 1700 мм с душем
	4,4          
	3,2          

	16.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	

	16.1.
	с общими душевыми
	1,96         
	0,65         

	16.2.
	с душем при всех жилых комнатах
	2,27         
	1,03         

	16.3.
	с общими кухнями и общими блоками на этажах
	2,63         
	1,49         

	16.4.
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,8          
	1,69         

	17.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	2,32         
	-            

	18.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при отсутствии туалета
	1,43         
	-            



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка представлены в таблице 7.
Таблица 7
	N  
п/п 
	Наименование направления потребления воды
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, куб. м на 1 кв. м земельного участка, в месяц

	1  
	2 
	3 

	1.  
	Полив земельного участка ручным методом
(при наличии воды из водоразборной колонки) 
	0,05                        

	2.  
	Полив земельного участка дождевальным методом (при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	0,07                        



Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных представлены в таблице 8.

Таблица 8
	N  
п/п 
	Наименование сельскохозяйственного животного
	Норматив потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для
водоснабжения и приготовления пищи для
сельскохозяйственного животного, куб. м на 1 голову такого животного, в месяц

	1  
	2
	3

	1.  
	Крупный рогатый скот:
	

	1.1.
	Коровы
	2,13                  

	1.2.
	Молодняк
	0,73                  

	2.  
	Свиньи на откорме
	0,55                  

	3.  
	Овцы
	0,17                  

	4.  
	Лошади
	1,82                  

	5.  
	Козы
	0,08                  

	6.  
	Кролики
	0,06                  

	7.  
	Куры (мясных и яичных пород)
	0,01                  

	8.  
	Индейки
	0,015                 

	9.  
	Утки
	0,06                  

	10. 
	Гуси
	0,05                  



В Чернозерском сельсовете Мокшанского района тариф потребления воды устанавливается на основании принятых решений на общепоселковых собраниях. 
Стоимость1м3 воды  в 2018- 2019годах составил- 26,0 руб. 
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах-15л/сек;   для коммунально – производственных  –  объектов – 15л/сек.
Наружное пожаротушение в селах Чернозерье, Долгоруково, Алексеевка,                                п. Потьминский  осуществляется от пожарных гидрантов, а в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения -   из колодцев и водоемов. 
Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1(1- в жилых зонах, 1- в коммунально – производственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5л/с.  Продолжительность тушения пожара – 3часа. 

3.3. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Постановлением администрации  Мокшанского района Пензенской области утверждена целевая программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Чернозерский сельсовет Мокшанского  района на 2010-2020г». 
Программа утверждена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 Одной из задач данной Программы является 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.
В Чернозерском сельсовете Мокшанского района приборы учета воды не установлены: в жилых домах,  бюджетных организациях, на производственных предприятиях. 
Для обеспечения 100% оснащённости потребителей воды приборами учета, необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На вводах в здания, подключенные к централизованному водоснабжению, проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85*                         « Внутренний водопровод и канализация здания».
Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить все объекты водоснабжения, каждую действующую и планируемую артезианские скважины.
3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельсовета
Все потребители централизованной системы водоснабжения обеспечены водоснабжением.
В таблице 9 представлен анализ производственных мощностей системы водоснабжения в Чернозерском сельсовете в зонах действия источников водоснабжения. 

                                                          Таблица 9
	Населенный пункт
	Ед. изм.
	Выработка воды за 2019г. (Дебет)
	Фактическая выработка воды  за 2019г.  (по данным администрации с/с)

	с.Чернозерье               
	м3
	136800
	27900 

	с.Долгоруково 
	м3
	72000
	16800 

	с. Алексеевка
	м3
	36000
	6400

	п. Потьминский
	м3
	28800
	2400



Показатели  производственных  мощностей системы водоснабжения   в Чернозерском сельсовете Мокшанского района Пензенской области свидетельствуют о том, что источники централизованного водоснабжения имеют процент неиспользованных мощностей. Следует отметить, что во всех населенных пунктах не установлены приборы учета воды и  данные по полезному отпуску воды, предоставлены администрацией сельсовета по оплате за потребление электроэнергии насосами при подъеме воды из скважины. 
Резервы производственных мощностей системы водоснабжения сел Чернозерье, Долгоруково, Алексеевка,  п. Потьминский  Чернозерского сельсовета позволяют производить подключения новых потребителей в населенном пункте при условии проведения капитального ремонта водозаборных сооружений.

3.5 Перспективное  потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
2) описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам водопроводных станций;
3) оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;
4) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке;
5) перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным станциям, а также структурный по группам потребителей);
6) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки.




Прогнозный водный баланс представлен в таблицах 10-13 
 Баланс спрогнозирован на основе фактического водопотребления в селах, прогноза численности населения на срок до 2030 года, расчета на снижение потерь воды в сетях за счет капитального ремонта объектов водоснабжения и сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых потребителей.

                                                       Таблица 10 – Прогнозный водный баланс с.Чернозерье
	Показатели /год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	874
	859
	844
	814
	784
	774
	774
	780

	Добыча воды, тыс. м3
	39,50
	38,78
	37,40
	36,10
	34,15
	33,72
	33,10
	32,43

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	34,61
	34,02
	33,42
	32,23
	31,05
	30,65
	30,65
	30,89

	Потери воды всего, тыс. м3
	4,85
	4,76
	4,07
	3,86
	3,10
	3,07
	2,45
	1,54

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5


                                                        Таблица 11 –Прогнозный водный баланс с. Долгоруково
	Показатели / год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	524
	514
	504
	484
	464
	458
	450
	454

	Добыча воды, тыс. м3
	24,02
	23,20
	22,36
	21,47
	20,21
	19,95
	19,60
	19,40

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	21,07
	20,35
	19,96
	19,17
	18,37
	18,14
	17,82
	17,98

	Потери воды всего, тыс. м3
	2,95
	2,85
	2,40
	2,30
	1,84
	1,80
	1,78
	1,44

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5


                                                   Таблица 12 – Прогнозный водный баланс с. Алексеевка
	Показатели / год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	204
	200
	196
	188
	180
	180
	182
	186

	Добыча воды, тыс. м3
	9,21
	9,03
	8,70
	8,33
	7,84
	7,84
	7,79
	7,74

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	8,08
	7,92
	7,76
	7,44
	7,13
	7,13
	7,21
	7,37

	Потери воды всего, тыс. м3
	1,13
	1,11
	0,93
	0,89
	0,71
	0,71
	0,58
	0,37

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5


                                                Таблица 13 – Прогнозный водный баланс п. Потьминский
	Показатели / год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	76
	75
	74
	72
	70
	68
	69
	69

	Добыча воды, тыс. м3
	3,43
	3,39
	3.28
	3,19
	3,05
	2,96
	2,95
	2,87

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	3,01
	2,97
	2,93
	2,85
	2,77
	2,69
	2,73
	2,73

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,42
	0,42
	0,35
	0,34
	0,28
	0,27
	0,22
	0,14

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5


Численность населения предоставлена администрацией сельсовета, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в селах Чернозерье, Долгоруково,  Алексеевка, п. Потьминский Чернозерского сельсовета  Мокшанского района  и его обеспеченности на одного человека.
Оценка перспективных расходов на водоснабжение следующая: к прогнозному периоду произойдет уменьшение  водопотребления в селах  Чернозерского сельсовета.  
Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.
Для обеспечения противопожарных требований во всех населенных пунктах при необходимости предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров, привести в рабочее состояние существующие пожарные гидранты. Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров решается при рабочем проектировании.
 Существующие водозаборы обеспечат требуемую мощность водоснабжения в селах Чернозерского сельсовета  Мокшанского района.   Для надежного и качественного водоснабжения  населенного пункта требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт водозаборных сооружений, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы, запорную арматуру на магистральных сетях, установить приборы учета воды.
Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1 Предложения по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:
1) сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления,
2) сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.
На сегодняшний день обеспеченность населения Чернозерского сельсовета  Мокшанского района централизованной системой водоснабжения составляет 75%. Часть населения сельсовета пользуется водой из шахтных колодцев. 
Для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселений, в соответствии с программой комплексного развития необходимо провести капитальный ремонт, реконструкцию (техническое перевооружение) действующих объектов.
Таблица 14– Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов
	
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Долгоруково с заменой водозаборной трубы диаметром 75мм
	п.м
	2021-2022
	250,0

	2
	  Капитальный ремонт  артезианской скважины в с. Чернозерье, ул. Советская 
	шт.
	2024-2026
	350,0

	3
	Капитальный ремонт  артезианской скважины  в   п. Потьминский.
	шт.
	2025-2026
	350,0

	4
	Строительство артезианской скважины в                  с. Алексеевка
	шт.
	2027-2028
	850,0 по экономическому обоснованию

	
	Итого:
	
	
	1800,0



4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов);
2) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);
3) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);
4) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды;
5) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;
6) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
7) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;
8) сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;
9) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;
10) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.

Предлагается выполнение работ по реконструкции линейных объектов системы водоснабжения  Чернозерского сельсовета  Мокшанского района Пензенской области.

 Таблица 15 – План работ по реконструкции и ремонту линейных объектов системы водоснабжения.
	Наименование работ
	Сумма (тыс. руб.)

	Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в                                с. Чернозерье  по ул.40-лет Победы, протяженностью 1,5км,  D90мм

	550,0

	Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в                                с. Долгоруково, протяженностью 1,5км,  D90мм

	550,0

	Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в                                с. Алексеевка, протяженностью 1,0км, D90мм

	200,0

	Установка пожарных гидрантов в количестве 6 шт.                        

	150,0

	Установка приборов учета воды на скважинах 

	100,0

	Итого:
	1550,0




5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн    предлагаемых  к  новому  строительству  и  реконструкции  объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;
2) сведения  о  мерах  по  предотвращению  вредного    воздействия    на окружающую среду  при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

На территории  Чернозерского сельсовета Мокшанского района промышленных предприятий, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, не имеется.
Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию в сельсовете, состоят из территорий: водоохранных зон и прибрежных полос рек, охранных зон линий электропередач, газопроводов, кабеля связи, санитарно-защитных  зон охраны источников водоснабжения, производственных зон, ветеринарных объектов, свалок.
Земельные участки водоохранных зон размещены вдоль рек и водоёмов. Ширина водоохранной зоны рек от 50 - 200 м. Водоохранные зоны установлены согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденного 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65).
В водоохранных зонах запрещается:
1. использование сточных вод для удобрения почв;
2. размещение  кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв.км – 300 м, от 2 кв.км и более – 500 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:
1. распашка земель;
2. размещение отвалов размываемых грунтов;
3. выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.
Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007г. №74:
Санитарно-защитная зона – 50м для кладбищ;
Санитарно-защитная зона – 100м для автозаправочной станции;
Санитарно-защитная зона  – 50м - 300м для производственных зон; 
Санитарно-защитная зона предназначена для:
· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
· создания санитарно-защитного барьера между территорий предприятия и территорией предприятия и территорией жилой застройки;
· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих   фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110 – 02 (дата введения 14.03. 2002 г.), зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.
В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:
· применение удобрений и ядохимикатов;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.
Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.
Согласно СНиП 2.05.06-85 для газопроводов давлением от 3 до 6 кгс/см² охранная зона равна 7 м, от 6 до 12 кгс/см² - 10м.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
· открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;
· устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Согласно «Правилам охраны электрических сетей свыше 1000вольт», утвержденных Постановлением Правительства от 26.03.84г.№255 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:
· 110кВ – 23,0м;
· 35кв – 17,5м;
· 10кв – 10,5м.
Охранные зоны устанавливаются в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:
· обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;
· предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.
Таблица 16 – Регламенты использования  территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;         - Выпуск любых стоков;                  - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;                  - Проживание людей;                 - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	- Ограждение и охрана;                                            - Озеленение;                                                               - Отвод поверхностного стока  на очистные  сооружения;                                                              - Твердое покрытие на дорожках;                           - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;                                                    - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;           - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II и III пояса
	- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;                                           - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ
	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;                                              - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);          - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов,  накопителей промстоков, шламохранилищ и др.




Предложения по установлению зоны санитарной охраны источников подземных вод

Гидрографическая сеть Чернозерского сельсовета представлена реками Мокша  и Медаевка, многочисленными ручьями и прудами. 
   Реки используются для хозяйственно-питьевых нужд. Поселение располагает также запасом подземных вод, которые могут быть использованы для хозяйственно-питьевых целей.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех поясов:
1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважины принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.
2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 40 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. 
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водотоков – санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
· от водонапорных башен – не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.



6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В разделе содержится следующая информация:
1) Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости (либо принятую по объектам - аналогам), по видам капитального строительства и видам работ;
2) Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ
Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2018, изданным Министерством регионального развития РФ.
Объемы работ и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 17


Таблица 17
	№
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Долгоруково с заменой водозаборной трубы диаметром 75мм

	п.м
	2021-2022
	250,0

	2
	  Капитальный ремонт  артезианской скважины в с. Чернозерье, ул. Советская 
	шт.
	2024-2026
	350,0

	3
	Капитальный ремонт  артезианской скважины  в   п. Потьминский.

	шт.
	2025-2026
	350,0

	4
	Строительство артезианской скважины в                  с. Алексеевка
	шт.
	2027-2028
	850,0 по экономическому обоснованию

	5
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в с. Чернозерье  по ул.40-лет Победы, протяженностью 1,5км,  D90мм
	п.м
	2022
	550,0

	6
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в  с. Долгоруково, протяженностью 1,5км,  D90мм
	п.м
	2023
	550,0

	7
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов в                                с. Алексеевка, протяженностью 1,0км, D90мм
	п.м
	2025
	200,0

	8
	Установка пожарных гидрантов в количестве 6 шт.                      

	шт.
	2020
	150,0

	9
	Установка приборов учета воды на скважинах
	шт.
	2020
	100,0

	
	Итого: 
	
	
	3350,0



Капитальные вложения в капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения могут составить порядка 3350,0 тыс. рублей. Система  водоснабжения муниципального образования Чернозерский  сельсовет Мокшанского района нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселений.


7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Принципами развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Чернозерский сельсовет Мокшанского  района Пензенской области   является:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям,
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов.
Основными задачами по развитию систем централизованного водоснабжения являются:
- реконструкция и модернизация артскважин, водонапорных башен, водопроводной сети, в том числе замена изношенных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности,
Замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, бесперебойной подачи воды потребителям,  в том числе на нужды пожаротушения.
Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения Чернозерского сельсовета Мокшанского района и их фактические и перспективные  значения  представлены в таблице 18.
                                                                                                  			 Таблица 18
	
Показатель
	
Ед. изм.
	Базовый показатель 2019г. 
	Целевые показатели

	
	
	
	2020
	2030

	Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, соответствующей требованиям подаваемой арт. скважиной в распределительную сеть
	
%
	
-
	
-
	
100

	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	

Удельное количество повреждений на водопроводных  сетях сельсовета 
	   

ед./10км
	

10
	

10
	

3

	Доля уличной сети, нуждающей в замене
	%
	45
	45
	5

	
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг в  селах Чернозерье 
                             Долгоруково
                             Алексеевка
                         п. Потьминский

                              п. Коммуна


	



час./сут.
	


лето/зима
20/10 

20/10

10/6

6

4
	



18/8 


20/10

10/6

6

4


	



18/8 


20/10

10/6

6

4

	Износ системы коммунальной инфраструктуры (в среднем по сельсовету)
	
%
	
50

	
50
	
10

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	Энергоэффективность водоснабжения 
	кВт ч/м3
	н/д
	1,15
	0,95

	Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими расходомерами 
	%
	-
	-
	90

	Уровень потерь питьевой воды
	%
	14
	14
	5

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	        50
	       55
	      75

	Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения

	Доля населения, проживающего в индивидуальных домах, подключенных к центральному водоснабжению.
	
%
	
75
	
75
	
85

	Показатели качества обслуживания абонентов.

	Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов.
	
%
	
н/д

	
н/д
	
90



8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.
 В Чернозерском сельсовете выявлены   бесхозяйные сети  и оборудование централизованного  водоснабжения:
 в с. Долгоруково – сети водопроводные,
в с. Алексеевка – каптаж и водопроводные сети.   
В настоящее время централизованные сети и оборудование находятся на стадии передачи в муниципальную собственность Чернозерского сельсовета, Мокшанского района, Пензенской области.
ВОДООТВЕДЕНИЕ.
1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.
В разделе содержится следующая информация:
1) структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования;
2) канализационные очистные сооружения и прямые выпуски;
3) утилизация осадка сточных вод;
4) тоннельные коллекторы;
5) сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них;
6) балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод;
7) резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования;
8) безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования;
9) управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования;
10) воздействие на окружающую среду;
11) существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования.

Информация о системе водоотведения предоставлена администрацией 
Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
На территории сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.  Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется. 
2. Перспективные расчетные расходы сточных вод
В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);
2) структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению;
3) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Перспективные расчетные показатели приема сточных вод сельсовета рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Фактическое водопотребление  в селах Чернозерского сельсовета по данным  администрации сельсовета       отражено в таблице 19.                      
                                                                                                    Таблица 19
	Вода, м3/год
	2016 
	2017 
	2018 
	2019

	с. Чернозерье
	27900
	27500
	27800
	27900

	с. Долгоруково
	15500
	16200
	16700
	16800

	с. Алексеевка
	7600
	7400
	6500
	6400

	п. Потьминский
	2400
	2300
	2400
	2400



Строительство централизованной канализации в Чернозерском сельсовете не планируется.
В селах сельсовета население проживает в частных домовладениях. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором или на поля запахивания.
3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В разделе содержится следующая информация:
1) сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;
2) сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.
Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе в Чернозерском  сельсовете Мокшанского района не планируется. 
Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории. 
Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах                     25 л/сут на одного жителя  по СП 32.13330.2012г.) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.
При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории поселений, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. 
4. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;
2) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;
3) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;
4) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;
5) сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
6) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;
7) сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;
8) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения;
9) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.
Частная жилая застройка муниципального образования может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).
Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.
Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.
ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.
Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.
Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории сел имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
· строительство биологических очистных сооружений (БОС);
· строительство новых сетей канализации;
· присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.

5 . Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Централизованной канализации в муниципальном образовании Чернозерский сельсовет Мокшанского района Пензенской области нет.
   
  6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В разделе содержится следующая информация:
1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения;
2) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе тоннельных коллекторов);
3) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.
При выборе площадок под размещение новых сооружений централизованной системы водоотведения необходимо обеспечение соблюдения санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.
7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.
 Бесхозяйных сетей  централизованного  водоотведения в сельсовете  нет.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация о системе водоснабжения и водоотведения Чернозерского сельсовета Мокшанского района Пензенской области предоставлена администрацией сельсовета.  На сегодняшний день централизованным водоснабжением на территории сельсовета обеспечены  села Чернозерье,села Долгоруково,села Алексеевка, п. Потьминский, п.Коммуна.
Существующая демографическая ситуация в Чернозерском сельсовете  не позволяет обеспечить все население качественными услугами. Доступность услуг централизованных сетей водоснабжения  зависит от территориальной и географической составляющей. Прокладка коммунального хозяйства к отдаленным объектам в перспективе возможна только при обосновании  экономической эффективности соответствующих  инвестиционных проектов.
Прогнозный водный баланс муниципального образования  в таблицах 20-23

                                                       Таблица 20 – Прогнозный водный баланс с.Чернозерье
	Показатели /год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	874
	859
	844
	814
	784
	774
	774
	780

	Добыча воды, тыс. м3
	39,50
	38,78
	37,40
	36,10
	34,15
	33,72
	33,10
	32,43

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	34,61
	34,02
	33,42
	32,23
	31,05
	30,65
	30,65
	30,89

	Потери воды всего, тыс. м3
	4,85
	4,76
	4,07
	3,86
	3,10
	3,07
	2,45
	1,54

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5




                                                        Таблица 21 –Прогнозный водный баланс с. Долгоруково
	Показатели / год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	524
	514
	504
	484
	464
	458
	450
	454

	Добыча воды, тыс. м3
	24,02
	23,20
	22,36
	21,47
	20,21
	19,95
	19,60
	19,40

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	21,07
	20,35
	19,96
	19,17
	18,37
	18,14
	17,82
	17,98

	Потери воды всего, тыс. м3
	2,95
	2,85
	2,40
	2,30
	1,84
	1,80
	1,78
	1,44

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5




                                                   Таблица 22 – Прогнозный водный баланс с. Алексеевка
	Показатели / год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	204
	200
	196
	188
	180
	180
	182
	186

	Добыча воды, тыс. м3
	9,21
	9,03
	8,70
	8,33
	7,84
	7,84
	7,79
	7,74

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	8,08
	7,92
	7,76
	7,44
	7,13
	7,13
	7,21
	7,37

	Потери воды всего, тыс. м3
	1,13
	1,11
	0,93
	0,89
	0,71
	0,71
	0,58
	0,37

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5




                                                Таблица 23 – Прогнозный водный баланс п. Потьминский
	Показатели / год
	2019 
	2020 
	2021 
	2023 
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 

	Численность населения, чел
	76
	75
	74
	72
	70
	68
	69
	69

	Добыча воды, тыс. м3
	3,43
	3,39
	3.28
	3,19
	3,05
	2,96
	2,95
	2,87

	Полезный отпуск всего, тыс. м3
	3,01
	2,97
	2,93
	2,85
	2,77
	2,69
	2,73
	2,73

	Потери воды всего, тыс. м3
	0,42
	0,42
	0,35
	0,34
	0,28
	0,27
	0,22
	0,14

	%потерь
	14
	14
	12
	12
	10
	10
	8
	5



Численность населения предоставлена администрацией сельсовета, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в селах Чернозерье, Долгоруково, Алексеевка, п. Потьминский  Чернозерского сельсовета  и его обеспеченности на одного человека.
Из таблиц видно, что к 2030 году водопотребление населением Чернозерского сельсовета Мокшанского района уменьшится относительно водопотребления в 2019- 2020 годах.
 Существующие водозаборы обеспечат требуемую мощность, но для надежного и качественного водоснабжения необходимо поэтапно провести капитальный ремонт водозаборных сооружений, водонапорные башни, заменить изношенные водопроводные сети, установить приборы учета воды  в Чернозерском сельсовете, Мокшанского района, Пензенской области.
















Схема централизованного водоснабжения с. Чернозерье,
Мокшанского района, Пензенской области
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Схема централизованного водоснабжения с. Долгоруково,
Мокшанского района, Пензенской области
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