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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2025 № 170
р.п. Мокшан

 Об утверждении Актуализированной схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 годы 
на 2026 год

   В соответствии с федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с последующими изменениями),Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 12.11.2024 № 2234, на основании статьи 23 Устава городского поселения рабочего поселка Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

Администрация рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить  актуализированную Схему теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2026 год согласно приложению 1.
  2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».
  3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

И.О. Главы администрации рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области   С.В. Гурина
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[bookmark: _Toc9528708]Введение

Актуализация схемы теплоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области до 2032 года по состоянию на 2026 год выполняется на основании документации, разработанной в рамках Муниципального контракта на оказание услуг № 33 от 25.03.2019 г., заключенного между Администрацией рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области и ООО «РОСТ», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и ре- конструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные представленные Администрацией, теплоснабжающими организациями муниципальным автономным учреждением «Жилкомсервис» - (далее - МАУ «Жилкомсервис» и обществом с ограниченной ответственностью  «Энергоцентр-Мокшан» (далее ООО «Энергоцентр-Мокшан»).
Рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – рабочий поселок Мокшан) находится в 40 км к северу от г. Пенза и связан с областным центром асфальтобетонной дорогой федерального значения М-5 «Урал» Москва-Челябинск. В его состав входят три населенных пункта: р.п. Мокшан, п. Красное Польцо и п. Красный Кордон.
На территории рабочего поселка Мокшан находятся три централизованных источника тепловой энергии – котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Студенческая, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, котельная по адресу: р.п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34 г. В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо рабочего поселка Мокшан газифицированы.
[bookmark: _Toc9528709]	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. [bookmark: _Toc9528710]Функциональная структура теплоснабжения
На территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан имеются следующие объекты теплоснабжения:
· Котельная № 1, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. ул. Строителей, д. 4а., являющаяся собственностью администрации поселения и переданная в хозяйственное ведение МАУ «Жилкомсервис». Отапливает три многоквартирных жилых дома по ул. Строителей, 2, 5, 5Д;
· Котельная № 2, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. ул. Советская, д. 34г, переданная в хозяйственное ведение МАУ «Жилкомсервис». Отапливает административные здания;
· Котельная, расположенная по адресу: р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3 а, является собственностью ООО «Энергоцентр-Мокшан» Котельная снабжает тепловой энергией МБОУ ДОД детский сад «Солнышко», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБОУ СПО «Мокшанский агротехнологический колледж». 
В настоящее время подавляющее большинство объектов, расположенные на территории рабочего поселка Мокшан и пос. Красное Польцо рабочего поселка Мокшан газифицированы: жилой фонд обеспечен индивидуальным поквартирным отоплением.
Теплоснабжающими организациями являются муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (МАУ «Жилкомсервис») и общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр-Мокшан».
1.2. [bookmark: _Toc9528711]Источники тепловой энергии
Структура и технические характеристики основного оборудования.
[bookmark: _Toc532209926]На территории рабочего поселка Мокшан теплоснабжение осуществляется от 3х источников тепловой энергии.
Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.
Таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных
	[bookmark: _Hlk109075648]№
	Наименование котельной
	Состав и тип
оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Срок ввода в эксплуатацию
	Присоединенная
нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиля ция
	ГВС
	Всего

	1
	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	MICRO New 100
	0,086
	2015
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	
	MICRO New 100
	0,086
	2017
	
	
	
	

	2
	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	
	
	
	

	
	
	REX62-R62 
	0,533
	2009
	
	
	
	

	3
	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	Lavart 1000 R
	0,86
	2021
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	
	Lavart 1000 R
	0,86
	2021
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Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.
Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой мощности на рассматриваемых теплоисточниках отсутствует.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 2

Таблица 2. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	0,172
	0,172
	0,01
	0,162

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	1,599
	1,599
	0,03
	1,569

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	1,72
	1,72
	0,0
	1,72




Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в таблице 1.
Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
На котельных для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 95/70℃ при расчетной наружной температуре -29°С.
Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных приведен в таблице 3.


Таблица 3 – Температурный график котельных р. п. Мокшан
	Температурный график 95-70

	Температура наружного воздуха, ОС
	Температура в подающем трубопроводе, ОС
	Температура в обратном трубопроводе, ОС

	+8
	39
	34

	+6
	43
	36

	+4
	46
	38,7

	+3
	48
	38,9

	+2
	50
	40,9

	+1
	51
	42

	0
	53
	43

	-1
	54
	44,1

	-2
	56
	45,2

	-3
	57
	46,2

	-4
	59
	47,3

	-5
	60
	48,3

	-6
	62
	49,3

	-7
	63
	50,3

	-8
	64
	51,2

	-9
	66
	52,2

	-10
	67
	53,2

	-11
	68
	54,1

	-12
	69
	55

	-13
	71
	56

	-14
	72
	56,9

	-15
	73
	57,8

	-16
	74
	58,7

	-17
	76
	59,6

	-18
	77
	60,5

	-19
	79
	61,4

	-20
	81
	62,3

	-21
	83
	63,2

	-22
	84
	64

	-23
	86
	64,9

	-24
	87
	65,7

	-25
	89
	66,6

	-26
	91
	67,4

	-27
	92
	68,3

	-28
	94
	69,1

	-29
	95
	70




Рисунок 1 – Температурный график

Среднегодовая загрузка оборудования
Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка котельных муниципального образования за 2018 год приведены в таблице 4
Таблица 4 – Среднегодовая загрузка котельных р. п. Мокшан
	Наименование
котельной
	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %

	
	2021 г.
	2032 г.

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	42,4%
	42,4%

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1
	83,1%
	83,1%

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2
	33,8%
	33,8%



Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы коммерческого учета тепловой энергии установлены не на всех котельных, отпуск тепловой энергии в сеть определяется расчетным методом.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
В отопительный период отказов и восстановления основного оборудования источников тепловой энергии не было.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.
1.3. [bookmark: _Toc9528712]Тепловые сети, сооружения на них
Описание структуры тепловых сетей
Общая структура тепловых сетей системы теплоснабжения котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» представлены в таблице 5
Таблица 5 – Структура тепловых сетей котельной ООО «Энергоцентр Мокшан»
	№ п/п
	Диаметр трубопровода, мм
	Ед. изм.
	Протяженность тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении), находящихся в эксплуатации по состоянию на:

	
	
	
	 01.01.2021
	01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Источник тепловой энергии №…
	 
	 
	 

	1
	Сети отопления
	м
	 
	998

	1.1
	Надземная прокладка
	м
	 
	784

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	50 мм
	м
	 
	 

	 
	57 мм
	 
	 
	125,66

	 
	76 мм
	 
	 
	175,36

	 
	89 мм
	 
	 
	194,66

	 
	125 мм
	м
	 
	 

	 
	133 мм
	 
	 
	112,65

	 
	159 мм
	 
	 
	175,67

	 
	160 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	1.2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	м
	 
	214

	 
	канальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	50 мм
	м
	 
	 

	 
	75 мм
	м
	 
	 

	 
	89 мм
	 
	 
	177,82

	 
	100 мм
	м
	 
	 

	 
	108 мм
	 
	 
	36,18

	 
	125 мм
	м
	 
	 

	 
	150 мм
	м
	 
	 

	 
	200 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	1.2.2
	бесканальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2
	Сети ГВС
	м
	 
	 

	2.1
	Надземная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2.2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	м
	 
	 

	 
	канальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	2.2.2
	бесканальная прокладка
	м
	 
	 

	 
	25 мм
	м
	 
	 

	 
	32 мм
	м
	 
	 

	 
	…
	м
	 
	 

	 
	701 мм и выше
	м
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	0
	998



Тепловые сети от котельной № 1 МАУ «Жилкомсервис» проложены надземно. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 380 м (d20 – 11м; d50- 360 м; d76 – 9м).
Тепловые сети от котельной № 2 МАУ «Жилкомсервис» проложены надземно (470,4 м) и подземно (129,2). Общая протяженность в двухтрубном исчислении 599,6 м (надземная 470,4 м ( d133 – 443,6 м; d50- 10,4 м; d89 – 16,4 м.); подземная 129,2 м (d80 -93,2 м, d133 – 36м).

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме
Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление. Теплоноситель - сетевая вода.
Схемы тепловых сетей представлены на рисунках 2.1 - 2.3.
[image: ]
Рисунок 2.1 – Схема тепловых сетей котельной ООО «Энергоцентр-Мокшан».

	[image: ]

Рисунок 2.2 – Схема тепловых сетей котельной № 1 МАУ «Жилкомсервис».
[image: ]
Рисунок 2.3 – Схема тепловых сетей котельной № 2 МАУ «Жилкомсервис».


Параметры тепловых сетей
В системах централизованного теплоснабжения для отопления жилых и общественных зданий муниципального образования рабочий поселок Мокшан в качестве теплоносителя принята вода. 
Параметры тепловых сетей, тип прокладки, протяженность трубопроводов системы теплоснабжения от теплоисточников, находящихся на территории, представлены в таблице 5
Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Во всех системах теплоснабжения муниципального образования применяется преимущественно стальная арматура. На диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.
Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон главным образом применяется для устройства перекрытий.
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Графики регулирования отпуска тепла предоставлены в таблице 3 и на рисунке 1.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
За период с 2018 года по 2022 год на тепловых сетях поселка аварийных ситуация не было. Возникающие утечки и отказы на тепловых сетях устранялись в нормативные сроки.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет
За период с 2018 года по 2028 год на тепловых сетях поселка аварийных ситуация не было. Возникающие утечки и отказы на тепловых сетях устранялись в нормативные сроки.
Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.
Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей
Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной МАУ «Жилкомсервис» на 2021 год составляет 65,89 Гкал, по сетям от котельной ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» - 421,46 Гкал.
Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет.
Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям
Теплоносителем является сетевая вода с максимальной температурой 95°/70°С. Теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии по отоплению присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.
По способу регулирования отпуска тепловой энергии от источников принят качественный метод регулирования температуры теплоносителя, т.е. температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя в системе потребления остается постоянным.
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от23.12.2009 № 261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. На момент разработки схемы теплоснабжения не все потребители оснащены приборами учета тепловой энергии.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
На территории рабочего поселка Мокшан отсутствуют тепловые пункты и насосные станции.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2022 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

1.4. [bookmark: _Toc9528713][bookmark: _Toc9528714]Зоны действия источников тепловой энергии
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
– зона действия котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 - р. п. Мокшан, ул. Строителей, д. 4а, теплоисточник обеспечивает нужды населения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,122 Гкал/ч.
– зона действия котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 - р. п. Мокшан, ул. Советская, д. 34г, теплоисточник обеспечивает нужды на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,41 Гкал/ч.
– зона действия котельной ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» - р. п. Мокшан, ул. Студенческая, 3а. Котельная снабжает тепловой энергией МБОУ ДОД детский сад «Солнышко», Физкультурно-оздоровительный центр, бассейн «Звездный», ряд объектов ГБОУ СПО «Мокшанский агротехнологический колледж с присоединённой тепловой нагрузкой 0,72 Гкал/ч.
Зона действия систем теплоснабжения представлена на рисунках 2.1, 2.2,2.3.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

В муниципальном образовании рабочий поселок Мокшан отсутствуют административные районы. В связи с этим, отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно.
Расчетная температура наружного воздуха для муниципального образования рабочий поселок Мокшан по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» принята равной -29°С.
Значения потребления тепловой энергии 
в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 6

Таблица 6 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха
	Наименование потребителей тепловой энергии
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	
	Гкал/час

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	0,122
	-
	-
	0,122

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	0,41
	-
	-
	0,41

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	0,72
	-
	-
	0,72




Описание случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.
Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом сведены в таблицу 7

Таблица 7 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	Наименование потребителей тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии за год в целом
	Потребления тепловой энергии за отопительный период

	
	Гкал/год

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	473,023
	473,023

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	1218,89
	1218,89

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	4280,8
	4280,8




Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии расчетными элементами территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 7.
1.6. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха
В муниципальном образовании рабочий поселок Мокшан отсутствуют административные районы. В связи с этим, отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно.
Расчетная температура наружного воздуха для муниципального образования рабочий поселок Мокшан по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» принята равной -29°С.
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 6
Таблица 6 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

	Наименование потребителей тепловой энергии
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	
	Гкал/час

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	0,122
	-
	-
	0,122

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	0,41
	-
	-
	0,41

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	0,72
	-
	-
	0,72




Описание случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.
Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом сведены в таблицу 7

Таблица 7 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	[bookmark: _Hlk109571165]Наименование потребителей тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии за год в целом
	Потребления тепловой энергии за отопительный период

	
	Гкал/год

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	473,023
	473,023

	№ 2 МАУ «Жилкомсервис»
	1218,89
	1218,89

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	4280,8
	4280,8



Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника 
тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии расчетными элементами территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 7.

1.7. [bookmark: _Toc9528715]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источника был составлен баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблице 8.

Таблица 8 – Баланс тепловой мощности
	[bookmark: _Hlk109570714]Показатели
	МАУ «Жилкомсервис» кот. № 1
	МАУ
«Жилкомсервис» кот. № 2
	ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,172
	1,599
	1,72

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,172
	1,599
	1,72

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,03
	0,00

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,162
	1,569
	1,72

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,011
	0,1
	0,1

	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,122
	0,41
	0,72

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч
	0,029
	1,059
	0,9



Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В таблице 8 приведен расчет резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования.
Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения
По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 
Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется: 
1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды. 
2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции. 
3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. 
4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 
5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений. 
6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.
Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на источнике тепловой энергии имеется резерв по тепловой мощности.
Для всех существующих источников тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Мокшан зона их действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения.
В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.
1.8. [bookmark: _Toc9528716]Балансы теплоносителя
Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Для обработки подпиточной воды на котельной МАУ «Жилкомсервис» используется устройство водоподготовки EUV200M. Предназначено для уменьшения жесткости воды (умягчения воды) в целях предотвращения образования накипи в трубопроводах, котлах, теплообменниках; а также для растворения уже образованной накипи при применении в старых системах. Действие данной системы устранения жесткости воды основано на принципе изменения макромолекулярной структуры обрабатываемой воды при помощи индукционного переменного электрического тока.
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
- объем воды на собственные нужды котельной, м3;
- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:
Vсети=∑vdildi
где 
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;
ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;
n - количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)
Vот=vот*Qот
где
vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);
Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения
закрытая система
Vподп=0,0025·V,
где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система
Vподп=0,0025·V+Gгвс,
где
Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
Результаты расчетов (баланс производительности) по источникам тепловой энергии приведены в таблице 9
.
Таблица 9 – Баланс производительности водоподготовительных установок
	[bookmark: _GoBack]Источник тепловой энергии
	Заполнение тепловой сети, т
	Заполнение системы отопления потребителей, т
	Среднечасовой расход воды на ГВС, т/ч
	Подпитка тепловой сети, т/ч

	№ 1 МАУ «Жилкомсервис»
	1,49
	3,66
	-
	0,039

	№ 2 МАУ
«Жилкомсервис»
	12,91
	12,3
	-
	0,189

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	9,54
	21,6
	-
	0,234




Перспективная производительность ВПУ котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 должна составлять не менее 0,039 м3/час.
Перспективная производительность ВПУ котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 должна составлять не менее 0,189 м3/час.
Перспективная производительность ВПУ котельной ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» должна составлять не менее 0,234 м3/час.

Утверждённый баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.
1.9. [bookmark: _Toc9528717]Топливные балансы
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основное топливо для источников теплоснабжения поселка Мокшан – природный газ.
Отчётные данные по количеству потребленного основного и резервного топлива источниками теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Мокшан представлены в таблице 10.
Данные о количество потребленного основного топлива приведены за 2021 г.

Таблица 10 – Фактические расходы топлива
	[bookmark: _Hlk109570726]Источник тепловой энергии
	Затрачено условного топлива, тут
	Затрачено натурального топлива, м3

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	511,5
	444,78

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1
	57,47
	49,97

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2
	123,4
	107,30


1.10. [bookmark: _Toc9528718]Надежность теплоснабжения
Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». ВСНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:
- источник теплоты - 0,97;
- тепловые сети - 0,9;
- потребитель теплоты - 0,99.
Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»)
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до - 8 °С.
Анализ аварийных отключений потребителей не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.
Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.
Анализ частоты отказов участков тепловых сетей, частоты отключения потребителей, время восстановления теплоснабжения не был произведен с связи с отсутствием данных по авариям и отключениям системы теплоснабжения.
1.11. [bookmark: _Toc9528719]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
Ниже представлены в таблице 11 те
хнико-экономические показатели для источников тепловой энергии, характеризующие хозяйственно-экономическую деятельность.
Таблица 11 – Технико-экономические показатели
	Наименование показателя
	МАУ «Жилкомсервис» кот. № 1
	МАУ «Жилкомсервис» кот. № 2
	ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН»

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,172
	
	

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,172
	
	

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	4721

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	нд
	нд
	нд

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	4721

	Потери, Гкал/год (факт)
	-
	-
	440

	Полезный отпуск, Гкал/год
	473,023
	1218,9
	4280,8

	Потребление топлива, м3
	49,97
	107,3
	444,78

	Потребление топлива, т.у.т
	57,47
	123,4
	511,5

	Удельный расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал (факт)
	0,15475
	0,15475
	0,16084

	Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч
	н.д
	н.д
	н.д

	Расход теплоносителя, м3
	25
	25
	492



1.12. [bookmark: _Toc9528720]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Информация о тарифах в сфере теплоснабжения представлена в таблице 12 по данным Приказа от 14.12.2023 № 26-133/ОД Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.» приказ вступил в силу с 1 января 2024 года

Таблица 12 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	№
п/п 
	Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа 
	Год 
	Вода 

	1
	ООО «Энергоцентр «Мокшан» на территории р.п. Мокшан Пензенской области
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2024 года
	2373,15 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года
	2528,87 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2025 года
	2528,87 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2025 года
	2604,59 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2026 года
	2604,59 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2026 года
	2798,97 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2027 года
	2798,97 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2027 года
	2719,82 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2028 года
	2719,82 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2028 года
	3055,62 <**>

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2024 года
	2373,15 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года
	2528,87 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2025 года
	2528,87 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2025 года
	2604,59 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2026 года
	2604,59 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2026 года
	2798,97 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2027 года
	2798,97 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2027 года
	2719,82 <**>

	
	
	
	1-е полугодие 2028 года
	2719,82 <**>

	
	
	
	2-е полугодие 2028 года
	3055,62 <**>

	2
	МАУ «Жилкомсервис»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схемам подключения 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2024 года
	2025,96

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года
	2225,86

	
	
	
	1-е полугодие 2025 года
	2225,86

	
	
	
	2-е полугодие 2025 года
	2303,73

	
	
	
	1-е полугодие 2026 года
	2303,73

	
	
	
	2-е полугодие 2026 года
	2661,65

	
	
	
	1-е полугодие 2027 года
	2661,65

	
	
	
	2-е полугодие 2027 года
	2768,11

	
	
	
	1-е полугодие 2028 года
	2768,11

	
	
	
	2-е полугодие 2028 года
	2878,84

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

	
	
	одноставочный руб./Гкал 
	1-е полугодие 2024 года
	2431,15

	
	
	
	2-е полугодие 2024 года
	2671,04

	
	
	
	1-е полугодие 2025 года
	2671,04

	
	
	
	2-е полугодие 2025 года
	2764,48

	
	
	
	1-е полугодие 2026 года
	2764,48

	
	
	
	2-е полугодие 2026 года
	3193,98

	
	
	
	1-е полугодие 2027 года
	3193,98

	
	
	
	2-е полугодие 2027 года
	3321,74

	
	
	
	1-е полугодие 2028 года
	3321,74

	
	
	
	2-е полугодие 2028 года
	3454,61


<**> НДС не облагается (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).


Плата за подключение к системам теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлены.
Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2022 г. (20) потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 
В соответствии со ст. 16 ФЗ-190: 
1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 
2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 
3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 
При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

1.13. [bookmark: _Toc9528721]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.
Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей.
Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

2. [bookmark: _Toc9528722]Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
2.1. [bookmark: _Toc9528723]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Поставщиками тепловой энергии в рабочем поселке Мокшан являются МАУ «Жилкомсервис» и ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН». 
Существующие значения потребления тепловой энергии приведены в таблице 
13.
Таблица 13 - Значения потребления тепловой энергии в базовый период
	Наименование теплоисточника
	Ед. изм.
	Вид тепловой нагрузки
	Всего

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	

	МАУ «Жилкомсервис» № 1
	Гкал/час
	0,122
	-
	-
	0,122

	
	Гкал/год
	473,023
	-
	-
	473,023

	МАУ «Жилкомсервис» № 2
	Гкал/час
	0,41
	-
	-
	0,41

	
	Гкал/год
	1218,89
	-
	-
	1218,89

	ООО «Энергоцентр-Мокшан»
	Гкал/час
	0,72
	-
	-
	0,72

	
	Гкал/год
	4280,8
	-
	-
	4280,8



2.2. [bookmark: _Toc9528724]
2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов
По информации, предоставленной администрацией поселения, приросты площадей строительных фондов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, не ожидаются.
2.4. [bookmark: _Toc9528725]Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
По информации, предоставленной администрацией поселения, изменений удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не ожидается.
2.5. [bookmark: _Toc9528726]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления
По информации, предоставленной администрацией поселения, приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.
3. [bookmark: _Toc9528727]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Цель составления балансов тепловой мощности котельных и расчетных тепловых нагрузок потребителей - установить резерв (дефицит) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зоны действия источника тепловой энергии.
Установленные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблицах 14, 15, 15.1.
Таблица 14. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ООО «Энергоцентр-Мокшан» по состоянию на 2021-2032 гг.


	

Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	
Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/де- фицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2022
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2023
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2024
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2025
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2026
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2027
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2028
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2029
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2030
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2031
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9

	2032
	1,72
	1,72
	0,00
	0,1
	0,72
	0,9



Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.
Таблица 15. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 по состоянию на 2021-2032 гг.

	

Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2022
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2023
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2024
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2025
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2026
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2027
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2028
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2029
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2030
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2031
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029

	2032
	0,172
	0,172
	0,01
	0,011
	0,122
	0,029



Дефицит тепловой мощности на период действия схемы теплоснабжения не наблюдается.
Таблица 15.1. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 по состоянию на 2021-2032 гг.
	

Год
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	2021
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2022
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2023
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2024
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2025
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2026
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2027
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2028
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2029
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2030
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2031
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059

	2032
	1,599
	1,599
	0,03
	0,1
	0,41
	1,059



4. [bookmark: _Toc9528728]
5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
5.1. [bookmark: _Toc9528729]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
- объем воды на собственные нужды котельной, м3;
- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:
Vсети=∑vdildi
где 
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;
ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;
n - количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)
Vот=vот*Qот
где
vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);
Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения
закрытая система
Vподп=0,0025·V,
где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.
открытая система
Vподп=0,0025·V+Gгвс,
где
Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для котельных представлен в таблице 16
.
Таблица 16 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок
	
Период
	Заполнение тепловой сети,
т
	Подпитка тепловой сети, т/ч
	Заполнение системы отопления
потребителей, т

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»

	2022 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2023 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2024 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2025 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2026 г.
	9,54
	0,234
	21,6

	2027-2032 гг.
	9,54
	0,234
	21,6

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1

	2022 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2023 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2024 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2025 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2026 г.
	1,49
	0,039
	3,66

	2027-2032 гг.
	1,49
	0,039
	3,66

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2

	2022 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2023 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2024 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2025 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2026 г.
	12,91
	0,189
	12,3

	2027-2032 гг.
	12,91
	0,189
	12,3



5.2. [bookmark: _Toc9528730]
5.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной ООО «Энергоцентр Мокшан» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,62 м3/час.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 1 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,1 м3/час.
Перспективная производительность водоподготовительных установок котельной МАУ «Жилкомсервис» № 2 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы должна составлять не менее 0,5 м3/час.

6. [bookmark: _Toc9528731]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
6.1. [bookmark: _Toc9528732]Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.
2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.
3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.
4. Развитие систем централизованного теплоснабжения.
5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление.
6.2. [bookmark: _Toc9528733]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство новых источников тепловой энергии.
6.3. [bookmark: _Toc9528734]Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
6.4. [bookmark: _Toc9528735]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
6.5. [bookmark: _Toc9528736]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Увеличение зоны действия существующих источников теплоснабжения не планируется.
6.6. [bookmark: _Toc9528737]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии не предусматривается.
6.7. [bookmark: _Toc9528738]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Перераспределение тепловых нагрузок между котельными не планируется.
6.8. [bookmark: _Toc9528739]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В жилом секторе частной застройки применяется отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов.
В 2-х– 3-х этажной застройке жилой фонд и иные объекты переведены на индивидуальное поквартирное (пообъектное) газовое отопление.
В проектируемой перспективной застройке приусадебных жилых домов предусматривается индивидуальное газовое отопление.
6.9. [bookmark: _Toc9528740]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.
В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.
6.10. [bookmark: _Toc9528741]Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не планируется.

6.11. [bookmark: _Toc9528742]Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.
Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.
В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва), К = 563.
Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:
S  A  Z  min, руб. / Гкал / ч
где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;
Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.
Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения
:
		
1050  R 0,48  B 0,26  S
A  П 0,62  H 0,19   0,38


30 106 


, руб. / Гкал / ч




Z  b 

R 2  П

, руб. / Гкал / ч

R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;
B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км²;
П - тепловая плотность района, Гкал/ч*км²;
 - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;
 - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.
С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

S  b 

30 108 


R 2  П

95 R 0,86  B 0,26  S
П 0,62  H 0,19   0,38 .


Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю.
По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для котельных рабочего поселка Мокшан. Результаты расчетов приведены в таблице 17.
[bookmark: _Toc9528743]Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат
.
Таблица 17. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных рабочего поселка Мокшан на 2026г.
	Параметр
	Обозначение
	Ед. изм.
	Котельная ул. Строителей, 4а
	Котельная ул. Студенческая 3а
	Котельная ул. Советская 34г

	Поправочный коэффициент «фи»
	
	-
	1
	1
	1

	Удельная стоимость материальной
характеристики тепловой сети
	S
	руб./м²
	50000
	50000
	50000

	Потери давления в тепловой сети
	H
	м.вод.ст.
	2
	2
	2

	Среднее число абонентов на единицу
площади зоны действия источника теплоснабжения
	B
	шт./км²
	285,7
	91,95
	285,7

	Теплоплотность района
	П
	Гкал/ч/км²
	24,57
	155,17
	24,57

	Площадь зоны действия источника
	-
	км²
	0,007
	0,087
	0,005

	Количество абонентов в зоне действия источника
	-
	шт.
	3
	8
	3

	Суммарная присоединенная нагрузка
всех потребителей
	-
	Гкал/ч
	0,122
	0,72
	0,41

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль
главной магистрали
	-
	м
	165
	345
	162

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	-
	ºС
	95
	95
	95

	Расчетная температура в обратном
трубопроводе
	-
	ºС
	70
	70
	70

	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	
	ºС
	25
	25
	25

	Эффективный радиус
	R
	км
	0,7
	0,9
	0,9




		
7. [bookmark: _Toc9528744]
8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
8.1. [bookmark: _Toc9528745]Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
В муниципальном образовании источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.
8.2. [bookmark: _Toc9528746]Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Приросты тепловой нагрузки на территории муниципального образования не ожидаются.
8.3. [bookmark: _Toc9528747]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии экономически нецелесообразно.
8.4. [bookmark: _Toc9528748]Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Нормальная работа систем теплоснабжения - обеспечение потребителей тепловой энергией соответствующего качества, и заключается для энергоснабжающей организации в выдерживании параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ) электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.
Перевод котельной в пиковый режим не требуется.
8.5. [bookmark: _Toc9528749]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20 % от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс, т. е. подразумевается необходимость 100 % надежности тепловых сетей за счет предупредительных мер вместо устранения разрывов трубопроводов. В реальности на большей части тепловых сетей разрывы трубопроводов из-за коррозии появляются задолго до истечения нормативного срока, что приводит к их преждевременной замене.
Основные недостатки стальных трубопроводов следующие:
- небольшой фактический срок службы стальных трубопроводов – до 10-15 лет, т.е. в 2 раза меньше нормативного, вследствие низкой коррозионной стойкости стали и внутренней и наружной коррозии трубопроводов;
- сокращение пропускной способности стальных трубопроводов на 20-25 % вследствие зарастания их внутренней поверхности продуктами коррозии (отложениями) и уменьшения площади их поперечного сечения;
- обязательное применение тепловой изоляции для сокращения значительных потери теплоты через стенки стальных трубопроводов из-за высокой теплопроводности стали - коэффициент теплопроводности λст = 50 - 70 Вт/ (м・°С);
 - значительный вес стальных трубопроводов: масса одного метра стального трубопровода, в зависимости от диаметра, составляет от 0,8 до 482 кг.
В связи с вышеизложенным, рекомендуется применять предизолированные гофрированные трубопроводы, преимущества которых описаны ниже.
Преимущества гибких гофрированных трубопроводов:
- трубопроводы самокомпенсируемые, т.е. при прокладке таких трубопроводов не требуется установка компенсаторов (сальниковых, сильфонных, П-образных);
- гибкость трубопроводов позволяет плавно обходить препятствия на трассе тепловых сетей;
- по сравнению с традиционными стальными трубопроводами предизолированные гофрированные трубы меньше подвержены наружной и внутренней коррозии (из-за использования нержавеющей хромо-никелевой стали, более устойчивой к коррозии по сравнению с остальными сортами стали).
8.6. [bookmark: _Toc9528750]Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Приросты тепловой нагрузки на территории муниципального образования не ожидаются.
8.7. [bookmark: _Toc9528751]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса отображён в таблице 17.

Таблица 17 - 	Информация о периодах по рекомендуемой замене трубопроводов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наружный
диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап
реализации
	Капитальные
затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	200
	346
	2025-2026
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2026-2027
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2027-2028
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2028-2029
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2029-2030
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2030-2021
	1292,23



8.8. [bookmark: _Toc9528752]
8.9. Строительство и реконструкция насосных станций
На территории муниципального образования отсутствуют подкачивающие насосные станции. Напор, обеспечиваемый оборудованием тепловых источников, достаточен для поддержания расчетного гидравлического режима тепловой сети. Строительство и реконструкция ПНС не планируется.

9. [bookmark: _Toc9528753]Перспективные топливные балансы
Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования.
Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан основным видом топлива является природный газ.
Перспективный топливный баланс всех источников теплоснабжения представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Перспективный топливный баланс источников теплоснабжения
	Наименование
котельной
	2022 г.
	2032 г.

	
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3
	Годовая вы- работка тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс.м3

	Котельная ООО «Энергоцентр Мокшан»
	4721
	511,5
	4721
	511,5

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 1
	473,023
	57,47
	473,023
	57,47

	Котельная МАУ «Жилкомсервис» № 2
	1218,9
	123,4
	1218,9
	123,4

	ИТОГО:
	6412,92
	692,37
	6412,92
	692,37



10. [bookmark: _Toc9528754]
11. Оценка надежности теплоснабжения
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на каждый год в течение срока действия инвестиционных программ, концессионных соглашений, тарифов.
В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления поселения (городского округа) в случае, если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (далее - орган регулирования), устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее реализации.
К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.
Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются на срок реализации инвестиционной программы (с разбивкой по годам), увеличенный на 1 год, в случае если органами регулирования принято решение об установлении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности на период, следующий за последним годом ее реализации.
Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического показателя прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации.
Плановые значения показателя прекращений подачи тепловой энергии, возникших в результате технологических нарушений в тепловых сетях и (или) на источниках тепловой энергии, определяются как в целом по теплоснабжающей организации, так и по участкам сети, с указанием протяженности каждого участка и наименования иных объектов, расположенных на тепловой сети, а также по источникам тепловой энергии с указанием мощности каждого источника.
На участке тепловой сети или на источнике тепловой энергии, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимается равным нулю.
В отношении тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии, создание, реконструкция, модернизация которых не предусмотрены инвестиционной программой, устанавливается величина значения показателя надежности, определяемая фактическим значением соответствующего показателя на начало года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы.
Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения на долгосрочный период определяются с учетом целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, достижение которых обеспечивается теплоснабжающей организацией при реализации программы энергосбережения и которые устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере энергосбережения.
Подготовка первичной информации, используемой при расчете значений показателей надежности и энергетической эффективности, производится теплоснабжающей организацией на основании данных, содержащихся в журнале учета текущей информации о нарушениях подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды, который заполняется в строго хронологическом порядке с фиксацией каждого случая нарушения подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организацией в течение соответствующего отопительного или межотопительного периода, а также в журнале учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации.
С целью установления плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования направляет запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации, необходимой для формирования и расчета указанных показателей, в том числе о фактических значениях этих показателей за последние 3 года.
Теплоснабжающая организация обязана направить запрашиваемую информацию в орган регулирования не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса. В случае если плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются не в целях заключения концессионного соглашения, значения указанных показателей должны быть рассчитаны в соответствии с мероприятиями, включенными в инвестиционную программу.
При расчете плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования использует следующую информацию:
а) отчетные данные, представляемые теплоснабжающей организацией уполномоченному органу (график реализации мероприятий инвестиционной программы, финансовые отчеты о выполнении мероприятий инвестиционной программы, отчет о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности);
б) информация, которая подлежит раскрытию теплоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг";
г) фактические значения показателей деятельности теплоснабжающей организации за предыдущий период действия инвестиционной программы.
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения сравниваются органом регулирования с фактическими значениями указанных показателей (за предыдущий период действия инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с целью выявления динамики изменения значений таких показателей.
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения рассчитываются органом регулирования до 15 марта года, предшествующего началу очередного периода регулирования.
Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле:
Рп сети от tn = (Nп сети от t0-1 / Lt0-1) x (Ltn - ∑Lзамtn) / Ltn,
где:
Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;
t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;
∑Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;
Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;
t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.
Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле:
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где:
[image: ] - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;
t0 - первый год реализации инвестиционной программы;
[image: ] - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;
M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;
Mtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;
tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.
Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.
Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива.
Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения указанного показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.
Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.
Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, устанавливаются на уровне нормативных технологических потерь, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
Плановые значения показателей надежности для теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, подлежат корректировке в случае корректировки инвестиционной программы, в том числе в случае корректировки программы на оставшийся период регулирования тарифов, если первоначально тарифы были утверждены на срок не менее 3 лет.
Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения принимается органом регулирования. Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности для изменения условий концессионного соглашения согласовывается с антимонопольным органом.
В случае если теплоснабжающая организация обратилась в орган регулирования с заявлением о корректировке плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, орган регулирования рассматривает обращение теплоснабжающей организации и при наличии оснований осуществляет корректировку таких показателей в течение 30 календарных дней после получения заявления теплоснабжающей организации. Для корректировки плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования запрашивает у теплоснабжающей организации информацию, необходимую для такой корректировки.
Орган регулирования обязан пересмотреть плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по причинам, указанным в пункте 22 настоящих Правил, в течение 30 дней со дня обращения теплоснабжающей организации либо по собственной инициативе при установлении указанных причин пересмотра установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.
Теплоснабжающая организация обязана до 15 февраля года, предшествующего началу очередного периода регулирования, предоставить в орган регулирования данные об изменениях в объектах инженерной инфраструктуры за истекший период регулирования с указанием изменения установленной мощности источника тепловой энергии, договорной нагрузки, объемов производства и потребления и (или) протяженности тепловых сетей в абсолютном или относительном выражении.
Фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения утверждаются органом регулирования не позднее 30 дней до начала планируемого срока действия инвестиционной программы, концессионного соглашения.
В целях определения фактических и плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования вправе запрашивать информацию у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы должны представить ответ в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
Правила расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.
Для целей настоящих Правил под продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя понимается интервал времени от момента возникновения прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя до момента его окончания, но не позднее момента ликвидации последствий технологического нарушения в рассматриваемой теплоснабжающей организации, приведшего к прекращению подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. Если до момента ликвидации технологического нарушения у стороны договора возникло несколько случаев прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, обусловленных этим технологическим нарушением, то все эти случаи считаются одним технологическим нарушением, а их продолжительность у соответствующей стороны договора суммируется для определения продолжительности прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. В случае если технологическое нарушение одновременно затронуло несколько сторон договора, то его продолжительность определяется как максимальная из всех таких нарушений.
В случае если продолжительность одного прекращения подачи тепловой энергии превысила 12 часов с момента его начала, такое прекращение разбивается на несколько прекращений подачи тепловой энергии исходя из продолжительности каждого прекращения подачи тепловой энергии не более 12 часов.
Для целей расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей. Прекращения подачи тепловой энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, источниках тепловой энергии, не относящихся к этой теплоснабжающей организации, или теплопотребляющих установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения.
Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, повлекших прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя, определяются в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Оформленные по результатам выяснения причин и обстоятельств документы наряду с зарегистрированными в установленном порядке сообщениями сторон договора и данными приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя служат основанием для расчета значений показателей надежности для соответствующих объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций, являются обосновывающими материалами и предоставляются (по запросу) органу регулирования.
Значения показателей надежности объектов теплоснабжения, указанные в пункте 5 настоящих Правил, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя, снижение которых ведет к увеличению надежности.
Нарушение подачи тепловой энергии, теплоносителя, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к этому периоду.
Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Рn сети от), рассчитывается по формуле:
[image: ],
где:
 Nn сети от- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;
L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.
Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:
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где:
Nn ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.
В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;
M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.
Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.
Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.
Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:
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где:
Qтехн.пот - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;
Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
Определение органом регулирования факта достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Орган регулирования определяет факт достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения на основании данных, содержащихся в следующих источниках:
а) журнал учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды;
б) журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации;
в) ведомость учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя;
г) отчеты о фактических значениях показателей, представляемые теплоснабжающими организациями по следующим формам федеральной государственной статистической отчетности:
форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)";
форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией";
форма 6-ТП "Сведения о работе тепловой электростанции";
форма 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей".
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, представленные теплоснабжающими организациями в орган регулирования, сверяются с данными, содержащимися в акте проверки готовности к отопительному периоду и паспорте готовности к отопительному периоду.
Расчет фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется органом регулирования на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией не позднее 1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Информация о фактических значениях указанных показателей направляется теплоснабжающей организацией в органы регулирования и публикуется в открытом доступе на официальном сайте теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Отчетные данные теплоснабжающей организации о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения направляются в орган регулирования одновременно с информацией о фактических значениях указанных показателей не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса от органа регулирования любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение информации органом регулирования.
Поскольку предоставленные статистические данные о технологических нарушениях, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0= 0,05 1/(год·км).
Значения интенсивности отказов t в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0= 0,05 1/(год·км). представлены в таблице 19 и на рис. 4.1.


Таблица 19 - Значения интенсивности отказовλ(t)
	Наименование показателя
	Продолжительность работы участка тепловой сети, лет

	
	1
	3
	4
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км)
	0,079
	0,064
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,064
	0,099
	0,195
	0,525
	2,095

	Значение коэффициента α, ед
	0,80
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,36
	1,75
	2,24
	2,88
	3,69
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Рис. 4.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.
12. [bookmark: _Toc9528755]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
12.1. [bookmark: _Toc9528756]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реконструкция теплотрасс
Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения является одной из самых актуальных.
Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.
Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.
Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:
- низкое водопоглощение пенополиуретана;
- пенополиуретан экологически безопасен;
- долговечность пенополиуретана;
- низкая токсичность;
- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К;
- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;
- звукопоглощение пенополиуретана;
- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;
- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.
Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах и городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с конкретным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде всего Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др.
В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились более чем на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоставок тепла потребителям во время аварийных отключений.
Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет:
- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза;
- снизить капитальные затраты на 15-20%;
- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза;
- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза;
- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза;
- исключить влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию;
- исключить строительство дорогостоящих каналов;
- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанционного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей.
Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчитывается по формуле:
Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Э рем. + Ээкспл.+ Этопл.
Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным экспертных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до 5-6 лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей.
Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии на период действия схемы теплоснабжения не ожидается.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 23.
[bookmark: _Ref428430567]Таблица 23 - Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 
[bookmark: _Hlk109573136]
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наружный
диаметр, мм
	Протяженность, м
	Этап
реализации
	Капитальные
затраты, тыс.руб.

	Реконструкция тепловых сетей в связи с физическим износом

	1
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	200
	346
	2025-2026
	6037,29

	2
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	150
	565
	2026-2027
	7890,23

	3
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	125
	282
	2027-2028
	3493,13

	4
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	100
	159
	2028-2029
	1786,05

	5
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	75
	100
	2029-2030
	1017,50

	6
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	50
	127
	2030-2021
	1292,23

	ИТОГО
	                                     21516,42




Стоимость мероприятий по замене тепловых сетей определена по справочнику НЦС 81-02-13-2017 Раздел 5. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ).
Точная стоимость работ определяется при разработке проектно-сметной документации.
12.2. [bookmark: _Toc9528757]Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
В рассматриваемой схеме теплоснабжения анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. 
В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом

[image: ]
В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы. 
13. [bookmark: _Toc9528758]Реестр единых теплоснабжающих организаций
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации
	1 критерий:
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.
В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.


	2 критерий: 
размер собственного капитала
	Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии

	3 критерий: 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.




В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Предлагается для рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области определить ЕТО – ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-МОКШАН» и МАУ «Жилкомсервис».
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.03.2025 № 171 
р.п. Мокшан
Об   утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района  Пензенской области
 на период  с 2021 года до 2032  года   (по состоянию  на 2026 год)
     В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ( с посл. изм.), на основании статьи 23 Устава городского поселения рабочего поселка Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области,
Администрация рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить   актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района  Пензенской области на период  с 2021 года до 2032  года   (по состоянию  на 2026 год) согласно приложению 1.
           2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».
          3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
           4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

И.о. главы  Администрации рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской  области          С.В. Гурина 



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением Администрации 
		рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района 
Пензенской области
		от 28.03.2025   № 171  
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Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования рабочий посёлок Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы
(по состоянию на 2026 год)
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Общие положения

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы по состоянию на 2026 год проведена на основании следующих документов:
- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «Об утверждении правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения итребованийк содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проводится в целях:
· приведения разделов по водоснабжению и водоотведению в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
· обеспечения охраны здоровья населения и качества жизни путем бесперебойного и качественного водоснабжения;
· повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
· обеспечения доступности водоснабжения для абонентов;
· обеспечения развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления, привлечения инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения поселения. 
Актуализированная схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию эффективных систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности их функционирования, безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
· прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды сроком на 12 лет;
· описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения ,систем холодного водоснабжения соответственно);
· карты (схемы) действующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;
· перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Мероприятия актуализированной схемы охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
Водоснабжение: магистральные сети водоснабжения, водозаборы.
Водоотведение: магистральные сети водоотведения, очистные сооружения.

Паспорт схемы
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий посёлок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
Местонахождение объекта
Россия, Пензенская область, Мокшанский район, рабочий посёлок Мокшан.
Нормативная правовая база для разработки схемы
1. Федеральный закон от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
3. Федеральный закон от 30.12.2004№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4. Федеральный закон от 23.11.2009№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
7. Устав муниципального образования;
8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
10. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14.
Цели схемы
· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года;
· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· реконструкция существующих водозаборных узлов;
· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области; 
· реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;
· строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;
· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
· установка приборов учета;
· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области. 
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc41823178]Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование рабочий поселок Мокшан Мокшанского района находится в 40 км к северу от г. Пенза и связан с областным центром асфальтобетонной дорогой федерального значения М-5 «Урал» Москва-Челябинск. Ближайшая железнодорожная станция Нечаевка находится на расстоянии 20 км.
Городское поселение «рабочий посёлок Мокшан» включает населенные пункты: рабочий посёлок Мокшан, посёлок Красное Польцо и посёлок Красный Кордон. 
Территория муниципального образования рабочий поселок Мокшан простирается на северо-западных отрогах Приволжской возвышенности. Поверхность сильно расчленяется микрорельефом и глубоко врезанными долинами реки Мокша, которая разделяет рабочий посёлок Мокшан на западную и восточную части и крупными балками: Бутырки, Песчаная с ярко выраженной асимметрией склонов.
Климат рабочего посёлка Мокшан умеренно-континентальный с холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Среднегодовая температура +2,7ºС; среднемесячные температуры колеблются от -11,6 ºС в январе до +18,4 ºС в июле. Максимальная температура летом доходит до +35 ºС, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен - 46 ºС. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 0 ºС- 210 дней. 
Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. На расчетный период ожидается приток жителей поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого, выделяются зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам Нижний Ломов, Пенза, Саранск, Саратов, Нижний Новгород.
Численность постоянно проживающего населения муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района на 1 января 2024 г. 10518 человек, на расчетный срок до 2032 года составит около 12 700 человек. 

	

[bookmark: _Toc41823179]
Книга I. Водоснабжение
[bookmark: _Toc41823180]Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан
[bookmark: _Toc41823181]1.1. Описание системы и структуры водоснабжения рабочего посёлка Мокшан и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
	Источником водоснабжения территории рабочего посёлка Мокшан служат подземные воды. 
Централизованные водопроводные сети имеются в рабочем посёлке Мокшан и посёлке Красное Польцо. Существующая система водоснабжения состоит из артезианских скважин (далее – артскважин), водонапорных башен и централизованной сети. Протяженность водопроводных сетей в целом по поселению, по предоставленным данным, составляет 63 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.
Водопроводная сеть посёлка Мокшан и посёлка Красное Польцо тупиковая с кольцевой центральной частью, проложенной из труб диаметром 50÷150мм.
Для наружного пожаротушения используются пожарные резервуары и пожарные гидранты.
[bookmark: _Toc41823182]1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент не охвачен централизованным водоснабжением посёлок Красный Кордон. По имеющейся информации на настоящее время в поселке проживает меньше 10 жителей. 
[bookmark: _Toc41823183]1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
		Федеральным законом от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») было введено понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, впределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
		Исходя из приведенного определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:
		- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозаборов ООО «Росич» включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.
Перечень действующих централизованных систем водоснабжения на проектируемой территории приведен в таблице 1.3.1.


Таблица 1.3.1. Перечень действующих централизованных систем
 водоснабжения всех форм собственности
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Существующий источник водоснабжения
	Кол-во ск./В.Б., шт
	Ориентировочное водопотребление, тыс. м3/год
	Протяженность сетей водопровода, км
	Состояние источника водоснабжения

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. 1-ая ул. Разведки
	1/0
	549,325
	63
	Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

	2
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. 1-ая ул. Разведки, Кирова, Совхозная
	1/0
	
	
	

	3
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Строителей(за ФАД М5 Урал)
	3/2
	
	
	

	4
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Дружбы 
	0/1
	
	
	

	5
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Транспортная
	1/1
	
	
	

	6
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Ново-Загумённая
	3/0
	
	
	

	7
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Урицкого
	1/0
	
	
	

	8
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Победы
	0/1
	
	
	

	9
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Кузнечная, Клочкова
	2/0
	
	
	

	10
	посёлок Красное
Польцо
	по ул. Лесная
	1/1
	31
	
	

	11
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Стадионная 
	1/0
	20
	
	

	12
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Студенческая
	1/0
	85,5
	
	

	13
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Милосердия
	1/0
	
	
	




[bookmark: _Toc41823184]	1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
На территории рабочего посёлка Мокшан расположены 20 водозаборных артскважин, из них 15 находятся в долгосрочной аренде у специализированного предприятия ООО «Росич», в ведении ТНВ «Пугачевское» в посёлке Красное Польцо – 1 артскважина, в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат»- 1 артскважина, 1 артскважина - в АО «Виктория», 1 артскважина – в ООО «Новая Изида», 1 артскважина – в ООО «Вик-Инвест». Вода поступает в 5 водонапорных башен, откуда по водопроводным сетям протяженностью 63 км распределяется потребителям. Водоразбор осуществляется через водоразборные колонки и вводы водопровода. Вода соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Общее потребление на 01.01.17 г. составило 685,825 м3/год.
Артскважины находятся в разных частях поселка. Основной забор воды происходит от водозабора по улице Кузнечная в рабочем посёлке Мокшан. Производительность артезианских скважин составляет от 10 м3/час до 20 м3/час.
В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень источников водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, с указанием характеристик объектов.
Данные анализа по источникам водоснабжения поселения представлены в таблице 1.4.1.


Таблица 1.4.1. Данные анализа по источникам водоснабжения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Существующий источник водоснабжения
	Год бурения
	Статус объекта (находится в эксплуатации, в резерве, бесхозяйный)
	Физический износ,%

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	по улицам 1-я ул. Разведка
	-
	в эксплуатации
	Капремонт в 2021 г.

	2
	рабочий посёлок Мокшан
	по улицам 1-я ул. Разведка, Кирова, Совхозная
	-
	в эксплуатации
	75

	3
	рабочий посёлок Мокшан
	 по улице Строителей (за ФАД М5 Урал)
	-
	в эксплуатации
	

	4
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Дружбы 
	-
	в эксплуатации
	

	5
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Транспортная
	-
	в эксплуатации
	

	6
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Ново-Загумённая
	-
	в эксплуатации
	

	7
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Урицкого
	-
	в эксплуатации
	

	8
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Победы
	-
	в эксплуатации
	

	9
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Кузнечная
	-
	в эксплуатации
	Капремонт в 2024 г. 

	10
	посёлок Красное Польцо
	по ул. Лесная
	1975
	в эксплуатации
	75

	11
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Стадионная
	1980
	в эксплуатации
	

	12
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Студенческая
	1979-1990
	в эксплуатации
	

	13
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Милосердия
	
	в эксплуатации
	



1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В результате проведенного анализа системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, установлено, что в настоящее время система очистки воды в поселении отсутствует.
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Согласно результатам проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории рабочего посёлка Мокшан, выявлены6 насосных централизованных станций. Данные анализа отражены в таблице 1.4.3.1.
Таблица 1.4.3.1. Данные анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Существующий источник водоснабжения
	Год бурения
	Наименование объекта
	Компоновка объекта

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	по улицам 1-я ул. Разведка
	Кап.ремонт 2021
	Артскважина
	насос глубинный 

	2
	рабочий посёлок Мокшан
	по улицам 1-я ул. Разведка, Кирова, Совхозная
	-
	Артскважина
	насос глубинный 

	3
	рабочий посёлок Мокшан
	Водозабор ФАД М5 «Урал» 
	-
	3 Артскважины
	насосы глубинные 

	5
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Транспортная
	-
	Артскважина пищевого предприятия
	насос глубинный 

	6
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Ново-Загумённая
	-
	Артскважина
	насосы глубинные 

	7
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Урицкого
	Кап.ремонт 2022 
	Артскважина
	насос глубинный 

	8
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Победы
	-
	Артскважина
	 насос глубинный

	9
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Кузнечная
	Кап.ремонт 2024 
	3 Артскважины
	насосы глубинные 

	1
	посёлок КрасноеПольцо
	по ул. Лесная
	1975
	Водонапорная башня с артскважиной ТНВ Пугачевское 
	насос глубинный 

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Малышкина
	1980
	Артскважина
	насос глубинный 

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	по ул. Студенческая
	1979-1990
	Артскважина
	насос глубинный 




1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Система водоснабжения абонентов ООО «Росич» не имеет сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артскважин.
Протяженность водопроводной сети составляет 63 км. Общий средний износ водопроводных сетей составляет 75%. Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации металлических труб. Трубы из полимерных материалов значительно легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, удобны в монтаже. Благодаря малой массе и достаточной гибкости полимерных труб, можно проводить замены старых трубопроводов бестраншейными способами.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999года. В целях обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки, производится постоянный мониторинг соответствия воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении рабочего посёлка Мокшан, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения рабочего посёлка Мокшан выявлены следующие технические и технологические проблемы:
1. Длительная эксплуатация водозаборных артскважин, коррозия обсадных труб ифильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.
3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
4. Недостаточная производительность источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие поселка в целом.
5. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в 70-е годы и ранее, имеют неудовлетворительное состояние, и требует перекладки замены изношенных участков трубопровода.
1.4.6.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.
1.4.7.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан находится в собственности муниципального образования. В настоящее время сети переданы в долгосрочную аренду ООО «Росич».

[bookmark: _Toc41823185]Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc41823186]2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показателиразвития централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития территорий муниципального образования.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан являются:
· совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, последующей реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки сформированных технических решений и мероприятий;
· системное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.
Основными задачами, решаемыми в части «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· обеспечение населения качественной питьевой водой;
· реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью повышения надежности функционирования системы и снижения аварийности;
· строительство новых централизованных сетей и сооружений системы водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения дляжителей поселения;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов.
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в разделе 7 Схемы водоснабжения.
[bookmark: _Toc41823187]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан
Сценарии развития системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан сформированы исходя из стратегических ориентиров, приведенных в Стратегии социально-экономического развития Мокшанского муниципального района Пензенской области до 2035 года. 
В основу сценариев развития системы водоснабжения поселения на период до 2032 года заложены показатели уровня потенциального спроса потребителей на услуги коммунальной инфраструктуры, а также учтены требования законодательства Российской Федерации в части обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.
Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения предлагается возможность перспективного развития систем водоснабжения рабочего посёлка Мокшан по нескольким сценариям развития.
Инерционный сценарий отражает развитие систем водоснабжение в условиях сохранения существующей инфраструктуры;
Оптимистический сценарий предполагает комплексную реализацию мероприятий по развитию систем водоснабжения с использованием инновационных, современных технологий. 
При выборе основного сценария развития системы водоснабжения основными ориентирами будут следующие факторы:
- объем финансовых вложений;
- формы и способы достижения целей;
- существующая интенсивность инновационных преобразований.
Инерционный сценарий характеризуется следующим параметрами. 
В качестве источников водоснабжения будут использованы существующие источники. Сценарий предполагает проведение незначительной модернизации оборудования, отслужившего нормативный срок эксплуатации. При этом, система водоснабжения останется частично децентрализованной. Данный сценарий не предусматривает строительство новых объектов водоснабжения. 
В рамках инерционного развития системы водоснабжения поселения могут быть реализованы следующие мероприятия:
1. Ремонт артскважин.
2. Ремонт участков водопроводных сетей.
Оптимистический сценарий предлагается развитие системы водоснабжения,строительствоновыхобъектовисетейдляподключениясуществующихобщественных и жилых зданий, а также перспективных потребителей в районах существующей и перспективной застройки.
Для реализации данного сценария предлагается провести следующие мероприятия:
1. Реконструкция водозаборов и водопровода 2034,4 м и строительство систем очистки воды;	
2. Организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
3. Строительство и реконструкция водозаборных узлов, артскважин с установкой станций водоподготовки.
4. Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети общей протяженностью 30,7 км.
Исходя из целей разработки Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан на период до 2032 года, в качестве сценария реализации схемы водоснабжения принимается оптимистический сценарий – представляющий собой исполнение всех мероприятий оптимистического сценария развития.

[bookmark: _Toc41823188]Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
[bookmark: _Toc41823189]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке
Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды
	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	685,825

	2
	Объем потерь ХВП
	тыс. м3
	115,9

	3
	Объем потерь ХВП
	%
	16,9

	4
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	569,9



На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем реализации холодной воды по рабочему посёлку Мокшан по году в среднем составил 569,9 тыс. м3. Расчётный объем потерь воды при реализации составил 115,9 тыс. м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды систематически производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.
В результате проведенного анализа, неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в рабочем посёлке Мокшан можно разделить на:
Полезные расходы:
1.Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
· чистка резервуаров;
· промывка тупиковых сетей;
· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
· промывка канализационных сетей.
2. Организационно-учетные расходы, в том числе:
· не зарегистрированные средствами измерения;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.
Основные направления потерь из водопроводных сетей:
1.Потери из водопроводных сетей в результате аварий;
2.Скрытые утечки из водопроводных сетей;
3.Утечки из уплотнения сетевой арматуры;
4.Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
5.Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.
[bookmark: _Toc41823190]3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Фактическое потребление воды по рабочему посёлку Мокшан составляет 685,825 тыс. м3/год, в среднем за сутки 1,95 тыс. м3/сут, в сутки максимального водопотребления 2,36 тыс. м3/сут.
Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Структурный территориальный баланс
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Фактическое
водопотребление
тыс. м3/год
	Среднее
водопотребление
тыс. м3/сут
	Максимальное
водопотребление,
тыс. м3/сут

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	685,825
	1,95
	2,36



[bookmark: _Toc41823191]3.3.Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды рабочего посёлка Мокшан (пожаротушение, полив и др.)
Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой воды
	№ п/п
	Потребитель
	ХВС тыс. м3/год

	1
	Население
	285,5

	2
	Организации
	274,1

	3
	ГБОУ СПО ПО «МАК»
	79,3

	4
	АО «Невский кондитер»
	18,2

	5
	ТНВ «Пугачёвский»
	28,7

	Итого
	685,825


По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что в рабочем посёлке Мокшан потребление воды организациями превышает уровень потребления водынаселением.
[bookmark: _Toc41823192]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Действующие в настоящее время в рабочем посёлке Мокшан Мокшанского района нормы удельного водопотребления, утверждены приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережение Пензенской области от 25.01.16 г. № 6 (в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29.01.2016 N 11, от 18.04.2016 N 31, от 04.07.2016 N 44, от 15.12.2016 N 118, от 19.05.2017 N 31, Приказа Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области от 06.04.2023 N 26-31/ОД).

[bookmark: _Toc41823193]3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета
	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рабочем посёлке Мокшан необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, формирование системы бережного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.
	Также для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.
			
[bookmark: _Toc41823194]3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан
Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 3.6.1.
Таблица 3.6.1. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения
	№ п/п
	Населенный пункт
	Резерв производительной мощности, тыс. м3/год
	Дефицит систем водоснабжения, тыс. м3/год

	1
	рабочий посёлок Мокшан
	1369,6
	0


		
В результате проведенного анализа имеющейся информации о технических характеристиках систем водоснабжения установлено, что в настоящее время по рабочему посёлку Мокшан имеется резерв производственных мощностей основного оборудования, который составляет 1369,6 тыс. м3/год, дефицит производственных мощностей систем водоснабжения отсутствует. 

[bookmark: _Toc41823195]3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Мокшан рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельско-хозяйственного водоснабжения».
Согласно таблице 1 СП 31.13330.2012, с учетом таблицы 1. ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения» среднесуточное водопотребления для II климатической зоны составит 140 л/сут. Остальные водопотребители получают воду из водопровода. Удельное среднесуточное водопотребление составляет 85 л/сут. 
В соответствии со статистическими данными, численность населения рабочего посёлка Мокшан по состоянию на 01.01.2020 года составила 11867 человека. С учетом прогнозных данных по численности населения, приведенных в Схеме территориального планирования Мокшанского района Пензенской области до 2030 года, прогнозируется следующая численность постоянного населения: на 2026 год – 11 893 человека, на 2032 год – 12 701 человек (расчетный метод).
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:
	Qж= ∑qжNж/1000

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 85 л/сут;
Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки.
Динамика увеличения объемов потребления воды в рабочем посёлке Мокшан (тыс. м3/год) приведена в таблице3.7.1.
Таблица 3.7.1.Прогнозные балансы потребления воды населением
	Год
	 Балансы водопотребления населением, тыс. м3/год 

	2022
	685,825

	2026
	755,2

	2032
	779,3


[bookmark: _Toc41823196]3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды
Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы.
Фактическое потребление воды за 2019 год составило 685,825 тыс. м3/год, в среднем за сутки 1,95 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора - 2,36 тыс.м3/сут.
Плановое потребление воды к 2032 году составит 779,3 тыс. м3/год, в среднем за сутки 2,1 тыс.м3/сут, в сутки максимального водоразбора - 2,54 тыс.м3/сут.
[bookmark: _Toc41823197]3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами
	Результаты прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Результаты прогноза распределения расходов воды
	№ п/п
	Год
	Водоснабжение

	
	
	Население, тыс. м3/год
	Прочие потребители, тыс. м3/год

	1
	2022
	285,83
	400,3

	2
	2032
	378,9
	400,3



	Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Мокшан рассчитаны с учетом параметров перспективного развития поселения, приведенных в Схеме территориального планирования Мокшанского района Пензенской области до 2030 года.
[bookmark: _Toc41823198]3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2023 году потери воды в сетях холодного водоснабжения составили 16,9 % от общего количества поднятой воды. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и устаревшим оборудованием на существующих источниках водоснабжения, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по замене ветхих и аварийных участков сетей водоснабжения с заменой оборудования систем водоснабжения на более современное.
	Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению (организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах)) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
	После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в сетях водоснабжения в 2032 году составят 77,9 тыс. м3 или 10%.

[bookmark: _Toc41823199]3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)
Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2032 год приведены в таблице 3.11.1.	

Таблица 3.11.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды
	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	779,3

	2
	Объем потерь ХВП
	тыс. м3
	77,9

	3
	Объем потерь ХВП
	%
	10

	4
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	701,4



[bookmark: _Toc41823200]3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
	Расчет требуемой мощности оборудования системы водоснабжения произведен на основе расчетных расходов воды, соответствующих плановому периоду:
- объем отпуска в сеть от водозаборных сооружений составляет: 779300 м3/год;
- расчетная производительность водозаборных сооружений составляет: 779300/ 351*1,3 =2886,3 м3/сут;
- существующая производительность водозаборных сооружений составляет 5856 м3/сут;
- запас производительности водозаборных сооружений рассчитаем, исходя из существующей мощности: (1-2886,3/5856)*100 = 50,7 %; 100-50,7=49,3%.
Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется резерв производительности технологического оборудования.
[bookmark: _Toc41823201]3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
На настоящий момент на территории рабочего посёлка Мокшан отсутствует организация, наделенная статусом гарантирующей организации.

[bookmark: _Toc41823202]Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc41823203]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
По результатам анализа сведений о существующей системе водоснабжения, а также Программ развития муниципального образования, выявлены следующие мероприятия перспективного развития системы водоснабжения:
 На первый этап 2025-2027 год:
1. Реконструкция существующих сетей водоснабжений и водозаборных узлов в рабочем посёлке Мокшан с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.
2. Проведение капитального ремонта водозаборных узлов в посёлке Красное Польцо со строительством узла водоподготовки.
3. Строительство водозаборного узла в посёлке Красный Кордон с последующим соединением водоснабжения от артскважины и водоснабжения от каптажа с водоподготовкой. 
4. Организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых водозаборных узлов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
5. Подключение части существующей и планируемой первоочередной застройке к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 3,3 км.
На второй этап 2027-2029 год:
1. Строительство водозаборных узлов в составе: планируемых артартскважин, станций водоподготовки, с заменой старых и прокладкой новых водопроводных сетей.
2. Организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех планируемых водозаборных узлов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
3. Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью 8,3 км.
На третий этап 2030-2032 год:
1. Строительство водозаборных узлов, организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих водозаборных узлов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
2. Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм общей протяженностью 3,7 км.
3. Обустройство водозаборных узлов новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 15,4 км.
[bookmark: _Toc41823204]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
Проведенный анализ показал, что к 2032 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений рабочего посёлка Мокшан будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды, в связи с чем, предлагаются следующие мероприятия:
– строительство и реконструкция водопроводных сетей (30,7 км);
– реконструкция водонапорных башен;
– ремонт артскважин;
– установка станции водоподготовки.
4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
В результате проведенного анализа системы водоснабжения рабочего посёлка Мокшан, выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а также на участках перспективного строительства ввиду наличия в муниципальном образовании перспективных планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.
4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:
- поэтапная перекладка ветхих водопроводных сетей и строительство новых сетей (30,7 км).
4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации
В настоящее время качество подаваемой абонентам воды соответствует предельно допустимым нормам. В целях поддержания качества воды необходимо осуществить приобретение и установку станций водоподготовки, а также систематически осуществлять мероприятия по проведению контроля состава подземных вод согласно плану-графику. Кроме того, предлагается осуществить разработку и реализацию проектов организации зон санитарной охраны артскважинных водозаборов системы водоснабжения.
Зона санитарной охраны водоисточников (зона строгого режима) установлена для артскважин радиусом 30 м, поверхностный слой должен быть спланирован с организацией отвода стоков за пределы зоны.
Зона ограждается забором высотой 1,5 м, засевается многолетними травами, по периметру озеленяется деревьями.
II пояс – зона ограниченная (150-250м).
Задачей зоны является предупреждение на его территории таких производственных процессов, которые могут повлиять на санитарное состояние источников водоснабжения, и, следовательно, на качество воды.
Размеры зоны II пояса уточняются в техническом проекте в зависимости от водоносного горизонта.
Зона санитарной охраны резервуаров – 30м от стенок водоотводов по 10м в обе стороны.
[bookmark: _Toc41823205]4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что на настоящий момент, согласно генеральному плану, в поселении планируется строительные и иные подготовительные работы к вводу в эксплуатацию: 
- строительство артезианской скважины по ул. 1-й Разведки; 
- строительство артезианской скважины по ул. Заводская.
К выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения не планируются.
[bookmark: _Toc41823206]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации исистем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
	Анализ ситуации по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения в поселении показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий,таких как создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением поселения.
В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета нанасосных станциях.
Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Также, посредством преобразователей достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.
Основными задачами внедрения автоматизированной системы является:
· поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 
· контроль состава подземных вод согласно плану-графику.
· сигнализация возникновения отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
[bookmark: _Toc41823207]	4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности рабочего посёлка Мокшан приборами учета говорят об отсутствии приборов учёта воды на источниках водоснабжения. Потребители частично оснащены приборами учета. 
В связи с отсутствием приборов учёта, расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом рекомендуется устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления по насосным станциям, населенным пунктам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов подачи.
[bookmark: _Toc41823208]4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. 
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
[bookmark: _Toc41823209]4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.
[bookmark: _Toc41823210]4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложениях к схеме водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан.
[bookmark: _Toc41823211]Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc41823212]5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории рабочего посёлка Мокшан сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.
[bookmark: _Toc41823213]5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
На настоящее время в рабочем посёлке Мокшан отсутствуют станции очистки воды.
[bookmark: _Toc41823214]Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию  объектов централизованных систем водоснабжения, источников водоснабжения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоснабжения рабочего посёлка Мокшан.


Таблица 6.1.Финансирование работ по развитию системы водоснабжения
 за счет обслуживающей организации
	№ п/п
	Планирование работ и затрат
	Местонахождение объекта
	Ед.
изм.
	Объем работ
	Затраты на строительство, тыс. руб.

	1
	Ремонт артскважины и водопровода, строительство системы очистки воды
	рабочий посёлок Мокшан
	км
	1,972
	3 700,0

	2
	 Реконструкция водозабора и водопровода и строительство системы очистки воды
	посёлок 
Красное Польцо
	км
	1,619
	3 000,0

	3
	 Реконструкция каптажа и водопровода и строительство системы очистки воды
	посёлок 
Красный Кордон
	км
	0,215
	1000,0

	
	Итого:
	
	
	
	7 700,0



Общие объемы планового финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет всех источников представлены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2. Финансирование работ по развитию системы водоснабжения
 за счет всех источников
	Наименование объекта
	Объемы финансирования по источникам, тыс. руб.

	
	Обслуживающая организация
	Бюджет муниципального образования
	Население
	Внебюджетные источники

	Система водоснабжения
	3000,0
	15 000,0
	700,0
	2500,0

	Итого:
	21200,0 



Таблица 6.3. Плановые мероприятия на краткосрочный период 2025- 2027 гг. 

	№№ 
	Адрес
	Наименование мероприятия
	мощность
	Предварительная стоимость
	ПСД
	Наличие экспертизы /стоимость/
	Год реализации 

	1
	р.п. Мокшан, 595 км автодороги М - 5 “Урал” в р.п. Мокшан
	«Капитальный ремонт станции 2-ого подъема на 595 км автодороги М - 5 “Урал” в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области».
	1 группа насосов –
 350 м3/сут ; В2 -2 группа насосов – 
500 м3/сут
	7 533, 99 тыс. рублей
	 В наличии
	Положительное заключение  № 58-1-12-069697-2023 от 17.11.2023
	2026-2028

	2
	р.п. Мокшан,   ул. Кирпичная д.2-д.65; ул. Планская д.14- ул. Бутырки, д.30; ул. Калинина д.90 – ул. Школьная- ул . Пензенская д.27а; ул. Микояна д.22 – ул. Коммунистическая; ул. Микояна д.10 –д.76; ул. Клочкова д.65 – артезианская скважина по ул. Поцелуева; ул. Клочкова д.31-д.65; ул. Студенческая - ул. Засечная; ул. Калинина д.105 –ул. Победы.
	«Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Кирпичная д.2-д.65; ул. Планская д.14- ул. Бутырки, д.30; ул. Калинина д.90 – ул. Школьная- ул . Пензенская д.27а; ул. Микояна д.22 – ул. Коммунистическая; ул. Микояна д.10 –д.76; ул. Клочкова д.65 – артезианская скважина по ул. Поцелуева; ул. Клочкова д.31-д.65; ул. Студенческая - ул. Засечная; ул. Калинина д.105 –ул. Победы, д.38 рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	 Общая длина водопроводов, подлежащих ремонту – 4 928 п.м
	19 166,67 тыс. рублей
	В наличии 
	Положительное заключение  № 58-1-1-2-025880-2023 от 17.05.2023 года
	2025

	3
	р.п. Мокшан,  ул. Светлая
	«Установка системы очистки воды на артскважине по ул. Светлая в р.п. Мокшан Мокшанского района
Пензенской области»
	Производи-тельность артскважины 16 м3/час
	9 000,00 тыс. рублей 
	Планируется к разработке в 2026 году
	 
	2028-2029 

	4
	р.п. Мокшан,  ул. Стадионная 
	«Капитальный ремонт артскважины по  ул. Стадионная  р.п. Мокшан  Мокшанского района»
	Производи-тельность артскважины 16 м3/час
	7 000 тыс. рублей
	Планируется к разработке в 2025 году
	 
	2027 




На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, которая формируется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Таким образом, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.
 Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
[bookmark: _Toc41823215]
Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В таблице 7.1. представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, согласно приказу от 17.12.2018 г. № 119, утвержденному Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

	
Таблица 7.1. Плановые значения целевых показателей развития
 централизованной системы водоснабжения
	№ п/п
	Индикаторы
	Ед.
измерения
	2022 год
	2025
 год
	2026 год
	2027 год
	2032 год

	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
	Ед/км
	0,13
	0,12
	 0,11
	0,1
	0,09

	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций и иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетическая эффективность

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,5
	16,0
	15,5
	15,0
	13,5

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/
куб.м

	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на
единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт·ч/
куб.м

	-
	-
	
	-
	-
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
По представленной информации в рабочем посёлке Мокшан бесхозяйные сети централизованных систем водоснабжения отсутствуют.	
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Книга II. Водоотведение
[bookmark: _Toc358762554][bookmark: _Toc41823218]Раздел 1. Система водоотведения

[bookmark: _Toc41823219][bookmark: _Toc358762555]1.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего посёлка Мокшан
[bookmark: _Toc41823220]1.1.1. Описание структуры системы сбора, чистки и отведения сточных вод на территории рабочего посёлка Мокшан и деление территории на эксплуатационные зоны
Эксплуатирующими организациями являются – ООО «Очистные сооружения» и ООО «Радикс».
ООО «Очистные сооружения» принимает, осуществляет очистку и утилизацию хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций.
ООО «Радикс» осуществляет транспортировку (перекачку) стоков в канализационную сеть ООО «Очистные сооружения».
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в рабочем посёлке Мокшан включает в себя: очистные сооружения (биопруды) в западной части поселения, в которых производится очистка сточных вод, канализируемых из жилого сектора и объектов соцкультбыта близлежащего микрорайона, канализационные насосные станции и сети, секционные жилые дома, детсады и некоторые другие общественные здания имеют выгребные ямы с дальнейшим вывозом в чеки-накопители. Часть населения пользуется дворовыми туалетами и выгребными ямами, содержимое которых используется в качестве удобрений.
По наполняемости канализационные ямы очищаются путем вывоза сточных вод ассенизаторскими машинами.
[bookmark: _Toc41823221]1.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Очистные сооружения и канализационные сети от них находятся в собственности муниципального образования и переданы в долгосрочную аренду ООО «Очистные сооружения». Месторасположение объекта – рабочий посёлок Мокшан, ул. Милосердия, 4.
В настоящее время на канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод ООО «Очистные сооружения» принимаются: хозяйственно-бытовые и производственные стоки от ООО «Невский кондитер», ГБУЗ «Мокшанская ЦРБ», ГБСУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», ГАПОУ ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат», ОМВД России по Мокшанскому району, ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж», ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», МБДОУ детский сад «Солнышко», МБОУ ДО ЦДТ рабочего посёлка Мокшан, Управление судебного департамента по Пензенской области, ГУ УПФРФ по Мокшанскому району Пензенской области. 
Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от организаций производится в канализационный коллектор, и самотеком поступает в Канализационную насосную станцию очистных сооружений биологической очистки производительностью 700 м3/сут.
Канализационный коллектор включает в себя канализационные колодцы и трехсотмиллиметровый асбестоцементный трубопровод. Протяженность канализационного коллектора составляет 4162,2 м.
Канализационная насосная станция разделена перегородкой на две части. В одну часть поступает сточная, а в другой сухой части расположен насосный агрегат СД 160-10, оборудованный устройством автоматического включения и отключения насоса по уровню воды. Сточная вода из канализационной насосной станции насосом СД 160-10 перекачивается в аэротенки продленной аэрации № 1 и № 2.
В аэротенки продленной аэрации для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в активном иле, непрерывно подается воздух компрессором шестеренчатым 2АФ53Э51Ш из воздуходувной станции, расположенной в административном здании. Микроорганизмы в аэротенках необходимы для переработки органических веществ находящихся в сточных водах. Рабочий объем аэротенков продленной аэрации составляет по 400 м3 каждый.
Сточная вода, смешанная с активным илом, попадает в вертикальные отстойники № 1 и № 2объемом 100 м3 каждый, где активный ил оседает и возвращается в аэротенки продленной аэрации, а чистая сточная вода попадает в биологические пруды № 1, № 2 объемом по 2500 м3 каждый. Излишки активного ила сбрасываются на иловую площадку.
 Очищенная сточная вода после доочистки в биологических прудах поступает в приемник сточных вод - реку Мокша. Место сброса очищенных сточных вод 53˚27' северной широты и 44˚34' восточной долготы.
Водопотребление организаций осуществляется из артезианских скважин, находящихся в аренде ООО «Росич».
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Рисунок 1. Структурная схема водоотведения сточных вод в реку Мокша
ООО «Очистные сооружения»
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1.1.3. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных водобразуется иловый осадок. Иловый осадок очистных сооружений размещается на площадке очистных сооружений.
[bookmark: _Toc41823223]1.1.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.
На балансе ООО «Очистные сооружения» находится 4162,2 м канализационных сетей. За период 2017-2019 гг. на сетях ООО «Очистные сооружения» зафиксировано 15 засоров. Доля сточных вод, подвергающихся очистке составила 100 %.
Характеристика канализационных сетей ООО «Очистные сооружения» приведена в таблице 1.4.1. 
Таблица 1.4.1. Характеристика канализационных сетей
 ООО «Очистные сооружения»
	Протяженность сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Год строительства
	Материалы труб
	Физический износ

	4162,2
	100-130
	1985
	Цементо-асбест
	80%


Деятельность по организации сбора жидких бытовых отходов на территории рабочего посёлка Мокшан осуществляет ООО «Радикс».
В собственности ООО «Радикс» имеется 2 объекта водоотведения – канализационная насосная станция(КНС) по ул. Пензенская, 83 и насосная станция по ул. Энгельса.В здании КНС установлено 2 насоса марки ЭЦВ -165-200, мощностью 30 кВт, подача 10 куб.м/час.
На балансе предприятия находятся канализационные сети от КНС: по ул. 1-ая Разведка, протяженностью 4,68 км, по ул. Энгельса, протяженностью 694,3 м. 
Характеристика канализационных сетей ООО «Радикс» приведена в таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3. Характеристика канализационных сетей в ведении ООО «Радикс»

	Местонахождение объекта
	Протяженность сетей, м
	Диаметр сетей, мм
	Год строительства
	Материалы труб
	Физический износ

	ул. Энгельса
	694,3
	100-150 напорная
	1996
	металл
	100%

	ул. 1-ая Разведка
	3600,0
	120
напорная
	1970
	полиэтилен
	100%

	
	1077,0
	200
самотечная
	-
	полиэтилен
	100%



За период 2017-2019 годов средняя величина сбора жидких бытовых отходов составила 22,82 тыс. куб.м в год, на сетях ООО «Радикс» зафиксировано 28 засоров. Очистка сточных вод не проводилась.
[bookmark: _Toc41823224]1.1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 9,5 км отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории рабочего посёлка Мокшан.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Информация по аварийным ситуациям на объектах водоотведения рабочего посёлка Мокшан за период 2017-2019 гг. представлена в таблице 1.1.5.1.

Таблица 1.1.5.1. Информация по аварийным ситуациям на объектах водоотведения
за 2020-2022 годы
	Канализационные сети
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022

	ООО «Очистные сооружения»
	шт. 
	6
	4
	5

	ООО «Радикс»
	шт.
	11
	9
	8



Приэксплуатациибиологическихочистныхсооруженийканализациинаиболеечувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки.
Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений:
· перебои в энергоснабжении;
· поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. 
Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условияхэкономииэнергоресурсов)являетсявнедрениеавтоматическогорегулированиятехнологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселка.
[bookmark: _Toc41823225]1.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации рабочего посёлка Мокшан. Очистные сооружения имеют биологический комплекс очистки.
Сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты осуществляется на основании Разрешений, выдаваемых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области.
Оценить степень влияния, выпускаемых сточных вод ООО «Очистные сооружения» на качество воды в реке Мокша – не представляется возможным, по причине отсутствия развернутых сведений мониторинга результатов замеров качества стоков на выходе очистных сооружений, со стороны организации коммунального комплекса.
В настоящее время на территории рабочего посёлка Мокшан отсутствует централизованная система ливневой канализации. Водоприемником водосточной сети является р. Мокша и осушительные канавы поселка.
Отведение дождевых и талых вод с территории рабочего посёлка Мокшан можно предусмотреть путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.
Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки.Трассировкаводоотводящейсетипроизводитсясучетомбассейновстока.
Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Возможен напорный участок дождевой сети. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергатьсяочисткенаспециальныхочистныхсооруженияхдождевойканализации.
Очистные сооружения принимают наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На перспективу, возможно предусмотреть строительство очистных сооружений дождевой канализации: очистные сооружения дождевой канализации поселкового значения или локальные очистные сооружения (колодец-отстойник). Все очистные сооружения проектируются закрытыми. В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков возможно устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.
[bookmark: _Toc41823226]1.1.7. Описание территорий рабочего посёлка Мокшан, не охваченных централизованной системой водоотведения
Согласно схеме водоотведения рабочего посёлка Мокшан в настоящее время централизованной системой водоотведения частично охвачены: ул. Милосердия, Засечный переулок, ул. Транспортная, ул. Энгельса, ул. Свердлова, ул. Суворова, ул. Садовая, ул. Победы, ул. 1-ая Разведка. 
Остальные территории рабочего посёлка Мокшан не охвачены централизованной системой водоотведения.
[bookmark: _Toc41823227]1.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан
Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства рабочего посёлка Мокшан в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения. 
В результате анализа системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан, выявлены следующие проблемы: 
· малый охват территории поселения централизованной системой водоотведения;
· износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов составляет от 80 до 100 %;
· износ основного оборудования очистных сооружений составляет 80%;
· отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки с обеззараживанием;
· отсутствуют системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах, что ведет к загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;
· отсутствует система дождевой канализации.
[bookmark: _Toc41823228]1.1.9. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:
а)объемсточныхвод,принятыхвцентрализованнуюсистемуводоотведения(канализации), составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения, эксплуатируемая ООО «Очистные сооружения» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691.
Сточные воды, централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан отводятся через очистные сооружения ООО «Очистные сооружения». Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в разделе 1.1.2. Схемы водоотведения.
[bookmark: _Toc41823229]
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc41823230]2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
	Согласно представленной ООО «Очистные сооружения» информации, сформирован среднегодовой баланс притока сточных вод. 

Таблица 2.1.1.Баланс притока сточных вод
	№ п/п
	Местонахождение
	Приток сточных вод, м3

	1
	Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия 4
	269000,0


[bookmark: _Toc41823231]
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
	Данные по фактическому притоку неорганизованного стока не предоставлены. 
[bookmark: _Toc41823232]	2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов	
Данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод не предоставлены. 
[bookmark: _Toc41823233]2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Мокшан с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 5 лет представлен в таблице 2.4.1. 

	Таблица 2.4.1. Баланс притока сточных вод	
	Наименование показателя
	 2018-2022гг.

	Централизованная система водоотведения, тыс.м3/год
	 269,0

	Среднегодовой объем стоков, м3/сутки
	737,0

	Производительность очистных сооружений, м3/сутки
	700,0

	+Резерв/-дефицит, м3/сутки
	-37,0



[bookmark: _Toc41823234]Из данных таблицы видно, что за последние 5 лет в рабочем посёлке наблюдается дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc41823235]2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития рабочего посёлка Мокшан
Прогнозные балансы централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан представлены в таблице 3.1.1.

[bookmark: _Toc41823236]Раздел 3. Прогноз объема сточных вод
3.1. [bookmark: _Toc41823237]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Согласно перспективным прогнозам ежегодно в рабочем посёлке Мокшан планируется подключение новых потребителей к централизованному водоотведению, в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года с подключением 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Мокшан представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод
 в централизованную систему водоотведения
	Наименование централизованной системы водоотведения
	2022
	2027
	2032

	Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год
	269
	745,3
	769,4



Расчётное перспективное водоотведение к 2032 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на500,4 тыс. м3/год.

3.2. [bookmark: _Toc41823238]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
	Состав технологических и эксплуатационных зон водоотведения в централизованной системе водоотведения рабочего посёлка Мокшан сохраняется без изменений на период действия «Схемы водоотведения»:
1. технологическая и эксплуатационная зона водоотведения ООО «Очистные сооружения» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от потребителей селитебной территории посёлка и промышленной зоны);
2. технологическая и эксплуатационная зона водоотведения ООО «Радикс» (объекты системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий).

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
	Наименование показателя
	2022
	2027
	2032

	Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год
	269
	745,3
	769,4

	Среднегодовой объем стоков, м3/сут
	737
	2041,8
	2107,8

	производительность очистных сооружений, м3/сут.
	700
	700
	700

	Дефицит/резерв
	-37
	-1341,8
	-1407,8



Из таблицы видно, что при максимальном суточном водоотведении мощностиочистных сооружений будет не достаточно.
Для приема сточных вод с учетом перспективных потребителей и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением производительности с 700 м3/сут. до 2107,8 м3/сут.
Расчёт перспективной производительности очистных сооружений был произведен на основании 100% подключения населения к централизованным сетям водоотведения, прогнозируемой численности населения, которая к расчетному сроку составит 12701 человек, туристическому потоку, с учётом возможности размещения, а также среднегодовых объемов поверхностных сточных вод. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полива территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.
Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Мокшан рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельско-хозяйственного водоснабжения».
Согласно таблице 1 СП 31.13330.2012, с учетом таблицы 1. ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения» среднесуточное водопотребления для II климатической зоны составит 140 л/сут. Остальные водопотребители получают воду из водопровода. Удельное среднесуточное водопотребление составляет 85 л/сут. 
Результаты расчёта приведены в таблице3.3.2.

Таблица 3.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений
	Наименование
	Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год

	
	2022
	2027
	2032

	Население
	22,87
	354,8
	378,9

	Организации
	246,13
	380
	380

	Туристический поток
	-
	0,365
	0,365

	Поверхностные сточные воды
	-
	10,1
	10,1

	Итого
	269
	745,3
	769,4



3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В настоящее время разработан проект реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности до 1050 м3/сут, которым предусматривается централизованная система канализации с отводом всех стоков на очистные сооружения и дальнейшим закрытием чеков-накопителей у многоквартирных домов по улицам Строителей, 8-е Марта, в которые в настоящее время отводятся стоки части водопотребителей рабочего посёлка Мокшан.
Для приема сточных вод с учетом перспективных водопотребителей в количестве 2107,8 м3/сут. и очистки сточных вод до нормативных требований необходимо выполнить корректировку проекта реконструкции существующих очистных сооружений производительностью С=700 м3/сут.
[bookmark: _Toc41823239]
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc41823240]4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения рабочего посёлка Мокшан разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия наводные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступностиводоотведениядляабонентовзасчетразвитияцентрализованнойсистемыводоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения рабочего посёлка Мокшан являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям(абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянноесовершенствованиесистемыводоотведенияпутемпланирования,реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:
· модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и исполнения требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;
· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей рабочего посёлка Мокшан;
· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

[bookmark: _Toc41823241]4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
В перспективе водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом их необходимой производительности.
Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения:
На 1 этап 2024-2025гг.: 
1. реконструкция локальных очистных сооружений в рабочем посёлке Мокшан;
2. строительство канализационных сетей в рабочем посёлке Мокшан для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 4,5 км;
3. оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения ООО «Радикс».
На 2 этап 2025-2026 гг.:
1. установка приборов автоматического управления насосами ООО «Радикс» – 1 шт.;
2. замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры ООО «Радикс»;
3. строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 1,5 км;
4. реконструкция сети водоотведения 2000 м в рабочем посёлке Мокшан. 
На 3 этап 2027-2032 гг.:
1. строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования; 
2. строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки;
3. строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,5 км;
4. строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м/сут на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах;
5. строительство очистных сооружений дождевой канализации.
Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.
При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.

4.3. [bookmark: _Toc41823242]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту.
Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.
В связи с планируемым увеличением объемов стоков, необходимо строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, увеличенное мощности.
Канализование существующей и перспективной усадебной застройки позволит повысить уровень благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой канализации необходимо для улучшения экологической обстановки. Данное мероприятие позволит защитить водный бассейн реки Мокша от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока.

4.4. [bookmark: _Toc41823243]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc41822836][bookmark: _Toc41823244]В ближайшее время на объектах водоотведения ООО «Радикс» планируется:
1. [bookmark: _Toc41822837][bookmark: _Toc41823245]оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения;
2. [bookmark: _Toc41822838][bookmark: _Toc41823246]установка приборов автоматического управления насосами – 1 шт.;
3. [bookmark: _Toc41822839][bookmark: _Toc41823247]замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры.

4.5. [bookmark: _Toc41823248]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В настоящее время автоматизация и диспетчеризация в канализационно-насосных станциях рабочего посёлка Мокшан отсутствует.
Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда мероприятий:
· модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;
· модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций. В плановые мероприятия 1 этапа реализации Схемы водоотведения включена установка приборов автоматического управления насосами в ООО «Радикс».
В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений рабочего посёлка Мокшан.
План по автоматизации и диспетчеризации предлагается осуществить следующим образом: очистные сооружения разделяются по обособленным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, отдельные системы диспетчеризации объединяются в общую систему с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным пунктом у технолога очистных сооружений.

4.6. [bookmark: _Toc41823249]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего посёлка Мокшан, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения рабочего посёлка Мокшан до 2032 г. планируется проведение реконструкции (капитального ремонта) существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.
Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.
Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут прокладываться, согласно, утвержденных проектов на застройку данных территорий.

4.7. [bookmark: _Toc41823250]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведение
Проектирование и строительство очистных сооружений и новых участков централизованной системы бытовой канализации для рабочего посёлка Мокшан является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.
Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определяются нормативно, согласно СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м.

[bookmark: _Toc41823251]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведение
Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны планируемого объекта.
Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.
[bookmark: _Toc41823252]Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. [bookmark: _Toc41823253]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
В рабочем посёлке Мокшан утвержденные планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют.

5.2. [bookmark: _Toc41823254]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
[bookmark: _Toc41822847][bookmark: _Toc41823255]	Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в том числе поверхностных пресных вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций с фекально-оральным механизмом передачи.
К наиболее опасным в эпидемиологическом отношении относят следующие виды сточных вод:
· хозяйственно-бытовые сточные воды;
· городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;
· сточные воды инфекционных больниц;
· сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства и т.д.;
· поверхностно-ливневые стоки;
· шахтные и карьерные сточные воды;
· дренажные воды.
Для хозяйственно-бытовых сточных вод характерно относительно стабильное качество (при соблюдении норм водопользования). Эти стоки отличаются высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.
В зимний период возрастает риск микробного загрязнения водоемов у мест водозаборов из-за снижения их самоочищающей способности. Следствием этого является более длительная выживаемость и сохранение вирулентных свойств патогенных микроорганизмов в холодной воде. Кроме того, одновременное ухудшение условий очистки и обеззараживания на водопроводных станциях при низкой температуре может привести к нарушению безопасности хозяйственно-питьевого водопользования населения.
В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию.
Обеззараживание сточных вод следует организовывать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока. Основное значение имеет вид и уровень микробного загрязнения, способ дезинфекции, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие факторы.
К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод, такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы.
При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.
Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагентным  способам. Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает условия сброса в водоем, влияет на здоровье населения природопользовании. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают значительные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором стоков перед их сбросом в водоемы.
Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорганизмов, что создает проблему при водоподготовке питьевой воды на водопроводных станциях.
Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только обеззараживание, но и при озонировании некоторых видов стоков (в зависимости от их состава) происходит улучшение органолептических свойств воды, а при озонировании других - возможно ухудшение физико-химических показателей.
При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного действия также является существенным преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы. При обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репарации (фотореактивации) под действием солнечного света микроорганизмов, поврежденных в процессе облучения.
[bookmark: _Toc41822848][bookmark: _Toc41823256]При строительстве и реконструкции централизованных систем водоотведения возможно также применение технологии нулевого сброса на промышленных предприятиях. Система нулевого стока Краун позволяет исключить сброс сточных вод экстракционного завода. В системе нулевого стока, сточные воды концентрируются в специально сконструированной емкости под давлением, и преобразуется в пар под давлением 2.8 бара и возвращаются в процесс.
[bookmark: _Toc41822849][bookmark: _Toc41823257]Сточная вода из шламовыпаривателя насосом подается в накопительную емкость сточных вод, куда дозируется раствор каустика для регулирования pH воды. Установленная в емкости мешалка обеспечивает равномерное перемешивание каустика. Из накопительной емкости вода насосом прокачивается через дистиллятор с принудительной циркуляцией. Нагрев дистиллятора из коррозионно-стойкого материала осуществляется глухим паром, в результате получаем перегретый пар низкого давления для подачи в тостер в качестве острого пара. В зависимости от типа цеха, этот пар может составлять от 75 до 100% объема острого пара, используемого в тостере. Оставшиеся сточные воды (обычно около 5-10 процентов от входящего потока) постоянно сливается в накопительную емкость концентрированной воды. Кроме того, большой объем воды возвращается назад в дистиллятор для обеспечения высокой скорости расхода воды в трубках и предотвращения их засорения. Накопительная емкость концентрированной воды оборудована мешалкой для предотвращения образования осадка. Из данной емкости концентрированная (грязная) вода насосом перекачивается в любое место внутри предприятия, где она полностью используется. Это могут быть линии гранулирования шелухи или шрота, выгрузки шрота или сушки шрота.
[bookmark: _Toc41822850][bookmark: _Toc41823258]При соблюдении строительных норм и правил нормативно-технической базы РФ новое строительство или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не приведет к воздействию на водный бассейн.

[bookmark: _Toc41823259]Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения проведена на основе информации о планах перспективного развития системы централизованного водоотведения рабочего посёлка Мокшан.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.



Таблица 6.1. Финансирование работ по развитию системы водоотведения
за счет обслуживающих организаций
	№ п/п
	Планирование работ и затрат
	Местонахождение объекта
	Ед.
изм.
	Затраты на строительство, тыс. руб.
	Срок реализации

	1
	Реконструкция локальных очистных сооружений
	рабочий посёлок Мокшан
	км
	2000,0
	2026-
2028 гг.

	2
	Реконструкция сети водоотведения 2000 м
	рабочий посёлок Мокшан
	км
	1000,0
	2029-
2030 гг.

	Итого:
	3000,0
	



Общие объемы планового финансирования мероприятий по развитию системы водоотведения за счет всех источников представлены в таблице 6.2. 

 Таблица 6.2. Планируемые объемы финансирования работ по развитию 
системы водоотведения за счет всех источников
	Наименование объекта
	Объемы финансирования по источникам, тыс. руб.

	
	Обслуживающая организация
	Бюджет муниципального образования
	Население
	Внебюджетные источники

	Система водоотведения
	3000,0
	5000,0
	300,0
	1500,0

	Итого:
	9800,0




На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, которая формируется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Таким образом, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.
 Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. При этом ориентировочные цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

[bookmark: _Toc41823260]Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 В таблице 7.1. представлены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, согласно Приказу от 4 апреля 2014 года N 162/пр с изменениями, внесенными:
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2022 года N 917/пр « Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».


Таблица 7.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	2024
год
	2026
год
	2027
год
	2032 год

	 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1.
	Количество аварий и засоров на объектах централизованнойсистемы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	1,4
	1,02
	0,9
	0,63

	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	2.1.
	Доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общемобъеме сточных вод,сбрасываемыхв централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения*
	%
	

1,4
	

1,35
	

1,34
	

1,31

	2.2.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения*
	%
	

1,4
	

1,35
	

1,34
	1,31

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,рассчитанная применительно к видам централизованныхсистем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой)и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очисткисточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	3.2.
	Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71


*-приняты нормативные расчеты поверхностного (неконтролируемого) стока
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системыводоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «Очистные сооружения» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путемэксплуатациикоторыхобеспечиваютсяводоснабжениеи(или)водоотведениеосуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении».
По представленной к моменту актуализации Схемы водоотведения информации, бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального образования отсутствуют.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего посёлка Мокшан.
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