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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАРЕВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.06.2024 № 49
с. Царевщино
Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период с 2025 по 2034 год

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом  Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, 

администрация Царевщинского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области постановляет:
1. Актуализиолвать прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на период с 2025 по 2034 год 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Царевщинского сельсовета». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Глава администрации Царевщинского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области                     О.А.Адышкина
                                                                                            Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением

администрации  Царевщинского сельсовета

Мокшанского района 

Пензенской области
                                                                                                                                      от   26.06.2024 №49

ВВЕДЕНИЕ
Схема  водоснабжения   и  водоотведения  на  период  с  2025   по   2034   гг.  Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области разработана на основании следующих документов: 

-технического задания, утвержденного    Главой администрации Царевщинского сельсовета
- генерального  плана Царевщинского сельсовета;   в соответствии с требованиями:
-Федерального закона от 30.12.2004г.  № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта витального    строительства   к    сетям   инженерно-технического    обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения"; 

-Водного кодекса Российской Федерации.
           Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности Санкционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Царевщинском сельсовете.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
-  в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;
-  в системе водоотведения - разводящие сети водоотведения, магистральные сети  водоотведения, канализационные очистные сооружения.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию

мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, летного, регионального и муниципального бюджетов.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления Коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ
 Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Царевщинского сельсовета на 2014 – 2024 годы.
Инициатор     проекта     (муниципальный     заказчик)    Глава    администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Место нахождение проекта: Россия, Пензенская область, Мокшанский район, Царевщино, ул. Центральная, 72. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 сентября 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации.
-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». .Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   муниципальных   образований»,   утвержденный   распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;
- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.

Цели схемы:
-обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения шествующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2034 г.;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению   и   водоотведению   при   повышении   качества   и   сохранении  приемлемости действующей ценовой политики;
 -улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
-обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Способ достижения цели:
-реконструкция существующих сетей водопровода;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и эиергосберегающих технологий; 
-установка приборов учета;
-обеспечение  подключения   вновь   строящихся   (реконструируемых)   объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого   диаметра. 
Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются ' этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: Первый этап строительства - с 2014 по 2018 годы: ,
- реконструкция существующих сетей водоснабжения; -реконструкция скважин;
Второй этап строительства - с 2019 по 2024 годы

-установка частотных преобразователей.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 60100,2 тыс. руб., в том числе: 1300,2 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;
26800,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.
Финансирование   мероприятии   планируется   проводить   за   счет   средств
областного и местного бюджетов и внебюджетных средств. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета.
5. Увеличение мощности систем водоснабжения.
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.  
1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. 
111.Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.
      Царевщинский сельсовет находится в Мокшанском районе Пензенской области. 1ившистративным центром сельсовета является с. Царевщино. В границах поселения также расположены с. Беликово, с. Белогорка, п. Березовка, п. Войково, с. Елизино, с.Лопатино, п. Малиновка, с. Муратовка, д. Панкратовка, д. Порецкое и с. Юлово.
      В настоящее время централизованное водоснабжение имеется только в     с. с. Муратовка и с. Юлово.    Жители    остальных населенных пунктов
пользуются водой из придомовых колодев.
        В с. Царевщино расположена 1 скважина и 1 водонапорная башня У=20,0 м . В с. Муратовка - 1скважина и 1 водонапорная башня У=12,0 мЗ, а в с. Юлово -1 скважина и I водонапорная башня У=15,0 м3.
Вода из артезианских скважин подаётся глубинным насосом по трубам в водонапорные башни, из башен самотёком поступает в распределительные сети  водопровода.
-износ водопроводных сетей составляет - 80 %;
-износ водонапорных башен -75 %;
-износ артезианских скважин - 75 %;
По результатам лабораторных анализов в Царевшинском сельсовете вода, подаваемая потребителям, соответсвует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами
водоснабжения.
На территории с. Беликове, с. Белогорка, п. Березовка, п. Войково, с. Елизино, латино,  п.  Малиновка,  д.  Панкратовка и  д.  Порецкое  централизованное
водоснабжение отсутствует.    Население данных населенных пунктов потребляет воду из придомовых колодцев.   На расчетный срок в данных населенных пунктах  строительство водопроводных сетей не рационально, связи с малочисленностью заселения.
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем
водоснабжения.
 Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть   водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. В Царевщинском сельсовете имеется две технологические зоны: СПОПК «Роса» эксплуатирует объекты водоснабжения в -Юлово и СПОПК «Снабженец» в с. Царевщино.
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных
систем водоснабжения.
А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории с. Царевщино, с. Муратовка и с. Юлово. Подача  воды в сеть происходит через водонапорные башни, от которой проложены ости водопровода к жилым объектам.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера  уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы щеками   и   герметично   закрыты.   На   артезианских   скважинах   установлены насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения  установлены  зоны  санитарной  охраны  в  соответствии со  СанПиН 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Таблица 1. Основные показатели источников водоснабжения.
	Наименование скважины 
	Дебит, мэ/час 
	Марка насос, м3/час 
	Хар-ка водонапорной башни 
	Глубина, м 
	Год постройки 

	Царевщино 
	20,0 
	ЭЦВ 6-10-140 
	20м3 
	227,0 
	1980г. 

	Муратовка 
	20,0 
	ЭЦВ 6-10-140 
	12м3 
	185,0 
	1978г. 

	 Юлово
	15,0 
	ЭЦВ 6-10-140 
	15м3 
	185,0 
	1979г. 


    Б)Существующие сооружения очистки и подготовки воды.
На территории Царевщинского сельсовета очистные сооружения отсутствуют.
Согласно протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям». В соответствии с квалификацией ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питъевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», используемые подземные воды следует отнести к первому классу, не –требующему  проведения водоподготовки перед подачей в разводящую сеть.
В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.
        На территории водозаборных узлов, располагаются внутриплощадочные сети, сети электроснабжения и связи. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки. Для учета объемов подаваемой воды на напорных трубопроводах установлены счетчики. Насосы (погружные) выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зовам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2.Экономия средств  предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание  и содержание оборудования.
3.Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.
4.Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
5. Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае  возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.
   Программное устройство предусматривает возможность включение насосов в определенные часы суток, поддерживает заданные параметры напора в сети, что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии до 30-50%.
     Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня запора необходимо выполнить следующие поставленные задачи:

 1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы  насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося  потенциала энергосбережения.
 2.Выполнить   анализ   фактических   режимов   работы   насосов   системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.
 3.Оценить  влияние  выбора  способа управления  насосами  и характера . - деления нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.
4. Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода.
Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.
Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности - это абсолютная,   удельная   или   относительная   величина   потребления   или   потерь  энергитических  ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. 
Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии  на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, необходимо    вводить   параметры   ЭФ   для   оценки   динамики   использования )энергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных а   запланированную   экономию   электрической   энергии   легко   достичь искуственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда именно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г)    Состояние    и    функционирование    водопроводных    сетей    и    систем  водоснабжения.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества ответвляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети и территории Царевщинского сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 1.04. 02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность юдопроводных сетей сельсовета составляет 15200,0 м.
Таблица 2.
	Населенный пункт 
	Протяженность, м 
	Материал труб 
	Степень износа 

	: Царевщино 
	5000,0 
	Полиэтилен + металл
	78% 

	•Муратовка 
	5700,0 
	Полиэтилен +цементоасбест
	81% 

	'•Юлово
	4500,0 
	Металл
	80% 


Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков  водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы водопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения  химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.  Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить      замены      старых      трубопроводов      полиэтиленовыми      трубами бестраншейными способами.  Функционирование и эксплуатация водопроводных   систем  централизованного  водоснабжения   осуществляется  на  основании «Правил    технической    эксплуатации    систем    и    сооружений    коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.   Для   обеспечения   качества  воды  в   процессе   ее  транспортировки
производится   постоянный   мониторинг   на   соответствие   требованиям   СанПиН 2.1. 4 1074-01    «Питьевая   вода.    Гигиенические   требования   к   качеству   воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
 Д) Существующие технические и технологические проблемы.
    Одной   из   главных   проблем   качественной   поставки   воды   населению  Царевщинского  о сельсовета является изношенность водопроводных сетей.
 Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация. Так же высоким утечкам способствуют нерегулируемые избыточные напоры, возможные переливы в резервуарах и высокая  аварийность.
   Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена    плохим    состоянием    изношенных    трубопроводов    и    высокой  продолжительностью транспортировки воды потребителям.
Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является: - замена изношенных сетей; -оптимизация гидравлического режима.
К нерациональному    и неэкономному использованию подземных вод можно
отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не  связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает  потребление    воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.  Г)Централизованная система горячего водоснабжения.
На  территории   Царевщинского   сельсовета   отсутствует   централизованное
горячее  водоснабжение.  Обеспечение  населения  горячей водой  осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
Территория Царевщинского сельсовета не относится к территориям вечномерзлых грунтов, связи с чем, в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой
водоснабжения.
Владельцем  объектов  централизованной  системы  водоснабжения  является Царевщинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области. Надежность технического состояния сетей водоснабжения и водозаборых узлов, на основании договора аренды, обеспечивает организация СПОПК «Снабженец» и СПОПК «Роса». 
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения.
Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации Царевщинского сельсовета, предполагает:
- Замена водопроводной сети. Данные мероприятия увеличат надёжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысит качество отпускаемой воды. Так же данные мероприятия позволят снизить потери в сетях, и уменьшат затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения;
- реконструкция скважин;
-реконструкция водонапорной башни.
Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и октально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения с. Царевщино, с. Муратодка и с. Юлово к централизованным системам водоснабжения.
 Таблица  2. Существующее и перспективное количество населения, подключенные  к централизованному водоснабжению.
	 
	Населенные пункты 
	Количество населения с централизованным водоснабжением на 2025г. 
	Планируемое количество населения с централизованным водоснабжением на 2034г. 

	 
	с. Царевщино 
	259 
	259

	 
	с. Муратовка 
	61
	61

	 
	с. Юлово 
	58
	58

	1 
	с. Беликово
	0 
	0 

	 
	с. Белогорка 
	0 
	0 

	 
	п. Березовка 
	0 
	0 

	 
	п. Войково 
	0 
	0 

	1 
	с. Елизино 
	0 
	0 

	- 
	с. Лопатино 
	0 
	0 

	 
	п. Малиновка 
	0 
	0 

	 
	д. Панкратовка 
	0 
	0 

	 
	д. Порецкое 
	0 
	0 


Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Царевщинского  сельсовета составит 101,62 м3/ сут. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать счетчики учета расхода воды.
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.
При значительном увеличении жителей в Царевщинском сельсовете, необходимо выполнить:
- гидрогеологические изыскания недр земли;
- введение в эксплуатацию новых скважин; -реконструкция существующих сетей водоснабжения;
-модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
-обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
При существующем положении или уменьшении численности населения все эти мероприятия будут не рациональны. В данном случае необходимо заменить водопроводные сети с большим % износа.
Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от положения развития самого сельсовета.
13 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 3.
Таблица 3.
	Наименование 
	2025 год 

	Поднято воды, м3/год 
	42800,0 

	Вода использованная потребителем, м3/год 
	41760,0 

	- населением, м3/год 
	41800,0 

	бюджетными организациями, м3/год 
	1000,0 

	-прочими потребителями, м3/год 
	- 

	Потери, м3/год 
	1140,0 


Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам
водоснабжения.
Царевщинский сельсовет входит в две технологические зоны с централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатирует СПОПК «Снабженец» (с. Царевщино) и СПОПК «Роса» (с. Юлово). Сети водоснабжения находятся в собственности Царевщинского сельсовета.
Таблица 4.
	Технологическая зона 
	Населенные пункты 
	Фактическое потребление за 2013г. 

	СПОПК «Снабженец» 
	с. Царевщино 
	24800,0 м3/год 
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	 СПОПК «Роса» 
	с. Юлово 
	6200,0 м3/год 

	- 
	с. Муратовка 
	10200,0 м3/год 


1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.
Таблица 5.
	 №п.п.  
	Группы абонентов 
	Ед. изм. 
	2025год 

	
	
	
	Потребителей 
	мэ/сут 

	1 
	Население: 
	 
	 
	 

	 
	Жилая застройка с уличными колонками 
	чел. 
	0
	0 

	 
	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой 
	чел. 
	149 
	28,3 

	 
	Жилая застройка со всеми удобствами 
	чел. 
	220 
	51,3 

	 
	ИТОГО: 
	 
	371 
	79,6 

	2 
	Бюджетные организации: 
	 
	 
	 

	 
	Школа 
	1 учащ. 
	63 
	1,6 

	 
	Амбулатория 
	1 работ. 
	7 
	0,5 

	 
	Почта 
	1 работ. 
	4 
	0,01 

	 
	Администрация 
	1 работ. 
	7 
	0,06 

	 
	ИТОГО: 
	 
	 
	2,17 

	 
	Суммарное потребление, м3/сут: 
	 
	 
	81,77 


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления
коммунальных услуг.
   В 2013 году удельная норма потребления холодного водоснабжения, составила 510 литров в сутки на человека. На 01.01.2014 года установлено прибор учета около 80% от общего количества жилых домов.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией
водопотребления Царевщинского сельсовета. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:
-жилой застройки с уличными колонками - 50 л/сут;
-жилой застройки с дворовыми колонками - 60 л/сут;
-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой - 120 л/сут;
-жилой застройки со всеми удобствами - 150 л/сут;
-жилой застройки с водопроводом и канализацией - 200 л/сут.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
- общественные учреждения - 12 л на одного работника;
-   предприятия  коммунально-бытового  обслуживания  -  25   л  на  одного работника;
-   предприятия медицинского обслуживания населения - 13  л на одного больного;
- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;
- общеобразовательные учреждения - 17 л на одного учащегося;
Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов
по установке приборов учета.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Царевщинском сельсовете необходимо разработать муниципальную программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Царевщинского сельсовета».
Основными целями Программы являются:
 -   переход   поселения   на  энергосберегающий   путь   развития   на   основе
обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
-  снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий,    строений,    сооружений   за   счет   рационального   использования   всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условии для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации и прочие организации. В настоящее время приборами учета оснащено 80% жилого фонда. Для обеспечения 100% оснащенности, обслуживающие организации СПОПК «Снабженец» и СПОПК «Роса» планируют выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения поселения.
Таблица 7.
	Населенный пункт 
	Установленная мощность источников водоснабжения мЗ/сутки 
	Фактическое потребление (среднесуточное) мЗ/сутки 
	Резерв/Дефицит мЗ/сутки 

	с. Царевщино 
	480,0 
	67,9 
	Резерв 412,1 мЗ/сутки 

	с. Муратовка 
	480,0 
	27,9 
	Резерв 452,1 мЗ/сутки 

	с. Юлово 
	360,0 
	17,0 
	Резерв 343,0 мЗ/сутки 


Источником водоснабжения Царевщинского сельсовета являются артезианские скважины. На момент составления Схемы, водозаборные узлы работают с резервом. Дефицита в производственных мощностях система водоснабжения не испытывает.
 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных
сценариев развития поселения. Таблица 8.
	• 
	2024 год 

	
	Установленная мощность источников водоснабжения
м3/сут 
	Планируемое потребление (среднесуточное)
м3/сут 
	Планируемое потребление (максимальное суточное)
м3/сут 
	Резерв/ дефицит
м3/сут 

	Царевщинский сельсовет 

	Питьевая 
	1320,0 
	101,62 
	121,9 
	Резерв 1198,1 мэ/сут 


1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.
Централизованная система горячего водоснабжения в Царевщинском сельсовете отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.
Строительство централизованно горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.
Источником водоснабжения Царевщинского сельсовета на расчетный срок принимаются артезианские воды. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. На территории с. Царевщино, с. Муратовка и с. Юлово
предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов жилого фонда. Увеличение водопотребления планируется за счет развития системы центрального водоснабжения, с увеличением числа потребителей подключенных к центральной сети, а также развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 9. Таблица 9.
	Потребление воды 

	Фактическое 
	Ожидаемое 

	Годовое тыс.м3 
	Суточное тыс.м3/сут 
	Макс, суточное тыс.
м3/сут 
	Годовое тыс.м3 
	Суточное
тыс.м3/сут 
	Макс, суточное тыс.
м3/сут 

	41,76 
	0,112 
	- 
	37,09 
	0,101 
	0,121 


Фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.
1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. На территории Царевщинского сельсовета находится две технологические зоны с централизованным водоснабжением. Водопроводные сети в с. Царевщино эксплуатирует СПОПК «Снабженец», а в с. Юлово - СПОПК «Роса». Эксплуатирующая организация в с. Муратовка отсутствует. Ремонт водопроводной сети производится за счет населения.
13.11 Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного
потребления.
Таблица 10. Оценка расходов питьевой воды Царевщинского сельсовета.
	Наименование 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034

	
	Тыс. м3 

	Население 
	41,8 
	26,9 
	26,4 
	25,8 
	25,3 
	24,76 
	24,24 
	23,72 
	23,2 
	21,5 

	Бюджетные организации 
	1,0 
	0,95 
	0,9 
	0,85 
	0,8 
	0,75 
	0,7 
	0,65 
	0,6 
	0,54 

	Неучтенные расходы 
	1,14 
	13,2 
	13,2 
	13,2 
	13,2 
	13,2 
	13,2 
	13,2 
	13,2 
	13,2 

	Потери 
	
	1,21 
	1,28 
	1,35 
	1,42 
	1,49 
	1,56 
	1,63 
	1,7 
	1,85 

	Итого: 
	42,8 
	42,3 
	41,8 
	41,2 
	40,7 
	^0,2_ 
	39,7 
	„39^ 
	38,7 
	37,09 


1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её
транспортировке.
· На момент составления Схемы потери равны 2,6 % от общего потребления
воды, что составляет 1140,0 м3/год. На расчетный срок потери будут равны 1850,0 м3/год.
Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.
1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс,
баланс по группам абонентов.
Таблица 11. Перспективный баланс водоснабжения Царевщинского сельсовета (м3/сут).
	№№ п/п 
	Группы абонентов 
	Норма Измеритель     потребления
м3/сут 
	Прогноз на 2025год 

	
	
	
	Потребители 
	м3/сут 

	с. Царевщино 

	1 
	Население: 
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилая застройка с водопроводом и канализацией 
	чел. 
	0,2 
	300 
	60,0 

	2 
	Бюджетные организации 
	 
	 
	 
	 

	 
	Школа 
	1 учащ. 
	0,017 
	63 
	1,1 

	 
	Амбулатория 
	1 посетитель 
	0,013 
	20 
	0,26 

	 
	Почта 
	1 работ. 
	0,012 
	4 
	0,048 

	 
	Администрация 
	1 работ. 
	0,012 
	7 
	0,084 

	3 
	Неучтенные расходы 
	% 
	15 
	 
	9,2 

	 
	ИТОГО, м3/сут: 
	 
	 
	 
	70,62 

	с, Муратовка 

	4 
	Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой 
	чел. 
	0,15 
	95 
	14,25 

	5 
	Неучтенные расходы 
	% 
	15 
	 
	2,1 

	 
	ИТОГО, м3/сут: 
	 
	 
	_ .......     .....   . 
	16,35 

	с. Юлово 

	6 
	Жилая застройка с водопроводом и канализацией 
	чел. 
	0,15 
	85 
	12,75 

	7 
	Неучтенные расходы 
	% 
	15 
	 
	1,9 

	 
	ИТОГО, м3/сут: 
	 
	 
	 
	14,65 

	 
	Суммарное потребление, м3/сут: 
	 
	 
	 
	101,62 


* *
1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.
Таблица 12.
	Показатели 
	2024г. 
	Требуемая мощность 

	
	Подача тыс.
М3/ГОД 
	Реализация
ТЫС. М3/ГОД 
	Потери
ТЫС. М3/ГОД 
	Водозабор, тыс.
М3/ГОД 
	Очистные, тыс.
М3/ГОД 

	Царевщинский сельсовет 

	Питьевая 
	330,11 
	328,354 
	1,756 
	330,0 
	- 


1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей
организации.
Функции гарантирующей организации выполняет СПОПК «Снабженец» и СПОПК «Роса» на правах договора аренды. 
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
  Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению Комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение Царевщинского сельсовета питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д.. В зданиях с пребыванием
большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.
К таким зданиям относятся:
- здания административных, финансовых и деловых учреждений;
- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждении;
- детские учреждения и учебные заведения;
- учреждения здравоохранения и медицинские учреждения.
Таблица 11. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам.
	№ 
	Мероприятия 
	Разбивка по годам 

	1 
	Реконструкция водопроводной сети 
	2015-2023 

	2 
	Реконструкция скважин 
	2017-2020 

	3 
	Установка частотных преобразователей 
	2015-2023 


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.
1.   Реконструкция  водопроводной  сети  необходима  для  бесперебойного обеспечения населения питьевой водой;
2.  Реконструкция    скважин необходима для обеспечения населения водой в полном объеме;
3.    Установка   частотных   преобразователей   необходима   для   надежного создания запаса воды.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.
На данный момент в Царевщинском сельсовете осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости. На расчетный срок планируется вывести из эксплуатации водонапорные башни. Взамен необходимо
установить на насосах частотные преобразователи.
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и к управления режимами водоснабжения на объектах организации,   водоснабжение.
При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:
повышение   оперативности   и   качества   управления   технологическими процессами;
- повышение безопасности производственных процессов;
- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их копирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию  неисправностей  и аварий в системе;
-  экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего (кала;
- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
-ведение   баз   данных,   обеспечивающих   информационную   поддержку
явного диспетчерского персонала.
Достаточно   большой   удельный   вес   расходов   приходится   на   оплату электроэнергии,   что   актуализирует   задачу   по   реализации   мероприятий   по сбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью
необходимо    заменить    оборудование    с    высоким    энергопотреблением    на энергоэффективное. 
1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 
 На   данный   момент   в   Царевщинском   сельсовете   зарегистрировано   176   потребления воды. Приборы учета имеются у 141 абонента. На конец  расчетного  периода  планируется   100%  обеспечение  населения  коммерческими срами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях,  для контроля расходов  (потерь)  по  отдельным  участкам населённым пунктам).
Опираясь  на показания  счетчиков,  планируется  осуществлять учет воды, (отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по
территории поселения.
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно- питьевого  и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 76-125 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина | заложения сетей - 1,8 до верха трубы.
Схема водоснабжения Царевщинского сельсовета представлены в Приложении
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных
башен.
На расчетный срок в Царевщинском сельсовете не планируется строительство водонапорных башен и насосных станций.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем холодного водоснабжения.
На   расчетный    срок    не    планируется    строительство    новых    объектов [централизованных систем холодного водоснабжения. 
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.
В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются точные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений.
Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружении, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод. ,5 '
Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.
Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар - песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на пековую площадку, а осадок - в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.
На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.
Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.
Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормативами, а так же рекомендациями производителя.
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим  агентом, применяемым   на   станциях   водоподготовки.   Серьезным   недостатком   метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе готовки           высокотоксичных  хлорорганических           соединений, Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но юностью   накапливаться   в   тканях   организма.   Поэтому   даже   малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях, научные исследования в области новейших эффективных и безопасных   обеззараживания   питьевой   воды,   а   также   опыт   работы   других   предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора  предлагается использовать        новые    эффективные    обеззараживающие    агенты ( гидрохлорид натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, :практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -хлора.
Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала дезинфицируют на ионы Ма+ и СЮ- , последний из которых может разлагаться с ;м активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение га натрия в процессе его хранения является закономерным процессом, растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких

При  использовании  ГПХН  и  его  хранении  необходимо   определить  его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.
Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при I травильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может е превышать 15% в течение месяца.
Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.
1.  Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.
2.   ГПХН     перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в | контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.
3.  Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.
4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.
5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.
6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т. к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию   активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.
7.  Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или крашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.
Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения [ПТХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. при повышении температуры  скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых    складских неотапливаемых помещениях. 
6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 
   В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный   комплекс,    произошли  «коренные    изменения    в    подходах    к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к  определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной  документации  объектов  капитального  строительства  определена  на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» Коммунальные инженерные здания и  сооружения,  Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и водится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные  процессы  на  момент  определения  цены  проектных работ  для жительства   согласно   Письму  №   1951-ВТ/Ю   от   12.02.2013г.   Министерства тонального развития Российской Федерации.
    Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,   Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФБР в ценах и нормах II года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года.
  Стоимосгь  работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: -Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам  строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного га РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации    стоимости    на    разных    этапах    проектирования    должно осуществляться  различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства.
Проекта на   этой   стадии   еще   нет,   поэтому   она   составляется   по   предельно  укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем гния проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой проектирования, связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
33300,2   тыс.   руб.   -   финансирование  мероприятий   по   реализации   схем бжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. ;ты расчетов приведены в таблице 12.

Таблица 12.
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Кол-во 
	Стоимость 1 ед, (руб.) 
	Суммарная стоимость, тыс. руб. 

	Реконструкция водопроводной сети 
	м
	121600,0
	2500,0
	3040000,0

	Реконструкция скважин (3 шт) 
	
	
	
	

	Насос скважинный ЭЦВ 6-16-90 
	шт
	3
	100000,0
	300000,0

	Обсадная труба 
	м
	420
	2700,0
	1130,4

	Фитинги и запорная арматура 
	компл.
	3
	30000,0
	900,0

	Кабель силовой водопогружной 
	м
	480
	110,0
	520,8

	Оголовок 
	шт
	3
	4000,0
	120,0

	Пуско-наладочные работы 
	шт
	1
	Ю()0(),0
	300,0

	Строительно-монтажные работы 
	%
	30
	
	1570,0

	Транспортные расходы 
	%
	20
	
	31050,0

	Установка                 частотных преобразователей 
	шт
	3
	175000,0
	5250,0

	Итого: 
	
	
	
	317100,2

	Неучтенные расходы 
	%
	5
	
	15900,0

	Всего: 
	
	
	
	3330000,2


Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.   1.7.1 Показатели качества питьевой воды.
Водоснабжение Царевщинского сельсовета осуществляется от 3-х артезианских Водоподготовка   и   водоочистка   отсутствует,   потребителям   подается иная (природная) вода.
До 2024 года строительство очистных "сооружений не рационально, связи с тем, вода соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические зания к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения, мь качества».
1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных •пенных участков сети водоснабжения и оборудования для бесперебойного печения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на гах водоснабжения, а так же для снижения потерь.
1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:
- усовершенствовать диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;
-   усовершенствовать    аварийную службу, для круглосуточного выезда на  объекты, для устранения аварий в водопроводных сетях;
- обеспечивать качественный учет для своевременного расчета абонентов. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. За время эксплуатации 80 % водопроводных сетей Царевщинского сельсовета
сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. При аварии на проводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою
очередь ведет к ухудшению качества воды. На   данный   момент   в   Царевшинском   сельсовете   зарегистрировано   176 абонентов потребления воды. Приборы учета есть у 141 абонента.

На  конец  расчетного   периода  планируется   100%   обеспечение   населения
коммерческими   приборами   учета   воды,   установка   измерительных   приборов  контроля на водопроводных сетях    и замена отдельных изношенных
участков  водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального
использования водных ресурсов.
1.7.5Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды. 
      Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности СПОПК «Снабженец» и СПОПК «Роса» в системе водоснабжения, для обеспечения населения Царевщинского сельсовета питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья. Инвестиционной   программой   определяется   необходимость   модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.
       Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги  водоснабжения до 2034 года и выбора оптимального финансирования с учетом платежеспособности потребителей услуг.
     Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий для гения приоритетных проблем на период действия инвестиционной программы. 30400,0 тыс. руб. - реконструкция водопроводной сети; 785,2 тыс. руб. - реконструкция скважина; 525,0 тыс. руб. - установка частотного преобразователя; 1590,0 тыс. руб. - неучтенные расходы.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке л дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
       Иные показатели отсутствуют.
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения.
      На территории Царевщинского сельсовета все сети водоснабжения бесхозные. На расчетный срок необходимо все объекты водоснабжения оформить  в собственностъ  Царевщинского сельсовета.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, эуктура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Царевщинского сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны.
 В Царевщинском сельсовете централизованная система канализации  отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.
В настоящее   время   очистные   сооружения  в   Царевщинском   сельсовете отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.
Отсутствие  канализационной  сети в  населенных пунктах  Царевщнского сельсовета создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.1.2.Результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения.
  Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует. 2.1.3.Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и
нецентрализованного водоотведения.
Технологические     зоны     водоотведения     в     Царевщинском     сельсовете , т.к. отсутствует централизованное водоотведение. 
2.1.4.   Технологические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 
 Очистные сооружения в Царевщинском сельсовете отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.
2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.       Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует, Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

2.1.6.Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует. В настоящее  время очистные сооружения так же отсутствуют.
2.1.7.Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Вывоз канализационных стоков  осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Царевщинском  сельсовете отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.
Отсутствие   канализационной   сети   в   Царевщинском   сельсовете   создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь
 к заболеваниям среди местных жителей.
2.1.8.Территории сельского поселения, не охваченные централизованной
системой водоотведения.
Вся  территория Царевщинского сельсовета не охвачена централизованной
 водоотведения.
2.1.9. Существующие технические и технологические проблемы системы
водоотведения поселения.
   Существующие технические и технологические проблемы  водоотведения: - отсутствие централизованной системы водоотведения; 
-   отсутствие очистки сточных вод; 
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.
2.2    Балансы сточных вод в системе водоотведения. 
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам
водоотведения.

Централизованное водоотведение в Царевщнском сельсовете отсутствует, отсутствует учет поступления сточных вод.
2.2.2. Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
В Царевщинском сельсовете отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.
 2.2.3.  Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета
принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении
коммерческих расчетов.
В Царевщинском   сельсовете   отсутствуют  коммерческие   приборы   учета , связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.
2.2.4.Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления
сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.
Централизованное водоотведение в Царевщинском  сельсовете отсутствует. 2.2.5.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. 
Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной
в Царевщинском сельсовете на расчетный срок не рационально, рекомендуется местная система канализации при соответствующих к и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности  загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.
На расчетный срок необходимо обеспечить 100% населения с. Царевщино локальной системой канализацией.
Таблица    13.    Расчетное       среднесуточное   водоотведение   в   жилищно-коммунальном секторе.

	Наименование 
	Объем поступления сточных вод, м3/сут 

	с. Царевщино 

	Население, м3 /сут 
	60,0 

	Бюджетные организации, м3/сут 
	1,492 

	Неучтенные расходы м3/год
	49,2
  

	 Итого: 
	110,69 


2.3   Прогноз объема сточных вод.
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе
Царевщинском сельсовете принимается равным водопотреблению на основании 2.0403-85.   Предполагаемый  расчетный  сброс  стоков  составит  к  концу го срока 110,69 мЗ/сутки и соответственно 40,401 тыс. мЗ/год. 
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения.
Сведения о фактическом   поступлении отсутствуют, связи с отсутствием на день   централизованной   системы   водоотведения,   а   ожидаемые сточных вод на основании СНиП 2.0403-85 составят к концу расчетного 10 тыс.мЗ/сутки и соответственно 40,401 тыс. мЗ/год.
2.3.2.Структура централизованной системы водоотведения. Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует.
2.3.3Расчет требуемой мощности очистных сооружений. 
Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объема поступлений сточных вод в систему водоотведения.
В Царевщинском сельсовете на расчетный срок, учитывая его дальнейшее рекомендуется   строительство   очистных   сооружений   биологической  очистки типа  «ТОПАС», мощностью 200,0 м3/сутки.
2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует.
 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их
действия.
Очистные сооружения в Царевщинском сельсовете отсутствуют. 
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения.
Основные   решения   по   обеспечению   объектов   Царевщинского   сельсовета системой  водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и  охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных вод.
Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки канализационных коллекторов. Сброс очищенных стоков намечается по рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.
2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. 
1.2025-2034 г.г.   строительство сетей водоотведения для повышения уровня
Жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения.
1.Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и отведения канализационных стоков к очистным сооружениям;

2.Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.
 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения.
На данный момент централизованная канализация в Царевщинском сельсовете отсутствует.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения
на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 
В Царевщинском    сельсовете    отсутствуют    системы    диспетчеризации, телемеханизации     и     автоматизированные     системы     управления     режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец го   периода  планируется   организовать   в   с.   Царевщино   аварийную   и диспетчерскую службы.
Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется датчики разрыва трубы.
2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство
сооружений водоотведения и их обоснование.
Маршруты   прохождения   трубопроводов   по   территории   Царевщинского га и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. году планируется   100%   обеспечение населения с. Царевщино системой водоотведения.
Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 160-200 мм.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной и загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред  окружающей среде и имеющимся источникам  водоснабжения. Чтобы не допустить негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных приписаны в следующих нормативных документах - СниП 40-30-99 « Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 - 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются  индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются
 проектом водоотведения на территории Царевщинского сельсовета.  Охранная зона канализации. Основные нормы:
-для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;
-для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой опасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации  может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;
-охранная  зона  канализации  на  территории  у  водоемов  и  подземных ков расширена до 250 метров - от уреза воды рек, 100 метров - от берега озера 50 метров - от подземных источников;
-нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего
и 50 метров - если трубопровод прокладывается в переувлажненном
Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы  водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует, Границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения с. Царевщино.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению »в загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водозаборные площади. 
Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной в Царевщинском сельсовете на расчетный срок не рационально. На территории     рекомендуется     местная     система     канализации     при  соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых снабжения.
Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки с. Царевщино. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с  последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места, ровные решения по  обеспечению  объектов Царевщинского сельсовета водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.    Очищенные до 98% стоки, как условно чистые воды, 1вить по естественному уклону рельефа.
 Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.
ч
Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Царевщинском сельсовете.
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Наличие  индивидуальной  канализации  оставляет  нерешенным  вопрос  по
 вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Царевщинском сельсовете очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.
 В Царевщинском сельсовете рекомендуются локальные системы ведения с очистными сооружениями типа «ТОПАС» общей мощностью 200,0   куб.м. в сутки. Очищенные до 98% стоки, как условно чистые воды возможно направлять  естественному уклону рельефа.
Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической   очисткой  сточных  вод.   Процесс  переработки  канализационных происходит   при   помощи   мельчайших   микроорганизмов,   абсолютно безвредных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных достигает 98%.
Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации усматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с
выгребными ямами:
-высокая степень очистки сточных вод - 98%;
-безопасность для окружающей среды;
-отсутствие   запахов,   бесшумность,   не   требуется  вызов  ассенизационной машины;
 -компактность;
-возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения

Срок  службы 50 лет и больше.
Целью мероприятии по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.
 Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного  материала -дегельминтизация.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
 В строительство систем водоотведения необходимы    капитальные вложения, для:

-улучшения экологической ситуации в Царевщинском сельсовете; 
-снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых  неочищенной воды; 
-обеспечение надежности систем водоотведения;
- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
  2.7 Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения. 
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
Для надежного и бесперебойного водоотведения    требуется строительство локальной канализации в Царевщинском сельсовете с очисткой стоков на блочно-модульных  очистных  сооружениях  с  полным  циклом  биологической  очистки, тающие  на очистку стоки будут перерабатываться в активный ил, являющийся экологически    чистым    органическим    удобрением.    С    учетом    финансовых возможностей   населения   и   бюджета   канализование   планируется   производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений   путем установки дополнительных модулей. В первую очередь локальной   канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.
2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.
Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует, в с этим на расчетный срок необходимо обеспечить подключение 100% с. Царевщино к системам водоотведения. Для качественного обслуживания
  абонентов, необходимо организовать:
-качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

-  аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;
- качественный учет для своевременного расчета абонента.
2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.
<*.      в
Централизованное водоотведение в Царевщинском сельсовете отсутствует. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.
Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки  сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистки с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Также  необходимо регулярное  проведение  мониторинга степени  очистки
 сточных вод.
Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.
Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.
Очищенные до 98% стоки как условно чистые воды можно использовать на полив  зеленых насаждений или направлять в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы
и их эффективности.
Оценка   капитальных   вложений,   выполненных   в   ценах,   установленных
территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления   проектно-сметной документации    на    строительство     очистных    сооружений    и    строительство канализационной трубопроводной системы. 26800,0 тыс. руб. - строительство централизованной системы водоотведения,
 для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:
 300,0 тыс. руб. - проект водоотведения с. Царевщино; 
18000,0 тыс. руб. -    строительство очистных сооружений, для снижения
вредного воздействия на водные объекты;
8500,0 тыс. руб. - строительство трубопроводной системы, для подключения  всех потребителей к системам водоотведения.
 2.7.6.Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.
2.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.
Бесхозяйные    объекты    централизованной    системы    водоотведения        в Царевщинском сельсовете отсутствуют, в связи   с отсутствием централизованной

