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	АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от

30.12.2019
№

127
 с. Плесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  Об утверждении схемы теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

Руководствуясь Уставом  Плесского сельсовета Мокшанского района

 Пензенской области;

Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:
         1. Утвердить схему теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постновления возложить на и. о. главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

И.о главы администрации

Плесского сельсовета

 Мокшанского района

Пензенской области
                Е.М.Чижикова
ООО «Пензенский энергосервисный центр»
	УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Плесского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области
________________ Чижикова Е.М.

	« 30 » декабря 2019 г.


СХЕМА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПЛЕССКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рожнов И.В.
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            Леонтьева З.В.

Пенза, 2019 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Плесский сельсовет Мокшанского района Пензенской области является:

· Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;
· Характеристики теплоснабжения жилищного фонда Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
· Генеральный план муниципального образования Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

· СНиП II-35-76* «Котельные установки»;
· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
· СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (актуализированная версия)
· ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Проектирование системы теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа  крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Настоящая схема теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области разработана в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями) постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», и определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:
1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Схема теплоснабжения» – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф.
В настоящей схеме теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области используются следующие термины и определения:

· «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

· «тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

· «теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

· «тепловая мощность» (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

· «потребитель тепловой энергии» (далее  - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

· «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

· «теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· «передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

· «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

· «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

· «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

· «тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

· «коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

· «топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
- Обоснование необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Плесском СЕЛЬСОВЕТЕ МОКШАНСКОГО района пензенской области
Характеристика  Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
Общие сведения
Плесский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Мокшанском районе Пензенской области Российской Федерации. Административный центр — село Плесс.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Плесский сельсовет граничит:

· на севере – с Царевщинским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области

· на северо - западе – с Чернозерским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области

· на западе – с Широкоисским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области

· на юго - западе – с Подгорненским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области

· на востоке – с Засечным и Богородским сельсоветами Мокшанского района Пензенской области
В состав Плесского сельсовета входит следующие населенные пункты: поселок Бездонный, поселок Дачный, поселок Замокшинский, село Знаменское, село Марфино, село Михайловка, поселок Мокрый, деревня Николаевка, деревня Пичуевка, село Плесс, село Русская Муромка, село Скачки.
Демографическое состояние Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость.  Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.

   На 2018г. численность  постоянного населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области составляла 1478 человек. На протяжении последних лет на территории Плесского сельсовета наблюдалось постепенное снижение численности населения. Спад рождаемости и естественного прироста отражает сложность переходного периода в нашей стране. Генпланом развития территории Плесского сельсовета  на расчетный срок (2038г.) прогнозируется увеличение численности населения. Следует отметить, что численность населения может увеличиться при создании более благоприятной экономической ситуации как в целом по району, так и в данном сельсовете  изменится в сторону наибольшего увеличения.

В настоящее время проблемой для сельсовета остается снижение численности населения, так же основные угрозы связаны со старением населения, миграцией и несоответствием квалификации работников требованиям развития производительных сил.
Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

· повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

· проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.
Одним из основных критериев развития сельских поселений, является демографическая устойчивость.  Динамику численности населения определяет три показателя: рождаемость, смертность и миграция.
Целью демографического прогноза является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработица и другое.
                         Население и трудовые ресурсы.

На территории Плесского сельсовета расположено  двенадцать  населенных пунктов. Численность населения на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 01.01.2018  составляет 1478 человек, в трудоспособном возрасте 764 человека, 518 пенсионеров. 

Численность населения муниципального образования на расчетный срок реализации генерального плана до 2038 года, по прогнозу может увеличиться за счет увеличения земель населенных пунктов и создания новых рабочих мест.

На территории Плесского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд составляет 863 000 кв.м. общей площади, из них в селе Плесс – 919 800 кв.м., в п.Бездонный – 66 100 кв.м., в п.Дачный – 194 300 кв.м., п.Замокшинский – 86 200 кв.м., с.Знаменское – 1 038 100 кв.м., с.Марфино - 941 700 кв.м., с.Михайловка - 1 412 000 кв.м., п.Мокрый - 169 000 кв.м., д.Николаевка - 398 000 кв.м., д.Пичуевка - 118 000 кв.м., с.Русская Муромка - 461 100 кв.м., с.Скачки - 1329065 кв.м.. Общая площадь домов составляет 54957 кв.м.. Обеспеченность населения общей площадью - 32 кв.м..

Размещение нового строительства предусматривается на свободной от застройки территории, в границах населенных пунктов поселения.

Необходимо отметить, что количество населения за последние годы уменьшилось.  На перспективу увеличение численности населения ожидается небольшое, т.к. в последние годы происходит уменьшение естественного прироста, смертность превышает рождаемость. Все это отражается на возрастной структуре населения.
Основными направлениями реализации демографической политики являются:

· реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

· приобщение разных возрастных групп  к  здоровому образу жизни;

· создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

· создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

· перспективы создания рабочих мест;


Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Климат
Климат на территории Плесского сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19 град. С., зимой –13 град. С. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 480-500 мм, за вегетационный период для большинства сельскохозяйственных культур составляет 144 дня. Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное. Грунт зимой промерзает на глубину 0,8 м. Снежный покров достигает до 29 см. и более. В целом климатические условия района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
Преобладающее направление ветров юго-восточное и юго-западное.
 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Значения, параметры
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	Климатический район
	IIВ умеренный тип
	
	СНиП 23-01-99*

	2
	Снеговой район РФ
	III
	
	СНиП 2.07.01 -85*

	3
	Район по давлению ветра
	II
	
	СНиП 2.07.01 -85*

	4
	Направление господ. ветров                            
	ЮЗ, ЮВ

	
	СНиП 23-01-99*

	5
	Нормативная глубина промерзания
	0,8
	м
	СНиП 2.02.01 -83*

	6
	Расчетная температура наружного воздуха
	-27
	°С
	СНиП 23-0 1-99*

	7
	Расчетное значение веса снегового покрова
	141
	кг/м2
	СНиП 2. 07. 01 -85*

	9
	Средняя температура отопительного периода
	-4,1
	°С
	СНиП 23-0 1-99*

	10
	Продолжительность отопительного периода
	200
	сут.
	СНиП 23-0 1-99*


Таким образом, климатические условия муниципального образования при применении определенного комплекса агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий, направленных на максимальное сохранение и рациональное использование влаги, благоприятны для получения высоких и устойчивых урожаев большинства сельскохозяйственных культур.
Раздел 1. Показатели существующего и  перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой  площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
           На территории Плесского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд составляет 863000 кв.м. общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 32  кв.м. на человека. Тридцать процентов жилых домов имеют процент износа более 70 процентов. Основные объемы строительства жилья предполагается вести за счет индивидуального жилищного строительства. Размещение нового строительства Генеральным планом  предусматривается на свободной от застройки территории, в границах населенных пунктов поселения.

       Развитие сети культурно-бытового обслуживания населения неразрывно связано  со сложившей системой расселения и перспективами её развития. 
 Индивидуальный жилой фонд имеет инженерное обеспечение: 100% - подключение к электроснабжению, 63% - к газоснабжению, около 65% - подключение к центральному водопроводу, водоотведение жилых домов частного сектора осуществляется в местные выгреба. Жилой фонд  Плесского сельсовета, а также объекты социального и культурно-бытового назначения населения представлены в таблице 2.
                                                                                                                               Таблица 2
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	На расчетный срок 2025 г.

	Жилищный фонд

	Жилищный фонд – всего
	м2 общей площади
	630,800
	630,800

	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	МБОУ ООШ,   ФАП                      с. Плесс, ул. Садовая,4
                      
	м2
	2712,1
	2712,1

	с. Скачки, ул. Демин Конец, 3
МБУК «Плесский КДЦ»
	м2
	326,4
	326,4

	с. Плесс,                                                          ул. Центральная, 42
Здание администрации сельсовета
	м2
	69,3
	69,3


                                                                                                Таблица 3
	Населенный пункт
	Средняя

обеспеч-ть

общ.площ.,

м2/чел.
	Числ-сть населения

(2018г.)
	Жилой фонд, всего

	
	
	
	Общая площадь домов
	м2 общей площади

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Плесский сельсовет
	32,0
	1478
	54957
	863000


Потенциал развития спортивного комплекса на территории сельсовета невысок: это спортивный зал при общеобразовательной школе. 
Характеристика объектов потребляющих тепловую энергию от котельных на территории Плесского сельсовета Мокшанского района приведена в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование объекта
	Количество этажей
	Площадь, м2
	Объем по наружному обмеру, м3

	1
	Отдельно стоящая котельная с. Плесс,             ул. Садовая,  4 
	
	
	

	
	Здание МБОУ ООШ , ФАП 
	2
	2712,1
	14645,0

	2
	Пристроенная котельная с. Скачки,                   ул. Демин Конец,3
 МБУК «Плесский КДЦ» 
	1
	326,4
	1207,7,0

	3
	Пристроенная котельная с. Плесс, Центральная,42
 Здание администрации Плесского сельсовета 


	1
	69,3
	187,1


Строительство жилого фонда на территории   Плесского сельсовета Мокшанского района за последнее десятилетие сократилось. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

Генеральный план  Плесского сельсовета Мокшанского района                                             Пензенской области отображен в графической части проекта.
1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и  теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя

В настоящее время централизованным теплоснабжением от отдельно стоящей  котельной обеспечено в с. Плесс здание школы, в котором  находится и ФАП.

 Отопление зданий  сельской администрации и  МБУК «Плесский КДЦ» осуществляется от пристроенных котельных  в с. Плесс.  Отопление зданий   ФАП в селах Скачки, Знаменское, Марфино, Михайловское электрическое.  В индивидуальных жилых домах отопление осуществляется от газовых котлов.
Характеристика централизованной системы теплоснабжения  в селе Плесс представлена в таблице 5.
Таблица 5
	Наименование населенных пунктов
	Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.)
	Источники теплоснабжения
	Вид топлива

	с.Плесс, ул. Садовая,4


	Здание  МБОУ ООШ                           им. Н.Новикова, ФАП
	Отдельно стоящая котельная                       
	Природный газ

	с. Скачки
	Здание МБУК «Плесский КДЦ»
	Пристроенная котельная                        
	Природный газ

	с. Плесс,                             ул. Центральная,42
	Здание сельской администрации
	Пристроенная котельная                        
	Природный газ


Котельная в с. Плесс,  ул. Садовая,4  отдельно стоящая,  с 2- мя водогрейными котлами марки «Микро – 100»  теплопроизводительностью  по 100 кВт каждый.  Один котел резервный.   Общая мощность котельной – 0,172Гкал/час. Отдельно стоящая котельная находится в  собственности  МБОУ ООШ им. Н.Новикова   с. Плесс.
 Согласно показаниям счетчика, установленного в котельной, потребление природного газа на производство тепловой энергии для отопления здания  МБОУ ООШ им. Н.Новикова представлено в таблице 6. 
                                                                                                               Таблица 6
	Наименование котельной
	Потребление природного газа, тыс. м3

	
	2016
	2017
	2018

	Газовая котельная  с. Плесс,   ул. Садовая,4 
	54,528
	54,528
	54,528


Договор на поставку  природного газа заключен с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».         
Учет тепловой энергии в  котельной по ул.Садовая, 4 в с.Плесс  не ведется.
 В таблице 7 выработка тепловой энергии выполнена по потреблению газа за отопительный период на отопление здания МБОУ ООШ им. Н.Новикова 
                                                                                                                       Таблица 7
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии, Гкал/год

	Газовая котельная с. Плесс, ул.Садовая, 4   
	436,22 



Котельная в с. Скачки, ул. Демин Конец, 3,  с 2-мя  котлами наружного применения  марки «КСУВ-40» общей теплопроизводительностью 72,0 кВт. Общая мощность котельной – 0,062 Гкал/ч. Котельная снабжает теплом здание МБУК «Плесский КДЦ»  и находится в муниципальной собственности Плесского сельсовета Мокшанского района.
Расход топлива котельной, расположенной в с. Скачки, ул. Демин Конец,3 на  2016-2018г.г. представлен в таблице 8.
                                                                                                                                    Таблица 8
	Наименование котельной
	Потребление природного газа,   тыс. м3

	
	2016
	2017
	2018

	Газовая котельная  с. Скачки,                                                         ул. Демин Конец,3
	12,908
	12,908
	12,908


В таблице 9  выработка тепловой энергии рассчитана по потреблению газа за отопительный период на отопление здания МБУК «Плесский КДЦ» 
                                                                                                                 Таблица 9
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии, Гкал/год

	Газовая котельная с. Скачки,                                                         ул. Демин Конец,3,                                                         
	103,26


Пристроенная котельная в с. Плесс, Центральная,42 с  индивидуальным котлом АОГВ -11,6 отапливает здание сельской администрации и находится в муниципальной собственности  Плесского сельсовета Мокшанского района.
Расход топлива котельной, расположенной в  с. Плесс, Центральная,42  на  2016-2018г.г. представлен в таблице 10.
                                                                                                                                    Таблица 10
	Наименование котельной
	Потребление природного газа,   тыс. м3

	
	2016
	2017
	2018

	Газовая котельная  в  с. Плесс, Центральная,42  
	1,505
	1,505
	1,505


В таблице 11  выработка тепловой энергии рассчитана по потреблению газа за отопительный период на отопление здания сельской администрации
                                                                                                                 Таблица 11
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии, Гкал/год

	Газовая котельная с. Плесс, Центральная,42   
	12,040


Для перспективного расширения жилой застройки предлагается  автономное отопление индивидуальных жилых домов. Объекты соцкультбыта предполагается отапливать от автономных котельных модульного типа на газе. 
Расход воды котельными

Расход воды для производства и передачи тепловой энергии:
V = Vтс + ΣVстi + Vпод + Vсн
где: Vтс – количество воды для заполнения тепловой сети;
Vпод – количество воды для подпитки тепловых сетей;
Vсн – количество воды на собственные нужды;
ΣVстi – количество воды для заполнения системы теплопотребления.
Расход потерь сетевой воды в тепловых сетях организации:

Vтс – количество воды для заполнения тепловой сети, м. куб.
Vтс + стi количество воды на заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления.
Расход потерь сетевой воды в сетях теплопотребления абонентов определяется: согласно (1) и «Справочнику проектировщика» под редакцией А.А. Николаева, в соответствии с п. 16.2 главы 16 "Количество и качество подпиточной воды тепловых сетей", где отражено, что при отсутствии точных сведений о типе нагревательных приборов допускается ориентировочно принимать удельный объем воды в местных системах отопления зданий по всему объекту на  1 Гкал/час суммарного расчетного расхода тепла для жилых районов 30 м.куб.

Максимальная часовая нагрузка составит:

Qо макс = Qог / {[(tвн - tср.о) / (tвн - tр.о)] * no * 24}.
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

Объекты в производственных зонах не потребляют тепловую мощность описанных  котельных.
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Характеристика объектов потребляющих тепловую энергию от котельных на территории сел приведена в таблице 12.
Таблица 12
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Наименование отапливаемого объекта
	Объём, м3

	1
	Котельная с. Плесс,                    ул.Садовая,4
	 Здание  МБОУ ООШ им. Н.Новикова
	14645,0

	2
	Котельная с. Скачки,                                                         ул. Демин Конец,3,                                                         
	Здание МБУК « Плесский  КДЦ»
	1207,7

	3
	Котельная  в  с. Плесс, Центральная,42  
	Здание сельской администрации
	187,1


Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

– Источник теплоснабжения – котельные, расположенные на территории сел Плесс и Скачки Мокшанского района Пензенской области,
– совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;
– совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

– тепловые узлы теплоисточников;

– тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельных – двухтрубная, закрытая. Температурный график сетей – 95-70оС, 70-90 оС.
Для систем теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.
Для перспективного расширения жилой и общественной  застройки предусмотрено от индивидуальных источников тепла. 
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В настоящее время частные жилые дома в населенных пунктах сельсовета оборудованы индивидуальным газовым отоплением, а также отопительными печами, работающими на газовом топливе и твердом топливе.  Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели. 
Для зон перспективной жилой и общественной застройки предусматривается автономное газовое отопление. Необходимо выполнить расчет потребности природного газа в качестве топлива и на бытовые нужды.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Все перспективное жилищное и социальное строительство возможно от индивидуальных газовых источников тепла, если будет использован весь резерв мощности  существующих котельных, или в том случае, если подключение объектов к котельным не экономично.
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Согласно определению, радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Застройщики индивидуального нового жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения. Теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры осуществляется от тепловых сетей индивидуальных котельных. У существующих котельных нет резерва мощности, следовательно, и подключение новых тепловых сетей невозможно, если даже они будут находиться в    радиусе котельных. 
2.5. Существующие и перспективные  значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) представлены в таблице 13.

Таблица 13
	Местоположение котельной
	Потребители тепла
	Установленная мощность,
Гкал/час

	Котельная с. Плесс,                    

ул. Садовая,4 
	Здание МБОУ ООШ
	0,172

	Котельная с.Скачки,                                       ул. Демин Конец,3
	МБУК «Плесский КДЦ»
	0,062

	Котельная с. Плесс, ул. Центральная,42
	Здание сельской администрации


	0,025


 2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 14.
                                                                                                   Таблица 14
	Местоположение котельной
	Потребители тепла
	Потребляемая мощность,
Гкал/час

	Котельная с.Плесс,                    

ул. Садовая,4 
	Здание МБОУ ООШ
	0,217

	Котельная с.Скачки,                                       ул. Демин Конец,3
	МБУК «Плесский КДЦ»
	0,023

	Котельная с. Плесс, ул. Центральная,42
	Здание сельской администрации


	0,004


В котельных МБОУ ООШ, здания сельской администрации  в с. Плесс и котельной МБУК «Плесский КДЦ» в с. Скачки  нет резерва мощности.  При работе одного котла в котельной МБОУ ООШ в с. Плесс  тепловой энергии не  хватает на отопление здания школы. 
 Подключение новых тепловых сетей невозможно. 

Перспективное строительство жилых домов и объектов соцкультбыта, согласно, Генплана Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предусматривается  от индивидуальных газовых источников тепла.
2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Расчет по расходу тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов определяется по формуле:


[image: image2]
Расчет часового расхода тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется по формуле:
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Среднестатистическим значением расхода тепла на собственные и хозяйственные нужды аналогичными котельными для теплоисточников РФ составляет 3 % от выработанного тепла.

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
2.8.1. Источники существующей тепловой энергии
Показатель энергетической эффективности – абсолютная удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Для оценки экономической эффективности, технологического уровня и качества эксплуатации котельных и тепловых сетей служит система энергетических показателей. Энергетические показатели характеризуют степень использования топлива на выработку и передачу тепловой энергии.

Энергетическими показателями котельных являются:
· Коэффициент полезного действия котла КПД брутто ƞкбр;

· Коэффициент полезного действия котельной КПД нетто ƞкнетто;

· Удельный расход условного топлива на выработанную 1 Гкал тепла bквыр.;

· Удельный расход условного топлива на отпущенную 1 Гкал тепла bкотп.;

Энергетическими показателями тепловых сетей являются:

· Относительные нормативные потери тепловой энергии в %;

· Фактические потери тепловой энергии в %;

· Абсолютные нормативные потери тепловой энергии в Гкал;

· Абсолютные фактические потери тепловой энергии в Гкал.

Коэффициент полезного действия «брутто» котла ƞкбр это отношение количества тепла воспринятое теплоносителем в котле, к количеству тепла содержащегося в расходе топлива, который определяется по следующей формуле:

ƞкбр =     Qкбр 

            B * Qнр
где: Qкбр – тепло выработанное котлом, Гкал

        В – расход топлива на котел, м3
        Qнр – низшая теплота сгорания природного газа, Гкал/м3
Коэффициент полезного действия «нетто» котельной отражает потери и расход тепла на собственные нужды котельной по отношению к КПД «брутто» котла и определяется по следующей формуле:

ƞкнетто = ƞкбр  - (1-qксн);

где qксн – доля расхода тепла на собственные нужды котельной, которая определяется по следующей формуле:

 qксн =     Qксн 

               Qкбр
где Qксн – расход тепла на собственные нужды, Гкал

Перечень оборудования котельных, Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области представлен в таблице 15.
           Таблица 15
	№ п/п
	Марка технического устройства
	Характеристика оборудования, год ввода в эксплуатацию 

	Котельная  с. Плесс,                    

ул.Садовая, 4   

	1
	Котел  «МИКРО-100» 
	Vтопки=0,193м3, год ввода -2008

	2
	Узел учета газа
	ВК-G16Т

	3
	Узел учета расхода воды
	нет

	4
	Узел учета расхода электроэнергии
	Лейне-Электро-01

	5
	Труба дымовая стальная
	h=12м

	6
	Циркуляционные насосы
	Wilo-top-S50/15

	7
	Давление газа
	2,0 кПа

	8
	Мах рабочее давление
	0,3Мпа

	9
	КПД
	92%

	Котельная   с.Скачки,  ул. Демин Конец,3

	1
	Котел  «КСУВ-40» наружного применения. 
	год ввода -2011. Площадь отопления не более -360м2

	2
	Узел учета газа
	ВК-G10Т

	3
	Узел учета расхода воды
	нет

	4
	Узел учета расхода электроэнергии
	Лейне-Электро- 01

	5
	Диаметр дымоходной трубы
	133мм

	6
	Тип атмосферной горелки
	ГИП-40

	7
	 Номинальное давление газа
	1,3кПа

	8
	Мах расход газа 
	4,4м3/час

	9
	КПД
	90%

	10 
	Срок службы
	15 лет


Баланс тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии

Производственная мощность котлов в котельных, расположенных на территории                        Плесского сельсовета,  Мокшанского района, Пензенской области обеспечит расчетное потребление тепловой энергии на отопление  потребителей.
          Производство и отпуск тепловой энергии в котельных с. Плесс  и с. Скачки Мокшанского района  не ведется. Тепловая  энергия, вырабатываемая  котельными Плесского сельсовета  Мокшанского  района  Пензенской  области  используется на отопление. 

Существующая тепловая мощность котельной нетто с. Плесс   по ул. Садовая,4 составляет 0,172 Гкал/час.
Существующая тепловая мощность котельной нетто в с.Скачки  по ул. Демин Конец составляет 0,062Гкал/час.
Значения перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены   в таблице 16
                                                                                                                            Таблица 16
	Источник тепловой энергии
	Мощность источников тепловой энергии нетто по этапам развития, Гкал/час

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	Котельная           с.Плесс
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,174
	0,174
	0,176

	Котельная                    с. Скачки
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062


2.8.2. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.
Существующие и перспективные потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепла через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, приведены в таблице 17.         
                                                                                                                                  Таблица 17
	Источник тепловой энергии
	Потери тепловой энергии, Гкал/час

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	Котельная           с.Плесс
	0,005
	0,005
	0,005
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,005


2.8.3. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
 
Котельные в с. Плесс, Садовая,4 и в с. Скачки, ул. Демин Конец Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской  области не  имеют резерва  мощности для подключения новых потребителей. 
Лабораторные анализы промышленных выбросов в атмосферу

Лабораторные анализы промышленных выбросов в атмосферу котельными в                             с. Плесс и в с. Скачки Мокшанского района Пензенской области не проводятся.   

2.8.4. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. Характеристика теплоносителя

Тепловые сети на отопление от  котельной по ул. Садовая,4,  с. Плесс  проложены над землей на металлических опорах, материал трубопроводов – сталь  диаметром 50мм. Протяженность теплосети от котельной до школы - 10м. Изоляция  трубопроводов выполнена из стеклотканевой минваты  с последующей оберткой рубероидом. Теплоносителем для системы отопления служит вода с параметрами 95-700С. Схема подключения тепловых сетей на отопление – зависимая. Графика отпуска теплоты потребителям нет. Приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла нет.  Гидравлические испытания  тепловых сетей проводятся раз в год в летний период. Ввод в эксплуатацию  тепловых сетей 2008год.
Подпитка тепловой сети осуществляется водой питьевого качества отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82.
Потребность в соли для подпиточной сетевой воды определяется по формуле:
 Всоли = 226*G*Vводы*10-6
В=226г/г.экв. * (жесткость из лабораторных исследований) * м3(объем воды на ГВС и подпитку)*10-6= тонн.
В настоящее время тепловые сети от котельной по ул. Садовая,4, с. Плесс, Мокшанского района  Пензенской области находятся в собственности МБОУ ООШ.

Тепловые сети от котельной по ул. Садавая, 4, с. Плесс,  Мокшанского района  Пензенской области находятся в собственности МБОУ ООШ.

Объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах определяется по формуле:
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где V – объем обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей в условных единицах;

Ni – количество тепловых камер на i-м участке тепловой сети, ед.;

Li – протяженность i-го участка тепловой сети, м;
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– диаметр условного прохода теплопроводов i-гo участка, м (при разных диаметрах подающего и обратного трубопроводов принимается по наибольшему диаметру);
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– коэффициент, учитывающий количество труб в тепловой сети.

Для однотрубных участков [image: image7.png]


= 0,75;

двухтрубных [image: image8.png]


= 1,00;

трехтрубных [image: image9.png]


= 1,25;

четырехтрубных [image: image10.png]


= 1,5.
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– коэффициент, учитывающий теплоноситель.

Для паропроводов [image: image12.png]


= 1,25;

для трубопроводов холодной воды [image: image13.png]


= 1,0;

для трубопроводов горячей воды [image: image14.png]


= 1,3.
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– коэффициент, учитывающий способ прокладки теплопроводов:

для подземных сетей [image: image16.png]


= 1,0

для наземных сетей [image: image17.png]


= 0,75.
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– коэффициент, учитывающий разность геодезических отметок теплотрассы.

С разностью геодезических отметок, м:

св. 50 до 100 [image: image19.png]


= 1,02

св. 100 до 180 [image: image20.png]


= 1,04

свыше 180 [image: image21.png]


= 1,08

i = 1,2,3... – количество участков тепловой сети, отличающихся диаметром, количеством труб, теплоносителей или способом прокладки, разностью геодезических отметок.

При обслуживании и ремонте трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей с повышенной степенью изношенности к нормативам численности могут применяться поправочные коэффициенты, которые устанавливаются в зависимости от конкретных условий эксплуатации сетей.

Гидравлические режимы системы теплоснабжения должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

Схема существующих тепловых сетей представлена в графической части проекта. 
2.8.5. Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.
Из-за отсутствия проектной документации расчетная тепловая нагрузка отопления жилых и общественных зданий определяется по укрупненным показателям в соответствии с формулой:

Qот.max = α*V*qо (tвнрасч - tнаррасч)*(1 + Ки.р.)*10-6 Гкал

где α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления tнаррасч от tнаррасч = -27оС, при которой определено существующее значение qо принимаемое по таблице 2 [10];

V – объем здания по наружному обмеру, м3;
qо – удельная отопительная характеристика здания;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленный тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления для г. Пензы по СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» составляет:

 tнаррасч = -27оС.

Расчетная температура внутреннего воздуха в жилых и административных помещениях принимается равной tвнрасч -  +20оС,  в школе - +18оС.

α – поправочный коэффициент, принимается методом интерполяции, равным 1,016.

Расчетный коэффициент инфильтрации Ки.р. для жилых зданий определяется по следующей формуле:
Ки.р. = 10-2 √[2gl (1 – 273 + tвн) + wо2]

                                   273 + tнар
где tнар – расчетная температура наружного воздуха оС;

tвн – расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях оС;

L – свободная высота здания, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

w – средняя скорость наружного воздуха за январь месяц 4,3 м/с.

2.8.6. Соотношение нагрузок отопления от котельных
Тепловые мощности котельной МБОУ ООШ  в с. Плесс, котельной МБУК «Плесский  КДЦ» в с. Скачки, котельной административного здания сельсовета Мокшанского района Пензенской области представлены в таблице 18.
Таблица 18
	Источник тепла
	На отопление Гкал/час
	На вентиляцию Гкал/час
	ГВС, Гкал/год
	Итого,

Гкал/год

	Котельная     МБОУ ООШ   в     с. Плесс,  ул. Садовая,4
	0,172
	-
	-
	436,22

	Котельная   МБУК «Плесский КДЦ» в с.Скачки,                              ул. Демин Конец 
	0,062
	-
	-
	103,26

	Котельная     административного здания сельсовета в с. Плесс,  ул. Центральная,42
	0,025
	-
	-
	12,040


2.9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных  не обеспечат теплом перспективное строительство. Генеральным планом Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
 При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. 
2.9.1. Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Постановлением Правительства Пензенской области № 431-пП от 28.07.2010г., утверждена Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020годы».

Программа утверждена в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 №906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями).
Основной целью Программы являются: реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимоувязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); обеспечение роста целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
В свою очередь одной из задач данной Программы является: осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов и соответственно 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.

На территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области   в настоящее время, приборы учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют.
В индивидуальных жилых домах осуществляется автономное теплоснабжение от газовых котлов, а также печное на газовом  и твердом топливе.
Действующие объекты теплоснабжения (газовые котельные) на территории сел  Плесс  и Скачки оборудованы приборами газа и сведения о газовых счетчиках представлены в               таблице 19.

Таблица 19
	№ п/п
	Адрес места нахождения котельной
	Тип, марка, заводской номер счетчика

	1
	Котельная  МБОУ ООШ  с. Плесс,                             ул. Садовая,4    
	ВК-G16Т

	2
	Котельная МБУК «Плесский КДЦ»                    с. Скачки, ул. Демин Конец
	ВК-G10Т

	3
	Котельная  административного здания сельсовета с. Плесс,   ул.Центральная,4 2   
	ВК-G4Т


Приборы учета электроэнергии установлены в ВРУ зданий школы, КДЦ, административного здания сельсовета.  Класс точности электрических счетчиков – 1. Данные о приборах учета электроэнергии представлены в таблице 20.
Таблица 20
	№ п/п
	Адрес места нахождения электросчетчика
	Наименование счетчика

	1
	Котельная  МБОУ ООШ  с. Плесс,                             ул. Садовая,4    
	Нет данных

	2
	Котельная МБУК «Плесский КДЦ»                    с. Скачки, ул. Демин Конец
	Лейне-Электро-01

	3
	Котельная  административного здания сельсовета с. Плесс,   ул. Центральная,4 2   
	Лейно-Электро-01


Для обеспечения 100% оснащённости потребителей приборами учета, планируется выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Теплоснабжающей организации на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области нет. Учет тепловой энергии не ведется. Договор на поставку топлива природного газа заключается каждой организацией и домовладением отдельно с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Стоимость 1м3 природного газа на отопление зданий на 2018-2019г.-  6руб.61коп.
. 
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Все перспективное строительство в Плесском сельсовете Мокшанского района Пензенской области будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла в связи с продолжающей развиваться газификацией Мокшанского района. 

Анализ исходных материалов по существующим котельным на территории поселений, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что резерва мощности котельных нет. Потребление тепловой энергии от котельных  расположенных на территории сел Плесс и Скачки, осуществляется на нужды отопления объектов образовательного,  административного и социального назначений.
В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна обрабатываться в системе химводоподготовки.
Определение нормативной непроизводительной утечки сетевой воды из системы теплоснабжения

Нормативная непроизводительная утечка сетевой воды из системы теплоснабжения определяется по следующей формуле:

Gут.н. = 0,25% * Vс.т.  м3/час

                   100%

где 0,25% - коэффициент учитывающий норму утечек сетевой воды.

Vс.т. – объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления, определяется по формуле:

Vс.т. = Vсети + Vс.т.п.
Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

Vсети = ΣV*Lтр.

ΣL тр. – длина i-го участка трубопроводов, км

V – удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра м3/км

Объем воды в системах теплопотребления определяется по следующей формуле:

Vс.т.п. = Qрас.отоп. * Vуд.с.от. м3
где Qрас.отоп. – расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/час;

Vуд.с.от. – удельный объем воды в системе теплопотребления, м3/Гкал, зависит от характеристики системы отопления и расчетного графика температур.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Оборудование химводоочистки котельных учитывает аварийную (нормативную) подпитку в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления химически необработанной водой.
Комплектация водоочистки должна состоять из:

· фильтра тонкой очистки,
· магнитного преобразователя,
· системы умягчения.

Подготовка воды необходимого качества осуществляется с помощью:

1. Для того чтобы увеличить срок использования сорбентов, цикл их регенерации, для разрушения накипи которая есть и для предотвращения образования накипи рекомендуется установить МПВ MWS Ду25мм.

2. Далее вода направляется на систему умягчения. Для этого рекомендуется установить систему умягчения непрерывного действия, предназначенную для умягчения воды на объектах с круглосуточным производственным циклом с загрузкой катионообменной смолой  в Na-форме. Умягчение воды осуществляется методом натрий-катионирования, при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы. Фильтровальная система состоит из двух натрий-катионитовых фильтров с общим таймерным блоков управления и бака – солерастворителя, используемого для приготовления раствора поваренной соли. Вывод фильтров в режим регенерации осуществляется по сигналу встроенного водосчетчика. Один из таких фильтров находится в режиме умягчения, другой – в режиме ожидания. Как только счетчик зафиксирует пропуск заданного объема воды, блок управления производит переключение фильтров и начинает регенерацию отработавшего фильтра. Фильтр, находившийся до этого в режиме ожидания, переводится на рабочий режим умягчения воды. Для приготовления регенерационного раствора следует использовать таблетированную поваренную соль, производимую специально для этой цели. Регенерация фильтра производится по сигналу встроенного счетчика без применения специальных насосов. Фильтр полностью автоматический и требует минимального технического обслуживания.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения 
4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения
Генеральным планом Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществлять от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.
Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.
Котельная МБОУ ООШ с котлами «МИКРО-100» введена в эксплуатацию в 2008году необходимо провести ремонтные работы с заменой оборудования и трубопроводов. 
4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.
4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

· Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.
· Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.
· Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы для владельцев электростанции.
· Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.
· Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (1ПНР).

Максимальные тепловые нагрузки существующих и перспективных источников теплоснабжения небольшие и колеблются до 0,04 Гкал/час.

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в Плесском сельсовете Мокшанского района Пензенской области и далее в схеме не рассматривается.
4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим
В системе теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры  наружного воздуха. Температурным  графиком для теплоснабжения                            зданий МБОУ ООШ и КДЦ Плесского сельсовета Мокшанского района является график 95-700С и 90-700С соответствующий графику работы котельных. Графики работы тепловых сетей при заданных температурах внутри отапливаемых зданий не разрабатывались.

4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
Подключение перспективного строительства на территории Плесского сельсовета Мокшанского района будет осуществляться от индивидуальных  теплогенераторов.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения
В рассматриваемом промежутке времени не возникает необходимости в строительстве дополнительных источников тепловой энергии, т.к. в период 2019-2025г.г. нагрузку могут обеспечить существующие источники тепла. Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
 Котельные Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  введены в эксплуатацию: 2008г. с. Плесс по ул.Садовая,4, с.Скачки, ул.Демин Конец - 2011год,                        ул. Центральная,42 с. Плесс – 2008год.
Для повышения эффективности работы котельных необходимо провести замену оборудования:
                                                                                                Таблица 21
	Котельная по ул. Садовая,4 с. Плесс

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Замена отопительных котлов «МИКРО-100»
	шт.
	2

	2
	Замена циркуляционных насосов 
	шт.
	2

	3
	Установка приборов учета воды в котельной МБОУ ООШ и котельной сельской администрации
	шт.
	2

	Котельная по ул. Демин Конец

	1
	Установка приборов учета воды в котельной
	шт.
	1


5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически не предусмотрены.
5.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

· Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

· Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

· Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

· Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.
· Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (1ПНР).

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в котельных с. Плесс  и с. Скачки Мокшанского района Пензенской области и далее в схеме не рассматривается.

5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
В системе теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
5.6. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры  наружного воздуха. 
5.7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
Учитывая, что Генеральным планом Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и новое строительство тепловых сетей не планируется.

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем над состоянием тепловых сетей, в зоне обслуживания которого находятся данные источники тепла. Существует необходимость периодической замены разрушенной тепловой изоляции наружной теплосети, а также проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей обеспечивающих надежность и безопасность теплоснабжения.
5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с  предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
Подключение перспективного строительства на территории сельсовета будет осуществляться от индивидуальных  теплогенераторов. 
Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.
6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
По мере износа трубопроводов планируется капитальный ремонт тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Плесского сельсовета Мокшанского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем над состоянием тепловых сетей города в зоне обслуживания которого находятся данные источники тепла.
Выполнить гидравлическую регулировку системы теплоснабжения в целом, которая позволит правильно распределить потоки теплоносителя, создав тем самым необходимые располагаемые напоры на абонентских  вводах потребителей.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения представлены в таблице 22.
                Таблица22                                                                       

	Тепловые сети от котельной по ул. Садовая,4

	№п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
2
	Замена участка трубопроводов отопления Ф50. 
	пм
	20,0

	
	Замена тепловой изоляции наружного трубопровода отопления Ф50.

	пм
	20,0


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения  

Горячее водоснабжение в существующих зданиях  осуществляется от электрических водонагревателей.

 Горячее водоснабжение в проектируемых зданиях предусматривается от индивидуальных источников.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива 
Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использование природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области. 
На сегодняшний день на территории Плёсского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 12 населенных пунктов. Газифицированы сёла Плёсс, Знаменское, Михайловка, Марфино и Скачки.  
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020годы с перспективой до 2025 года предусматривается финансирование на развитие газоснабжения поселений.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
С целью повышения надежности работы оборудования и обеспечение пожаробезопасности производства, необходимо выполнить работы по замене насосных агрегатов котельных с целью экономии электроэнергии и обеспечения расчетных условий работы насосов, а также провести капитальный  ремонт тепловых сетей. 
 Предложения необходимых инвестиций по замене оборудования в котельных                           с. Плесс и с.  Скачки Плесского сельсовета   представлены в таблице 23.
                                                                                                                         Таблица 23
	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная по ул. Садовая,4

	1
	Замена отопительных котлов «МИКРО-100»
	шт.
	2
	220,0
	2020- 2022

	2
	Замена циркуляционных насосов 
	шт.
	2
	60,0
	2020- 2022

	3
	Установка приборов учета воды в котельной
	шт.
	1
	1,0
	2020

	
	Итого:
	
	281,00
	

	Котельная по ул. Демин Конец

	1
	Установка приборов учета воды в котельной
	шт.
	1
	1,0
	2020

	Котельная по ул. Центральная,42

	1
	Установка приборов учета воды в котельной
	шт.
	1
	1,0
	2020

	
	Итого:
	                                                    283,00


9.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей    
                                                                                                                               Таблица 24
	№п/п
	Наименование
	Ед. измер. 
	Кол-во
	Стоимость, 

тыс. руб.
	Год

	Котельная по ул. Садовая,4

	1
	Замена участка трубопроводов отопления Ф50. 
	пм
	20,0
	50,0
	2023-2025

	2
	Замена тепловой изоляции наружного трубопровода отопления Ф50.


	пм
	20,0
	20,0
	2023-2025

	
	Итого:
	
	70,0
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения
 Изменение температурного графика источника теплоснабжения не требует дополнительных инвестиций.    
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
 Теплоснабжающей организации в Плесском сельсовете Мокшанского района Пензенской области нет.  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

1) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

2) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

a) Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

b) Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

c) Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

d) Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.  Владение на праве безвозмездного пользования источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой  энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой  мощностью.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

          3.    Согласно критериям единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
      Котельная и тепловые сети,  расположенные по адресу:  с. Плесс, ул. Садовая,4 (МБОУ ООШ) Мокшанского района  Пензенской области  находятся в собственности школы.
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Теплоснабжение здания МБОУ ООШ в с. Плесс осуществляется от сетей централизованного  теплоснабжения, находящихся на балансе  образовательного учреждения. 
· котельная по адресу  Пензенская область, Мокшанский район, с. Плесс                          ул. Садовая,4.
Источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания. 

Перераспределение тепловой нагрузки тепловой энергии невозможно. 
Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно Статье 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую  организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

При разработке схемы теплоснабжения в Плесском сельсовете Мокшанского района Пензенской области установлено, что бесхозяйных тепловых сетей нет. 
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Генеральным планом Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Все перспективное строительство муниципального образования будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла. Поэтому строительство новых котельных не планируется. 
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017-2020годы с перспективой до 2025года предусматривается финансирование на развитие газоснабжения.
13.2 Описание  проблем  организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение источников теплоснабжения осуществляется в полном объеме по договору с газоснабжающей организацией.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

 Строительство источников тепловой энергии и систем  теплоснабжения в Плесском сельсовете Мокшанского района Пензенской области не планируется.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании нет.
13.5 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной  единой схемы  водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения.

Из системы централизованного водопровода сел Плесс и Скачки Мокшанского района идет подпитка котлов и тепловых сетей школы. Приборы учета воды в котельных не установлены. Развитие системы водоснабжения в части, относящийся к  системам теплоснабжения не планируется.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

                                                                                                                                 Таблица 25
	№п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Ед. изм.
	Годы

	
	
	
	2018
	2020
	2025

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для котельных МБОУ ООШ- с.Плесс, ул. Садовая,4 Мокшанского района  Пензенской области
Котельная МБУК (Плесский КДЦ» с.Скачки, ул. Демин Конец,3 Мокшанского района  Пензенской области 
	кг у.т./Гкал
	144,33
144,19

	144,33
144,35

	144,50
144,40


	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	
	Информация о

технологичес-ких потерях тепловой энергии отсутствует
	-
	-

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	85
	85
	90

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	
	Информация о материальной  характеристи-ке тепловых сетей отсутствует
	-


	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение  величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	
	0
	0
	0

	   8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0


	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработке электрической и тепловой энергии)
	
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100
	100

	11
	Средневзвешенный по (материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	13
	13
	13

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	
	расчеты не проводились
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой  мощности источников тепловой энергии
	
	-
	-
	-


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Теплоснабжающей организации на территории Плесского сельсовета Мокшанского района нет.  Учет тепловой энергии не ведется. Договор на поставку топлива природного газа заключается каждой организацией отдельно с  ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Стоимость 1м3 газа на 2018год - 6руб.61копеек по данным администрации сельсовета.
Приборов учета воды в котельных нет. Тариф на воду устанавливается решением собрания граждан поселений. Стоимость  1м3 воды на 2018г – 2019г. - 35 рублей. 

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей.
15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Теплоснабжающей организации на территории Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области нет.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей не ведутся.
15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Оценка ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей не предусматривается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Требованиями п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

· обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
· учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения сел Плесс и Скачки Мокшанского района    Пензенской области, а также объем необходимых инвестиций отражены в разработанном ООО «Пензенский энергосервисный центр» документе - «Схема теплоснабжения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в муниципальном образовании и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
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