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ВВЕДЕНИЕ.
Схема водоснабжения на период до 2029 года  Юровского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области;
- Генерального плана Юровского сельсовета, разработанного ООО «Пензенский ГеоЦентр».
и в соответствии с требованиями:
· Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
· Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении
и водоотведении»;
· «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального     строительства     к     сетям     инженерно-технического     обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;
· Водного кодекса Российской Федерации.
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения»
Согласно Требований, утвержденных в соответствии со статьями 4 и 38 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в схеме водоснабжения применяются следующие термины и определения:
«водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту ее потребления;
«источник водоснабжения» - месторождение подземных вод;
«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«водопроводная   сеть»   -   комплекс   технологически   связанных   между   собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды;
«зона действия объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
 «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам.
Схема водоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Юровском сельском поселении Мокшанского района Пензенской области.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения:
· водозаборы (подземные);
· станции водоподготовки;
· насосные станции;
· магистральные сети водопровода.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий программы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.
Кроме этого, мероприятия по развитию схемы водоснабжения предусматривают повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема водоснабжения  включает:
· общие положения;
· пояснительную записку с кратким описанием существующего положения в  сфере водоснабжения в Юровском сельском поселении и анализом существующих технических и технологических проблем;
· основные направления, задачи и предложения по их решению;
-
перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения, сроки и ожидаемые результаты от реализации мероприятий;
-
предложения   по   строительству,   реконструкции   и   модернизации   объектов централизованной системы водоснабжения;
· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
· оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Наименование.
Схема водоснабжения Юровского сельского поселения Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2029 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава администрации Юровского сельского поселения Мокшанского района  Пензенской области.
Местонахождение проекта.
Россия, Пензенская область, Мокшанский  район, Юровское сельское поселение. 
Нормативно-правовая база для разработки программы.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Водный кодекс Российской Федерации;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
СП  32.13330.2012     «Канализация. Наружные     сети    и    сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04,03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года №133302012;
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009г № 22-РМ;
Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Министерством регионального развития РФ от 10.10.2007г.№101.
Цели и задачи разработки схемы водоснабжения:
· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;
· снижение уровня износа объектов водоснабжения;
-
создание   современной   коммунальной   инфраструктуры   Юровского сельского поселения;
-
увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
-
повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
-
создание   благоприятных   условий   для   привлечения   средств      внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;
-
снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
· реконструкция существующих водозаборных узлов;
· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Юровского сельского поселения;
· реконструкция существующих сетей;
· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсе- и энергосберегающих технологий;
· установка приборов учета;
-
обеспечение   подключения   вновь   строящихся      (реконструируемых)   объектов недвижимости к системам    водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.
Сроки и этапы реализации программы
Программа будет реализована в период с 2014 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
I очередь строительства - 2014-2021 год:
II этап строительства (расчетный срок) - 2022-2029 годы:
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы
1.
Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение    экологической    ситуации    на    территории    Юровского сельского поселения.
5. Создание   благоприятных  условий  для   привлечения   средств     внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
7. Увеличение мощности систем водоснабжения.
Контроль исполнения инвестиционной программы.
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  Юровского сельсовета Мокшанского района  Пензенской области.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения о Юровском  сельском поселении Мокшанского района Пензенской области.

         Муниципальное образование – Юровский  сельсовет расположен в восточной части Мокшанского района Пензенской области. Общая площадь сельсовета составляет 26285,3 га. 

         Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области

 № 690 от 02.11.2004 г.

         Территория сельсовета состоит из двух массивов и граничит с Засечным, Рамзайским,Елизаветинским, Нечаевским, Богородским сельсоветами, муниципальным образованием рабочий поселок Мокшан Мокшанского района, Александровским, Грабовским, Чертковским, Полеологовским сельсоветами Бессоновского района Пензенской области..

                На территории сельсовета находятся восемь населенных пункта: село Юровкаа, село Воронье,  село Керенка, деревня Заречная, поселок Мирный, поселок Парижская Коммуна, поселок Истоки, поселок Труженик. Административным центром является  деревня Заречная.

          По состоянию на 01 января 2007 года на территории Юровского сельсовета проживает 1184 человека.

           Ближайшая железнодорожная станция, Симанщина, расположена в селе Нечаевка Мокшанского района Пензенской области на расстоянии 25 км от села Юровка. 

           Расстояние от  деревни Заречная до административного центра района – рабочего поселка Мокшан 1,0 км, до  областного центра – г. Пенза  47,0 км.

На территории Юровского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд, составляет 22033 кв.м. общей площади, из них в деревне Заречная 5772 кв.м., в селе Воронье 1224 кв.м., в селе Керенка 1280 кв.м., в селе Юровка 2017 кв.м., в поселке Мирный 3852 кв.м., в поселке Истоки 910 кв.м., в поселке Парижская Коммуна 5460 кв.м., в поселке Труженик 1518 кв.м. Средняя обеспеченность общей площадью на человека по сельсовету составляет 18,6 кв.м. 

   2.2. Общая характеристика системы водоснабжения.
       В настоящее время на территории Юровского сельского поселения сложилась следующая ситуация по системе водоснабжения. В качестве водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

      Источниками водоснабжения на территории населенных пунктов являются 7 артезианских скважин, которые обеспечивают  население питьевой водой. Артезианские скважины находятся в деревне Заречная 2 штуки, поселок Мирный 1 штука, поселок Парижская Коммуна 2 штуки, по одной в селе Юровка и в поселке Труженик.

 В других населенных пунктах источником водоснабжения являются колодцы.
Эксплуатация централизованной системы водоснабжения по п. Труженик осуществляется ООО «Труженик», по с. Юровка осуществляется ООО «Росич», по д.Заречная, с.Воронье, с.Керенка, п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна осуществляется Администрацией Юровского сельского поселения. Данные учреждения предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям населенных пунктов, которыми пользуются жители, организации, предприятия.
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
3.1. Существующее положение и анализ структуры системы водоснабжения.
Деревня Заречная  .
Водоснабжение д. Заречная  организовано от:
· централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной сети горячего водоснабжения нет.
Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 91 %).
В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения д. Заречная являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 120,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 57,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.
Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).
Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в  центральной части селе. В качестве регулирующей ёмкости работает одна водонапорная башня Рожновского. Вода от погружных насосов подается в водонапорную башни напрямую. От водонапорной башни вода подается в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям д. Заречная  из действующих артскважин составляет 280-320 м3/сут.
Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Артскважины являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.
Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.
На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Данные лабораторных анализов воды из скважин № 1 и №2 с. Заречная приведены в таблице 3.
Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более  2  км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области .
Характеристика существующих водопроводных сетей по д. Заречная  следующая:
1. Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 300 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.
2. Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 1000 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.
3. Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 400м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.
4. Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 800м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.
Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по д. Заречная  составляет более 70%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.
Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по д. Заречная  составляет около 14%.
Поселок Мирный  .
Водоснабжение п. Мирный  организовано от:
· централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной сети горячего водоснабжения нет.
Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 89 %).
В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Мирный являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 130,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 59,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.
Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).
Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в  центральной части селе. В качестве регулирующей ёмкости работает одна водонапорная башня Рожновского. Вода от погружных насосов подается в водонапорную башни напрямую. От водонапорной башни вода подается в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям п. Мирный  из действующей артскважны составляет 280-320 м3/сут.
Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Артскважина является собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.
Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.
На артскважине установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 п. Мирный приведены в таблице 3.
Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью около  2  км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области .
Характеристика существующих водопроводных сетей по п. Мирный следующая:
1. Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 200 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.
2. Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 900 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.
3. Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 400м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.
4. Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 460м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.
Водопроводными сетями охвачено 89 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по п. Мирный составляет более 74%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.
Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по п. Мирный  составляет около 11%.

Поселок Истоки  .
Водоснабжение п. Истоки  организовано от:
· централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной сети горячего водоснабжения нет.
Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 90 %).
В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Истоки являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 130,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 59,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.
Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).
Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в  центральной части селе. В качестве регулирующей ёмкости работает одна водонапорная башня Рожновского. Вода от погружных насосов подается в водонапорную башни напрямую. От водонапорной башни вода подается в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям п. Истоки  из действующей артскважны составляет 280-320 м3/сут.
Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Артскважина является собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.
Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.
На артскважине установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 п. Истоки приведены в таблице 3.
Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью около  2  км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области .
Характеристика существующих водопроводных сетей по п. Истоки следующая:
1. Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 200 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.
2. Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 600 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.
3. Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 150м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.
4. Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 170м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.
Водопроводными сетями охвачено 92 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по п. Истоки составляет более 73%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.
Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по п. Истоки  составляет около 10%.
                   Поселок  Парижская Коммуна .
Водоснабжение п. Парижская Коммуна  организовано от:
· централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной сети горячего водоснабжения нет.
Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 91 %).
В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Парижская Коммуна  являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 120,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 57,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.
Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).
Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в  центральной части селе. В качестве регулирующей ёмкости работает одна водонапорная башня Рожновского. Вода от погружных насосов подается в водонапорную башни напрямую. От водонапорной башни вода подается в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям п. Парижская Коммуна    из действующих артскважин составляет 280-320 м3/сут.
Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Артскважины являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.
Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.
На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Данные лабораторных анализов воды из скважин № 1 и №2 п. Парижская Коммуна  приведены в таблице 3.
Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более  2  км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области .
Характеристика существующих водопроводных сетей по п. Парижская Коммуна  следующая:
1. Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 300 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.
2. Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 1000 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.
3. Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 400м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.
4. Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 800м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.
Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по п. Парижская Коммуна  составляет более 70%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.
Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по п. Парижская Коммуна  составляет около 14%.

Поселок Труженик .
Водоснабжение п. Труженик  организовано от:
· централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной сети горячего водоснабжения нет.
Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 90 %).
В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения п. Труженик  являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 130,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 59,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.
Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).
Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в  центральной части селе. В качестве регулирующей ёмкости работает одна водонапорная башня Рожновского. Вода от погружных насосов подается в водонапорную башни напрямую. От водонапорной башни вода подается в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям п. Труженик  из действующей артскважны составляет 280-320 м3/сут.
Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Артскважина является собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.
Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.
На артскважине установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.
Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 п. Труженик  приведены в таблице 3.
Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью около  1  км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области .
Характеристика существующих водопроводных сетей по п. Труженик  следующая:
1. Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 100 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.
2. Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 300 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.
3. Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 150м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.
4. Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 150м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.
Водопроводными сетями охвачено 92 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по п. Труженик  составляет более 73%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.
Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по п. Труженик  составляет около 10%.

Село Юровка .
Водоснабжение с. Юровка  организовано от:
· централизованной системы п. Мокшан , включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной сети горячего водоснабжения нет.
Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода п.Мокшан. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 90 %).
В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Юровка  являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.
Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 130,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 59,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.
Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).
Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям с. Юровка    из действующей артскважны составляет 280-320 м3/сут.
Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Артскважина является собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.
Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.
Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 с. Юровка  приведены в таблице 3.
Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более  1  км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Юровского сельсовета Мокшанского района Пензенской области .
Характеристика существующих водопроводных сетей по с. Юровка  следующая:
1. Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 100 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.
2. Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 400 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.
3. Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 500 м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.
4. Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 500м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.
Водопроводными сетями охвачено 92 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по с. Юровка  составляет более 73%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.
Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по с. Юровка  составляет около 10%.
Село Воронье.
Водоснабжение с. Воронье  организовано от:
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной системы холодного и горячего горячего водоснабжения нет.
Село Керенка.
Водоснабжение с. Керенка  организовано от:
· децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;
· централизованной системы холодного и горячего горячего водоснабжения нет.
                                                                                                                                                Таблица 1.
Характеристика существующих водозаборов  Юровского сельского поселения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	

	№п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуат.
	Номер скважины по ГВК
	Номер скважины по паспорту
	Водоотбор м3/сут. за 2011г.
	Глубина, м
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Действующие 

	1 
	Водозабор №1
 (д.Заречная  , ул.Садовая) 
	скважина№1
скважина№2
ВБ 
	1993 
1993 
1993
	отсут. 
	б/н 
б/н 
б/н
	10 
10 

	420,0 
420,0
	60x60
60x60  

	2 
	Водозабор №1
 (п. Мирный  , ул.Совхозная) 
	скважина№1
скважина№2
ВБ 
	1993 
1993 
1993
	отсут. 
	б/н 
б/н 
б/н
	10 
10 

	420,0 
420,0
	60x60
60x60  

	3 
	Водозабор №1
 (п. Истоки  , ул.Центральная) 
	скважина№1
ВБ 
	1993 
1993
	отсут. 
	б/н 
б/н
	10 

	420,0 

	60x60
  

	4 
	Водозабор №1
 (п. Парижская Коммуна  , ул.Рабочая) 
	скважина№1
ВБ 
	1993 
1993
	отсут. 
	б/н 
б/н
	10 

	420,0 

	60x60
  

	5 
	Водозабор №1
 (с. Труженик  , ул.Новая) 
	скважина№1
ВБ 
	1993 
1993
	отсут. 
	б/н 
б/н
	10 

	420,0 

	60x60
  


                                                                                                                                                 Таблица 2
Характеристика оборудования водозаборных узлов
	
	
	
	Оборудование 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Количество и объем резервуаров, м3
	Марка насоса
	Производ, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Примечание 

	1 
	Водозабор №1
(д.Заречная  , ул.Садовая) 
	ВБ W= 220 м3 
	ЭЦВ 6-10-140 ЭЦВ 6-10-1 10 
	10   10 
	140 110
	6,3

 5,5
	необходим капремонт 

	2 
	Водозабор №1

 (п. Мирный  , ул.Совхозная) 
	ВБ W= 220 м3 
	ЭЦВ 6-10-140 
	10   
	140 
	6,3

 
	необходим капремонт 

	3 
	Водозабор №1
 (п. Истоки  , ул.Центральная) 
	ВБ W= 220 м3 
	ЭЦВ 6-10-140 
	10   
	140 
	6,3

 
	необходим капремонт 

	4 
	Водозабор №1
 (п. Парижская Коммуна  , ул.Рабочая) 
	ВБ W= 220 м3 
	ЭЦВ 6-10-140 
	10   
	140 
	6,3

 
	необходим капремонт 

	5 
	Водозабор №1
 (с. Труженик  , ул.Новая) 
	ВБ W= 220 м3 
	ЭЦВ 6-10-140 
	10   
	140 
	6,3

 
	необходим капремонт 


Таблица 3
Данные лабораторных анализов качества воды
	№ п/п
	Показатель состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования ВЗУ №1 д. Заречная  ул. Садовая

	1 
	Цветность 
	градусы 
	20 
	<1 

	2 
	Мутность 
	ЕМФ 
	2,6 
	<0,01 

	3 
	Запах 
	балл 
	2 
	0 

	4 
	Водородный показатель (рН) 
	ед. рН 
	В пределах 6-9 
	7,2 

	5 
	Жесткость общая 
	мг-экв/л 
	7,0 
	0,7 

	6 
	Железо (суммарно) 
	мг/л 
	0,3 
	0,18 

	7 
	Нитраты (по NOa) 
	мг/л 
	45,0 
	10,6 

	8 
	Сульфаты 
	мг/л 
	500,0 
	80,0 

	9 
	Фториды (F-) 
	мг/л 
	0,7-1,5 
	0,152 

	10 
	Хлориды (С1) 
	мг/л 
	350,0 
	100,0 

	11 
	Аммиак (по азоту) 
	мг/л 
	2,0 
	1,69 

	12 
	Нитриты 
	мг/л 
	3,3 
	0,014 


Таблица 3.1
Данные лабораторных анализов качества воды
	№ п/п
	Показатель состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования ВЗУ №1 п. Мирный  ул. Совхозная

	1 
	Цветность 
	градусы 
	20 
	<1 

	2 
	Мутность 
	ЕМФ 
	2,6 
	<0,01 

	3 
	Запах 
	балл 
	2 
	0 

	4 
	Водородный показатель (рН) 
	ед. рН 
	В пределах 6-9 
	7,2 

	5 
	Жесткость общая 
	мг-экв/л 
	7,0 
	0,7 

	6 
	Железо (суммарно) 
	мг/л 
	0,3 
	0,18 

	7 
	Нитраты (по NOa) 
	мг/л 
	45,0 
	10,6 

	8 
	Сульфаты 
	мг/л 
	500,0 
	80,0 

	9 
	Фториды (F-) 
	мг/л 
	0,7-1,5 
	0,152 

	10 
	Хлориды (С1) 
	мг/л 
	350,0 
	100,0 

	11 
	Аммиак (по азоту) 
	мг/л 
	2,0 
	1,69 

	12 
	Нитриты 
	мг/л 
	3,3 
	0,014 


Таблица 3.2
Данные лабораторных анализов качества воды
	№ п/п
	Показатель состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования ВЗУ №1 п. Истоки  ул. Центральная

	1 
	Цветность 
	градусы 
	20 
	<1 

	2 
	Мутность 
	ЕМФ 
	2,6 
	<0,01 

	3 
	Запах 
	балл 
	2 
	0 

	4 
	Водородный показатель (рН) 
	ед. рН 
	В пределах 6-9 
	7,2 

	5 
	Жесткость общая 
	мг-экв/л 
	7,0 
	0,7 

	6 
	Железо (суммарно) 
	мг/л 
	0,3 
	0,18 

	7 
	Нитраты (по NOa) 
	мг/л 
	45,0 
	10,6 

	8 
	Сульфаты 
	мг/л 
	500,0 
	80,0 

	9 
	Фториды (F-) 
	мг/л 
	0,7-1,5 
	0,152 

	10 
	Хлориды (С1) 
	мг/л 
	350,0 
	100,0 

	11 
	Аммиак (по азоту) 
	мг/л 
	2,0 
	1,69 

	12 
	Нитриты 
	мг/л 
	3,3 
	0,014 


Таблица 3.3
Данные лабораторных анализов качества воды
	№ п/п
	Показатель состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования ВЗУ №1 п. Парижская Коммуна  ул. Рабочая

	1 
	Цветность 
	градусы 
	20 
	<1 

	2 
	Мутность 
	ЕМФ 
	2,6 
	<0,01 

	3 
	Запах 
	балл 
	2 
	0 

	4 
	Водородный показатель (рН) 
	ед. рН 
	В пределах 6-9 
	7,2 

	5 
	Жесткость общая 
	мг-экв/л 
	7,0 
	0,7 

	6 
	Железо (суммарно) 
	мг/л 
	0,3 
	0,18 

	7 
	Нитраты (по NOa) 
	мг/л 
	45,0 
	10,6 

	8 
	Сульфаты 
	мг/л 
	500,0 
	80,0 

	9 
	Фториды (F-) 
	мг/л 
	0,7-1,5 
	0,152 

	10 
	Хлориды (С1) 
	мг/л 
	350,0 
	100,0 

	11 
	Аммиак (по азоту) 
	мг/л 
	2,0 
	1,69 

	12 
	Нитриты 
	мг/л 
	3,3 
	0,014 


Таблица 3.4
Данные лабораторных анализов качества воды
	№ п/п
	Показатель состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования ВЗУ №1 п. Труженик  ул. Новая

	1 
	Цветность 
	градусы 
	20 
	<1 

	2 
	Мутность 
	ЕМФ 
	2,6 
	<0,01 

	3 
	Запах 
	балл 
	2 
	0 

	4 
	Водородный показатель (рН) 
	ед. рН 
	В пределах 6-9 
	7,2 

	5 
	Жесткость общая 
	мг-экв/л 
	7,0 
	0,7 

	6 
	Железо (суммарно) 
	мг/л 
	0,3 
	0,18 

	7 
	Нитраты (по NOa) 
	мг/л 
	45,0 
	10,6 

	8 
	Сульфаты 
	мг/л 
	500,0 
	80,0 

	9 
	Фториды (F-) 
	мг/л 
	0,7-1,5 
	0,152 

	10 
	Хлориды (С1) 
	мг/л 
	350,0 
	100,0 

	11 
	Аммиак (по азоту) 
	мг/л 
	2,0 
	1,69 

	12 
	Нитриты 
	мг/л 
	3,3 
	0,014 


Таблица 4
Общая характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Юровского сельского поселения
	№ п/п 
	Наименование населенных пунктов 
	Система водоснабжения 

	
	
	Система холодного водоснабжения 
	Система горячего водоснабжения 
	Система технического водоснабжения 

	1 
	Деревня Заречная  
	Централизованная . 
	Централизованная система отсутствует. Горячее водоснабжение повсеместно осуществляется от местных водонагревателей, газовых печей или ИТП. 


	Централизованная система отсутствует. 



	2 
	Поселок Мирный
	Централизованная. 
	
	

	3 
	Поселок Парижская Коммуна
	Централизованная.
	
	

	4
	Поселок Истоки
	Централизованная.
	
	

	5 
	Поселок Труженик
	Централизованная.
	
	

	6
	Село Юровка
	Централизованная.
	
	

	7
	Село Воронье
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования.
	
	

	8
	Село Керенка
	Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования.
	
	


3.2. Анализ существующих проблем
Деревня Заречная  .
1. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.
6. Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.
7. Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.
8. Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.
Поселок Мирный.
1. Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной жилой застройки.
2. Отсутствие  собственного  водозаборного  узла,  для  обеспечения  независимого централизованного водоснабжения с необходимым объемом потребления воды.
3. Существующий ВЗУ не    позволяет    обеспечить    водой хозяйственно-питьевые,  производственные и противопожарные  нужды п. Мирный  в полном объеме без соответствующей реконструкции.
4. Действующие ВЗУ не оборудованы установкой фторирования воды и установкой для профилактического обеззараживания воды.
5. Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.
6. Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям, т.к. имеют большой износ.
7.
Водопроводная   сеть   выполнена   по   тупиковой   схеме.   Часть   потребителей подключена к напорным  водоводам,  что  отрицательно  сказывается  на правильном функционировании системы водоснабжения.
8.
Потери воды в системе водоснабжения достигают  40%.
Поселок Истоки  .
1. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.
6. Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.
7. Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.
8. Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.
Поселок Парижская Коммуна  .
1. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.
6. Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.
7. Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.
8. Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.
Поселок Труженик  .
1. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.
6. Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.
7. Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.
8. Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.
Село Юровка  .
1. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
2. Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.
4. Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.
6. Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.
7. Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.
8. Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.
  Село Воронье.
     Полное отсутствие централизованных источников водоснабжения, ВЗУ и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда, что замедляет развитие населенного пункта.
Село Керенка.
     Полное отсутствие централизованных источников водоснабжения, ВЗУ и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда, что замедляет развитие населенного пункта.
Общие выводы:
Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в д. Заречная, п. Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна, с.Юровка и п. Труженик. Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет. Водоснабжение населенных пунктов возможно только от артезианских скважин, т.к. крупных поверхностных водоисточников нет. Существующие водопроводные сети, построенные в 1980-х - 1990-х гг. не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. По техническому состоянию сетей износ составляет 100% (при нормативном износе 70% на 2014 г.).
Водоснабжение населения сезонного проживания (садоводческих товариществ) осуществляется от собственных ВЗУ.
4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.
Развитие систем водоснабжения на период до 2029 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Юровского сельского поселения:
· увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой, на
основе нового строительства на свободных от застройки территориях;
· увеличение производственных территорий с учетом санитарно-защитных зон;
· создание благоустроенных рекреационных территорий.
Реализация мероприятий должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года.
Схема водоснабжения должна обеспечить 100 % подключения населения Юровского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения, с учетом увеличения количества жителей. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок
	№№ п/п 
	Перечень населенных пунктов 
	Численность постоянного населения, чел. 

	
	
	Современное состояние, 2014 год 
	Расчетный срок -2029 год 

	1 
	село Юровка  
	234
	350

	2 
	Деревня Заречная
	188
	216

	3 
	Поселок Мирный
	120
	150

	4 
	Поселок Истоки
	120
	150

	5 
	Поселок Парижская Коммуна
	130
	150

	6 
	Поселок Труженик
	145
	150

	7 
	Село Воронье
	120
	150

	8 
	Село Керенка
	127
	150

	Всего по сельскому поселению 
	1184
	1466


Жилищное строительство на период до 2029 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Объемы, виды и сроки ввода жилья представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Объемы, виды и сроки ввода жилья
	Поз. 
	Показатели 
	Единица измерения 
	Современное состояние на 2014 год 
	Расчетный срок 2029 год 

	Жилищный фонд для постоянного проживания 

	1 
	Индивидуальная жилая застройка 
	тыс. кв. м 
	22033
	24000

	
	Итого 
	тыс. кв. м 
	22033
	24000


Основное направление развития централизованных систем водоснабжения:
1. Реконструкция ВЗУ и капитальный ремонт водопроводных сетей деревни Заречная  с подключением существующего жилого фонда;
2. Капитальный ремонт водопроводных сетей села Юровка  с подключением существующего жилого фонда;
3. Реконструкция ВЗУ и капитальный ремонт водопроводных сетей поселка Мирный  с подключением существующего жилого фонда;
4. Реконструкция ВЗУ и капитальный ремонт водопроводных сетей поселка Истоки  с подключением существующего жилого фонда;
5. Реконструкция ВЗУ и капитальный ремонт водопроводных сетей поселка Парижская Коммуна  с подключением существующего жилого фонда;
6. Реконструкция ВЗУ и капитальный ремонт водопроводных сетей поселка Труженик с подключением существующего жилого фонда;
7. Строительство   водопроводных   сетей   для   села Воронье   с подключением    существующего    и    нового    жилого    фонда,    а   также   для   нужд сельскохозяйственных и промышленных предприятий на расчетный срок строительства;
8. Строительство   водопроводных   сетей   для   села Керенка   с подключением    существующего    и    нового    жилого    фонда,    а   также   для   нужд сельскохозяйственных и промышленных предприятий на расчетный срок строительства;
 В связи сложившейся и планируемой застройкой, представляющей из себя индивидуальные жилые дома (коттеджи) высотой 1-2 этажа, и 95% подключении к сетям газоснабжения обеспечение горячим водоснабжением производится от индивидуальных газовых или электрических водонагревателей. Строительство котельных для систем горячего водоснабжения нецелесообразно.
Работа модернизируемых систем централизованного водоснабжения должна отвечать требованиям надежности и эффективности, что во многом определяет уровень жизни населения и благоустройство сельского поселения, комфортность проживания, развитие промышленности и инфраструктуры. Схема водоснабжения на расчетный срок предполагает дальнейшее развитие существующей системы или создание новой системы централизованного водоснабжения населенных пунктов.
Система водоснабжения в процессе работы должна удовлетворять требованиям надежности и экономичности. Под надежностью понимается способность системы обеспечивать потребителей водой в необходимом объеме, требуемого качества и под требуемым напором. При этом учитываются технологическая и санитарная надежность системы в течение рассматриваемого периода времени.
Технологическая надежность обеспечивается созданием запасов воды на водозаборах, увеличением объемов запасно-регулирующих емкостей в системе подачи и распределения воды, устройством кольцевых водопроводных сетей и установкой на водозаборах частотных регуляторов давления. К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.
Для удовлетворения требований экономичности требуется снижения расходов воды на нужды коммунально-производственных объектов. Для этого необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обеззараживания воды для профилактических целей.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Юровского поселения принимаются артезианские воды.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:
· планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) оборудуется
внутренними системами водоснабжения и канализации;
· существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и
местными водонагревателями;
· новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными
водонагревателями.
В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области №89 от 20.08.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» нормы водопотребления приняты для:
· индивидуальной жилой застройки  с  водопроводом,  канализацией и местными
водонагревателями и оборудованные ванной длиной 1700 мм с душами - 220 л/чел, в сутки;
· индивидуальной  жилой  застройки  с  водопроводом,  канализацией  и  местными водонагревателями, без ванн - 135 л/чел, в сутки;
· индивидуальной  жилой  застройки  с водопроводом,  канализацией и местными водонагревателями, без ванн, без туалета - 70 л/чел, в сутки;
· индивидуальной жилой застройки с водопроводом, без канализации - 60 л/чел, в сутки;
· индивидуальной жилой застройки пользующихся водой с уличных водоразборных колонок - 40 л/чел, в сутки
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
· общественно-деловые учреждения - 15 л на одного работника;
· предприятия культурно-социального обслуживания - 15 л на одного работника;
· общеобразовательные школы - 20 л на одного учащегося;
· дошкольные образовательные учреждения - 60 л на одного ребенка;
· фельдшерско-акушерский пункт - 30 л на одного работающего;
· производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену;
· магазины продовольственных товаров - 30 л на одного работника в смену;
· магазины непродовольственных товаров - 20 л на одного работника в смену.
Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 8.
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и территории объектов.
Таблица 7
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	
	
	
	Современ. состояние - 
	I этап строительства - 
	II этап строительства 

	№ п/п 
	Вид жилой застройки 
	
	2014 год 
	2014 -2021 годы 
	(расчетный срок) - 2029 год 

	
	
	Норма водопотребления, л/чел, в сутки

	Население, тыс.чел., 
	Среднесуточное водопотребление,м3/сут. 
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут 
	Население, тыс.чел. 
	Среднесуточное водопотребление,м3/сут. 
	Максимальное суточное водопотребление,м3/сут 
	Население, тыс.чел. 
	Среднесуточное водопотребление,
м3/сут. 
	Максимальное суточное водопотребление,м3/сут 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	13 
	14 
	15 

	
	Жилая застройка с водопроводом, канализацией и 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местными водонагревателями и оборудованные ванной 
	220 
	
	136,40 
	177,32 
	
	136,40 
	177,32 
	
	136,40 
	177,32 

	1 
	длиной 1700 мм с душами 
	
	0,318
	
	
	0,409 
	
	
	0,324 
	
	

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	85 
	
	52,70 
	68,51 
	
	52,70 
	68,51 
	
	52,70 
	68,51 

	
	Жилая застройки с водопроводом, канализацией и 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	местными водонагревателями, без ванн 
	135 
	0,383
	54,00 
	70,20 
	0,474 
	74,25 
	96,53 
	0,8 
	125,55 
	163,22 

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	55 
	
	22,00 
	28,60 
	
	30,25 
	39,33 
	
	51,15 
	66,50 

	
	Жилая застройка с водопроводом, канализацией и 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	местными водонагревателями, без ванн, без туалета 
	70 
	0,350 
	27,79 
	36,18 
	0,242 
	28,84 
	37,49 
	0,342
	55,30 
	71,89 

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	30 
	
	11,91 
	15,48 
	
	12,36 
	16,07 
	
	23,70 
	30,81 

	
	Жилая застройка с водопроводом, без канализации 
	60 
	
	31,20 
	40,56 
	
	34,08 
	44,30 
	
	
	

	4 
	
	
	0,110
	
	
	0,241 
	
	
	- 
	
	

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	- 
	
	- 
	- 
	
	- 
	- 
	
	
	

	
	Жилая застройка с водой от уличных водоразборных 
	40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	колонок 
	
	0,008 
	
	
	- 
	
	
	- 
	
	

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	_ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилая застройка без централизованного водопровода и 
	40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	без канализации при круглогодичном проживании 
	
	0,015 
	
	
	- 
	
	
	- 
	
	

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	_ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по постоянному населению: 
	
	
	249,39 
	324,26 
	
	273,57 
	355,64 
	
	317,25 
	412,43 

	
	
	
	1,184
	
	
	1,366 
	
	
	1,466 
	
	

	
	в том числе на горячее водоснабжение 
	
	
	86,61 
	112,59 
	
	95,31 
	123,91 
	
	127,55 
	165,82 


                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 8
Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и
социально-бытового обслуживания
	№ п/п 
	Планируемые объекты 
	Единица измерения 
	Норма водопотребления, л 
	Современное состояние на 20 14 год 
	I этап строительства -2014-2021 годы 
	II этап строительства (расчетный срок) -2022-2029 годы 

	
	
	
	
	потреб. 
	м3/сут 
	потреб. 
	м3/сут 
	потреб. 
	м'/сут 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Объекты социально-бытового обслуживания 

	1 
	Общеобразовательные школы в том числе на горячее водоснабжение 
	1 учащийся 
	20 8 
	170 
	3,400 1,360 
	185 
	3,700 1,480 
	200 
	4,000
1,600 

	2 
	Дошкольные образовательные учреждения
в том числе на горячее водоснабжение 
	1 ребенок 
	60 30 
	80 
	4,800 2,400 
	88 
	5,280 2,640 
	96 
	5,760 2,880 

	3 
	Музеи, библиотеки, ДК в том числе на горячее водоснабжение 
	1 работник 
	15 6 
	7 
	0,105 0,042 
	7 
	0,105 0,042 
	7 
	0,105 0,042 

	4 
	Фельдшерско-акушерский пункт в том числе на горячее водоснабжение 
	1 работник 
	30 12 
	10 
	0,300 0,120 
	11 
	0,330 0,131 
	12 
	0,360 0,144 

	5 
	Магазин продовольственных товаров в том числе на горячее водоснабжение 
	1 работник 
	30 12 
	30 
	0,900 0,306 
	33 
	0,990 0,396 
	36 
	1,080 0,432 

	6 
	Магазин оптовой торговли в том числе на горячее водоснабжение 
	1 работник 
	20 8 
	21 
	0,420 0,168 
	23 
	0,460 0,184 
	25 
	0,500 0,200 

	7 
	Организации по обслуживанию населения (администрация, почта и т.п.)
в том числе на горячее водоснабжение 
	1 работник 
	15 6 
	5 
	0,075 0,030 
	5      . 
	0,075 0,030 
	6 
	0,090 0,036 

	Объекты производственно-коммунального обслуживания 

	8 
	Организации коммунального хозяйства в том числе на горячее водоснабжение 
	1 работник 
	15 6 
	21 
	0,315 0,126 
	23 
	0,345 0,138 
	25 
	0,375 0,150 

	9
	Производственные цехи (общие)    в том числе на горячее водоснабжение
	1 работник 
	25 11 
	435 
	10,875 4,785 
	445 
	11,125 4,785 
	455 
	11,375 4,785 

	Объекты сельского хозяйства

	10
	Работники крестьянско-фермерских хозяйств  в том числе на горячее водоснабжение
	1 работник 
	25 11 
	54
	1,350 0,594
	54 
	1,350 0,594
	54
	1,350 0,594

	11
	Крестьянско-фермерские хозяйства по разведению КРС (хол. водоснабж.) 
	шт 
	55 
	178 
	9,790 
	178 
	9,790 
	178 
	9,790 

	12
	Крестьянско-фермерские хозяйства по разведению овец (хол. водоснабж.) 
	шт 
	7,0 
	145 
	1,015 
	145 
	1,015 
	145 
	1,015 

	13
	Содержание КРС в личных подсобных  хозяйствах населения (молочные породы) (хол. водоснабж.)
	шт 
	70 
	170 
	11,900 
	170 
	11,900 
	170 
	11,900 

	14
	Содержание свиней в личных  подсобных хозяйствах населения (хол. водоснабж.)
	шт 
	25 
	890 
	22,250 
	890 
	22,250 
	890 
	22,250 

	15
	Содержание овец в личных подсобных хозяйствах населения (хол. водоснабж.) 
	шт 
	7,0 
	145 
	1,015 
	145 
	1,015 
	145 
	1,015 

	16
	Содержание птицы в личных подсобных хозяйствах населения (хол. водоснабж.) 
	шт 
	0,36 
	2280 
	0,821 
	2280 
	0,821 
	2280 
	0,821 

	
	Итого 

в том числе на горячее водоснабжение
	
	
	
	69,33 

9,93
	
	70,55 

10,42
	
	71,79 

10,86


Примечание: 1. Увеличение количества потребителей по этапам строительства принято пропорционально увеличению общей численности населения Юровского сельского поселения на расчетный срок (2029 г.) согласно генплану развития муниципального образования.
2. Расходы воды на технологические нужды животноводческих предприятий приняты согласно:
· для предприятий КРС - норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.01.001-00;

· для свиноводческих предприятий - норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.02.001-00;

· для овцеводческих предприятий — норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.03.001-00;
· для птицеводческих предприятий - норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.05.001-01.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел, в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.
Расчетный расход воды на полив составит:
· современное состояние - 98,0 м3/сутки;
· на I этап строительства - 107,5 м3/сутки;
· на II этап строительства (расчетный срок) - 117,0 м3/сутки.
В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.
В сложившейся ситуации в сельском поселении намечается тенденция в использовании для нужд полива приусадебных участков жителей водой от собственных шахтных колодцев или скважин. Повсеместная установка индивидуальных устройств по учету водоснабжения (счетчики воды) делает нецелесообразным и дорогим процесс полива приусадебных участков за счет системы централизованного водоснабжения. Суммарное    водопотребление    Юровского    сельского    поселения    по    этапам строительства представлено в таблице 9.                                                                                                                      
Таблица 9.   Суммарное водопотребление Юровского сельского поселения
	№ п/п 
	Наименование водопотребителей 
	Потребность в воде, м3/сутки 

	
	
	питьевого качества 
	технической 

	
	
	соврем, состоян. 2014 год 
	I этап стр-ва 2021 год 
	II этап (расчетный срок) 2029год 
	соврем, состоян. 2014 год 
	I этап стр-ва 2021 год 
	II этап (расчетный срок) 2029год 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	1 
	Население в том числе на горячее водоснабжение 
	324,26 112,59 
	355,64 123,91 
	412,43 165,82 
	- 
	- 
	- 

	2 
	Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения
в том числе на горячее водоснабжение 
	69,33 9,93 
	70,55 10,42 
	71,79 10,86 
	- 
	- 
	- 

	3 
	Полив улиц и зеленых насаждений 
	
	
	
	98,0 
	107,5 
	117,0 

	
	Итого: в том числе на горячее водоснабжение 
	393,59 122,52 
	426,19 134,33 
	484,22 176,68 
	98,0 
	107,5 
	117,0 

	4 
	Неучтенные расходы 10% в том числе на горячее водоснабжение 
	39,36 12,25 
	42,62 13,43 
	48,42 17,67 
	9,80 
	10,75 
	11,70 

	
	Всего: в том числе на горячее водоснабжение 
	432,95
134,77 
	468,81 147,76 
	532,64 194,35 
	107,8 
	118,25 
	128,70 


Расходы воды на нужды пожаротушения
Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах принимается в зависимости от числа жителей: не более 1000 чел. - 5 л/с; от 1000 до 5000 чел - 10 л/с.
Для коммунально-производственных объектов расход воды на наружное пожаротушение — 10 л/с. Для производственных объектов с. Юровка , п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна   и п. Труженик расход на наружное пожаротушение принимается 15 л/с.
Расчетное количество одновременных пожаров в поселении при числе жителей до 10 тыс. чел. и промышленном предприятии, площадью до 150 га, принимается - 1 пожар с наибольшим расходом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается для административных и социально-культурных объектов - 2 струи по 2,5 л/с. 
Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 48 часов.
Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и ВБ на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление основного противопожарного запаса составит 108 м3/сут. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения III категории до 50 % расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику. Данные по основным расходам воды на противопожарные нужды представлены в таблице 10.
Таблица 10    Расходы воды на противопожарные нужды
	№ п/п 
	Перечень населенных пунктов 
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	Кол-во одновременных пожаров, шт 
	Объем воды для тушения пожара, (на 3 часа тушения) 
	Предполагаемое место хранение основного  противопожарного объема воды 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1 
	Деревня Заречная  
	2x2,5 
	10 
	1 
	162 
	

	2 
	Поселок Мирный
	2x2,5 
	15 
	1 
	216 
	РЧВ 

	3 
	Поселок Истоки  
	2x2,5 
	10 
	1 
	162 
	

	4 
	Поселок Парижская Коммуна 
	2x2,5 
	10 
	1 
	162 
	

	5 
	Поселок Труженик
	2x2,5 
	10 
	1 
	162 
	

	6 
	Село Юровка  
	2x2,5 
	10 
	1 
	162 
	

	7
	Село Воронье  
	  - 
	5
	1 
	54
	

	8
	Село Керенка  
	  - 
	5
	1 
	54
	


Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.
     Фактические потери питьевой воды, поступающей к потребителям д. Заречная ,  с. Юровка, п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна, п.Труженик согласно данным ООО «Труженик» , ООО «Росич», Администрации Юровского сельсовета составили 14% за 2013 год. Коммерческий приборный учет воды у потребителей введен повсеместно и составляет около 96%.
    При анализе подачи и реализации воды большая часть потерь связана с утечками в трубопроводах системы водоснабжения и частых прорывах из-за большого износа.
    При выполнении мероприятий схемы, направленных на повышение качества и надежности работы системы водоснабжения, а также ее эффективности путем экономного потребления воды предполагается снижение потерь воды при транспортировке на расчетный срок до 10%.
Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в городском поселении
     Гарантирующую организацию для централизованной системы водоснабжения определяет орган местного самоуправления поселения. В настоящее время в Юровском сельском поселении гарантирующей организацией является:
· п.Труженик  -  ООО  «Труженик»;
· с.Юровка - ООО «Росич».
    Данные организации предоставляют весь спектр коммунальных услуг системы водоснабжения потребителям всех категорий, отвечают за содержание и эксплуатацию систем.
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Источником водоснабжения населенных пунктов Юровского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:
-
на I этап строительства - 468,81 м3/сут.,
в том числе на горячее водоснабжение 147,76 м3/сут.;
-
на II этап строительства (расчетный срок) - 532,64 м3/сут.,
в том числе на горячее водоснабжение 194,35 м3/сут.
Расчетная потребность технической воды на полив:
· на 1 этап строительства - 118,25 м3/сут.;
· на II этап строительства (расчетный срок) - 128,70 м3/сут.
Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.
Согласно генеральному плану развития Юровского сельского поселения Мокшанского района Пензенской области до 2029 г., выполненного ООО «Пензенский ГеоЦентр», в целях развития индивидуального жилищного строительства, внесены изменения и откорректированы границы населенных пунктов Юровского  сельсовета в части выделения участков в черте населенных пунктов площадью 39,3 га для строительства индивидуальных жилых домов за счет земель сельхозназначения .

Изменения в существующие границы населенного пункта внесены с учетом планируемого перспективного развития. 
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которого предполагает наличие:
-артскважин, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема, водонапорной башни.
         Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой  и коммунальной  застройки  централизованными  системами  водоснабжения  с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с  недостаточной   пропускной   способностью.   Минимальный   диаметр  магистральных -, трубопроводов водоснабжения принять не менее 110 мм для обеспечения наружного пожаротушения от уличных гидрантов на сети. Схема прокладки водопровода принимается кольцевого начертания.
Площадка   размещения   реконструируемого   водозаборного   узла,   в   связи   с   её увеличением, согласовывается с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение и реконструкция старой площадки производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.
Для снижения расходов воды на нужды коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на проектируемом водозаборном узле следует предусмотреть водоподготовку в составе установок фторирования воды и профилактического обеззараживания воды.
Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. Для нормальной работы системы водоснабжения Юровского поселения планируется:
-для участков недр, где расположены водозаборы, установить (утвердить) запасы подземных вод в уполномоченных организациях (произвести расчеты), для возможности их использования на перспективу;
· реконструировать существующий ВЗУ в деревне Заречная с заменой оборудования, выработавшего  свой  амортизационный срок,  со строительством 2-х РЧВ,  насосной станции    2-го    подъема ;
· провести реконструкцию  сети водоснабжения в дер. Заречная, с. Юровка, п.Мирный, п.Истоки, п. Парижская Коммуна, п.Труженик  , обеспечив 100% подключение всей жилой застройки;
· Для с.Воронье и с.Керенка прокладка новых сетей водоснабжения со строительством  ВЗУ    со строительством 2-х РЧВ,  насосной станции    2-го    подъема,    новой    водонапорной    башней,    со    строительством    узла водоподготовки, а также обустройством 1-го пояса ЗСО;
· создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.
                                                                                                                                            Таблица 11
Основные объемные показатели регулирующих емкостей для строительства ВЗУ системы водоснабжения на расчетный срок строительства
	
	
	
	 
	
	Объем ВБ, м3 
	Объем РЧВ, м3 

	№ п/п 
	Перечень населенных пунктов 
	Максимальный суточный расход воды, м3 /сут 
	Коэффициент часовой неравномерности
	Максимальный часовой расход воды, м3/ч 
	Регулирующий 
	Противопожарный
	Полный объем 
	Регулирующий 
	Противопожарный 
	Собственные нужды ВЗУ 
	Полный объем 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	Г   6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	   1
	д. Заречная, с. Юровка п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна, п.Труженик, с.Воронье, с. Керенка.
	532,64 
	2,054 
	45,60 
	53 
	9 
	62 
	160 
	216 
	53 
	429 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для последующего строительства ВЗУ принимаются следующие регулирующие емкости с учетом существующего положения: водонапорная башня, объемом 64 м3 , два прямоугольных РЧВ 2x250 м3.
Мероприятия по этапам строительства.           
 I этап строительства.
На I этап строительства расчетное водопотребление по Юровскому сельскому поселению составит 468,81 м3/сутки.
На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Реконструировать существующий ВЗУ в деревне Заречная с  заменой оборудования, выработавшего     свой     амортизационный     срок,     со     строительством     установки водоподготовки,   2-х   РЧВ   по   250   м3   каждый   и   насосной   станции   2-го  подъема, производительностью 45,60 м3/ч.
2. Организовать I и  II пояс зон санитарной охраны реконструируемого ВЗУ в соответствии   с   требованиями   СанПиН   2.1.4.1110-02    «Зоны   санитарной   охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Произвести благоустройство I пояса зоны санитарной охраны размером 50x50 м с ограждением территории и её озеленением.
3. Для участков недр, где расположены водозаборы, утвердить запасы подземных вод, для возможности их использования на перспективу.
4. Проложить водопроводные сети в с. Воронье и с.Керенка диаметром 110 мм²  общей протяженностью 11,364 км со     строительством     установки водоподготовки,   2-х   РЧВ   по   250   м3   каждый   и   2-х насосных   станций   2-го  подъема, производительностью 45,60 м3/ч.
II этап строительства (расчетный срок)
На II этап строительства расчетное водопотребление по Юровскому сельскому поселению составит 532,64 м3/сутки.
На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Реконструировать   существующие сети  водоснабжения в дер. Заречная, с. Юровка, п.Мирный, п.Истоки, п. Парижская Коммуна, п.Труженик общей протяженностью 9,168 км. 
2. Произвести   благоустройство   I   пояса   зоны   санитарной   охраны   для   всех реконструируемого ВЗУ размером 50x50 м с ограждением территории и её озеленением.
3. Получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.
4. Организовать   службы   по   эксплуатации,   ремонту   и   обслуживанию   вновь построенных   водопроводных    сетей    и    сооружений,    находящиеся   в   подчинении Администрации  Юровского  поселения или частного характера (управляющие компании, кооперативы и т.п.).
7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
В настоящее время подземные артезианские воды являются единственным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Юровского сельского поселения. Это напорные воды с низкой водоотдачей горизонта. Глубина залегания в зависимости рельефа местности варьируется в пределах 120 м-140,0м.
На территории Юровского сельского поселения основными источниками загрязнения подземных вод являются промышленные предприятия, нефтепродукты, сточные воды, свалки твердых бытовых отходов, дождевые сточные воды.
Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Юровского сельского поселения.
Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:
· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива улиц и зеленых насаждений;
· применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;
· организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах;
· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;
· организация вокруг водозаборов зон санитарной охраны I и II поясов;
· вынос из ЗСО I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод.
Запланированные мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не содержат источников вредного воздействия на окружающую среду:
· качество воды подземных источников удовлетворяет нормам СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому водоподготовка, как таковая, не запроектирована. В связи с этим отсутствует промывные воды и не возникает вопрос об их сбросе (утилизации);
· для целей профилактического обеззараживания подземных вод принят гипохлорит натрия. Реагент доставляется на ВЗУ в приготовленном виде в пластиковых тарах.
Хранение,  разбавление  химических  реагентов,  используемых  в  водоподготовке,  не предусмотрено.
8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
8.1. Объемы капитальных вложений в развитие схем водоснабжения
      В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий развитие схем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:
-
проектно-изыскательские работы;
-
строительно-монтажные работы;
-
работы    по    замене    оборудования    с    улучшением    технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок
строительства и т.п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
    Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.
     Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
     Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании приказа № 643 Министерства регионального развития «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденных 30 декабря 2011 г. Также за основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.
       К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 - 5,0%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).
      Полная сводная сметная стоимость мероприятий рассчитывалась как сумма всех затрат с учетом следующих вложений:
     Глава 1 - стоимость строительно-монтажных работ.
     Глава 2 - объекты подсобного производственного и обслуживающего назначения, объекты энергетического хозяйства, объекты транспортного хозяйства и связи, внешние сети и сооружения теплофикации и газификации, временные здания и сооружения - 10,5% от главы 1.
     Глава 3 - благоустройство территории, прочие работы и затраты - 3,6% от суммы главы 1 и 2.
    Глава 4 - проектные и изыскательные работы- 5 % от суммы главы 1, 2 и 3.
Основные финансовые показатели (объемы капитальных вложений) строительства, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в Юровском  сельском поселении представлены в таблице 12.
                                                                                                                  Таблица 12
Основные финансовые показатели строительства, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в Юровском сельском поселении
	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Объемы капитальных вложений, руб, в ценах 20 13 г. (полная сметная стоимость) 

	1 
	2 
	3 

	Мероприятия I этапа модернизации системы централизованного водоснабжения 

	1 
	Реконструкция существующего ВЗУ в деревне Заречная и в со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, насосной станции 2 подъема (Q=45,6 м3/ч) обустройство ЗСО 1 пояса.
	14 175 500 

	2 
	Строительство магистральной водопроводные сети диаметром d110 мм² общей протяженностью 11,364 км в с. Воронье,с.Керенка  со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, 2-х насосных станций 2 подъема (Q=45,6 м3/ч) обустройство ЗСО 1 пояса.
	18 566 500 

	
	Итого по I этапу 
	32 742 000 

	Мероприятия II этапа модернизации системы централизованного водоснабжения

	1 
	Замена изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра системы водоснабжения в дер.Заречная, с.Юровка, п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна, п.Труженик диаметрами 110-160 мм² общей протяженностью 9,168 км 
	45 758 800

	
	Итого по II этапу 
	45 758 800 

	Всего 
	78 500 800 


В таблице 13 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам (организационный план см. Приложение 1) с учетом инфляции.
Таблица 13. Финансовые потребности проведения мероприятий по годам с учетом инфляции.
	Год 
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) 

	
	Индекс-дефлятор (относительно 2013 г) к последующим годам строительства 
	Водоснабжение 

	2014 
	1,02 
	3 484,10 

	2015 
	1,0404 
	7 107,60 

	2016 
	1,0612 
	4 168,60 

	2017 
	1,0824 
	5 480,20 

	2018 
	1,1041 
	5 590,10 

	2019 
	1,1262 
	3 763,30 

	2020 
	1,1487 
	4 616,40 

	2021 
	1,1717 
	585,90 

	Итого 2014-2021 гг 
	
	34 796,30 

	2022-2029 гг 
	1,1951 
	54 686,4 

	Всего по проекту 
	
	89 482,70 


Всего инвестиций для строительства системы водоснабжения на 2014-2029 годы необходимо 89480,7 тыс. руб (с учетом указанного уровня инфляции).
8.2. Основные показатели и структура финансирования
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).
Структура финансирования программных мероприятий.
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2012-2029 годах составляет:
-    всего
· 89482,70 тыс. рублей
в том числе:
· местный бюджет
· внебюджетные источники


- 8948,27 тыс. рублей;
- 80534,43 тыс. рублей.
8.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системе централизованного водоснабжения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Юровского сельского поселения.
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (ТВподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

       ФПВ
ТВПОДКЛ
= ____________________
     QУВЕЛ.ВОДОСН.АБОН.

где    ФПВ - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,
реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

QУВЕЛ.ВОДОСН.АБОН. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).
Объем дополнительной мощности системы  водоснабжения  на расчетный период строительства,   в  результате   проведения  запланированных   мероприятий   по   новому строительству и реконструкции, составит суточной водопотребление всего сельского поселения и равняется Q=532,64 мЗ/сут.
Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение к сетям водоснабжения составит:
89482,7 тыс. руб

ТВПОДКЛ = -------------------------- = 7000 руб/(м3/ч)
532,64 м3 /сут*24 ч
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.
9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
В результате реализации настоящих мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения ожидаются следующие результаты:
· потребители   будут   обеспечены  коммунальными  услугами   централизованного водоснабжения с учетом 100% подключения;
· будет достигнуто повышение надежности предоставления коммунальных услуг, ввиду полного обеспечения потребителей водой от централизованного водоснабжения;
· будет достигнуто повышение качества предоставления коммунальных услуг;
· будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Юровского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 -2029 гг. согласно техническому заданию.
Основные целевые показатели мероприятий развития централизованных систем водоснабжения по этапам строительства, реконструкции и модернизации в Юровском сельском поселении представлены в Приложении 1.
Основные финансовые показатели (объемы капитальных вложений) мероприятий развития централизованных систем водоснабжения по этапам строительства, реконструкции и модернизации в Юровском сельском поселении представлены в Приложении 2.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
На основании информации предоставленной администрацией Юровского сельского поселения бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.
При выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, согласно статьи 8 пункт 5 Федерального закона от 07.12.2011 года №416 - ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», необходимо органам местного самоуправления поселения на основании передаточного акта определить гарантирующую организацию. Расходы организации, осуществляющей горячее и холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Мероприятия по развитию систем водоснабжения Юровского сельского поселения Мокшанского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на 2014-2029 годы (организационный план)
	
	
	
	
	
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм. 

	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Ед.
изм. 
	Цели реализации мероприятия 
	Объемные показатели
	

	
	
	
	
	
	1 этап строительства 
	2 этап строи- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	  тельства 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	
	Реконструкция существующего ВЗУ в деревне Заречная и в со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, насосной станции 2 подъема (Q=45,6 м3/ч) обустройство ЗСО 1 пояса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	км 
	Подключение новых абонентов 
	11,364 
	3,0 
	4,0 
	4,364 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство магистральной водопроводные сети диаметром d110 мм² общей протяженностью 11,364 км в с. Воронье,с.Керенка  со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, 2-х насосных станций 2 подъема (Q=45,6 м3/ч) обустройство ЗСО 1 пояса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Улучшение качества 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	м3/сут 
	водоснабжения. 
	532 
	
	
	
	200 
	200 
	132 
	
	
	

	
	
	
	Подключение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	новых абонентов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Замена изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра системы водоснабжения в дер.Заречная, с.Юровка, п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна, п.Труженик диаметрами 110-160 мм² общей протяженностью 9,168 км
	км 
	Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов 
	9,168
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,168 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мероприятия по развитию систем водоснабжения Юровского сельского поселения Мокшанского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и
подключению новых абонентов на 2014-2029 годы (финансовый план)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	1 этап строительства 
	
	

	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	
	
	
	Обоснование стоимости работ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фин. потреб-ти, тыс.руб. без НДС)
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2 этап строительства
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	
	Реконструкция существующего ВЗУ в деревне Заречная и в со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, насосной станции 2 подъема (Q=45,6 м3/ч) обустройство ЗСО 1 пояса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	14 760,3 
	3484,10 
	7 107,60 
	4 168,60 
	
	
	
	
	
	
	НЦС-8 1-02- 14-20 12 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство магистральной водопроводные сети диаметром d110 мм² общей протяженностью 11,364 км в с. Воронье,с.Керенка  со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, 2-х насосных станций 2 подъема (Q=45,6 м3/ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	14 833,6 
	
	
	
	5 480,2 
	5 590,1 
	3 763,3 
	
	
	
	Укрупненный расчет сметной стоимости на основании типовой 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проектной 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	документации и 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов-аналогов 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Замена изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра системы водоснабжения в дер.Заречная, с.Юровка, п.Мирный, п.Истоки, п.Парижская Коммуна, п.Труженик диаметрами 110-160 мм² общей протяженностью 9,168 км
	4616,5 
	
	
	
	
	
	
	4 616,5 
	585,9
	12296,8
	НЦС-81-02-14-2012 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	42 389,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 389,6
	

	
	Итого
	89482,7 
	3484,10 
	7 107,60 
	4 168,60 
	5 480,2 
	5 590,1 
	3 763,3 
	4616,5 
	585,9 
	54686,4 
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